## 燃烧基础
燃烧产物
不完全燃烧 | co，nh3（氨气），醇类、醛类、醚类
完全燃烧（含2） | co2，h20，so2
高聚物燃烧（塑料、聚乙烯等） | co、氮氧化合物、hc1、hf、so2、光气
木材燃烧 | 110度：树脂； 150度：co ； 220-250度：co2、ch4甲烷、c2h2乙炔，h2氢气
煤燃烧 | co、co2、ch4（甲烷）、h2（氢气）
金属燃烧 | 钠：黄；钾：紫；钙：砖红；锂：紫红 钡：黄绿；锶：洋红；铜：绿；镁：白色
火灾类型（物质性质）
A-固体 | 木材、棉、毛、麻、纸
B-液体 | 汽油、煤油、原油、乙醇、甲醇、沥青、石蜡
C-气体 | 煤气、天然气、甲烷、乙烷、乙炔、氢气
D-活泼金属 | 钾、钠、镁、鈦、锆、锂
E-电气 | 变压器等燃烧
F-厨房火灾（植物油、动物油）
火灾类型（损失程度）就高原则
| 死亡人数（3-1-3） | 受伤人数（1-5-1） | 经济损失（1-5-1）
特别重大 | 30<= | 100<= | 1亿<=
重大 | 10<=,<30 | 50<=,<100 | 5000万<=,<1亿
较大 | 3<= ,<10 | 10<=,<50 | 1000万<=,<5000万
一般 | <3 | <10 | <1000万
粉尘爆炸类型
预混爆炸 | 木粉、纸粉、樟脑粉、面粉
非预混爆炸 | 木炭、焦炭、金属粉（黑粉+金属粉）
易燃液体分类（闪点<=60）
一类（初沸点<=35度） | 汽油 乙醛 丙酮 乙醚 二氧化硫
二类 初沸点>35度 闪点<23度 | 甲乙醇 香蕉水 石油原油 笨
三类 初沸点>35度 23<闪点<=60 | 煤油 樟脑油 松节油 松香水 刹车油 医用碘酒
易燃固体分类
遇空迅速自燃 | 白磷、三氯化钛
逐渐发热自燃 | 赛璐格碎削、油纸 潮湿棉花 硝化纤维胶片 废影片、x光片
遇水自燃甚至爆炸 | 钠 等活泼金属、碳化钙（电石） 硼 锌 锑 铝的烷基化物
遇潮发热需外火 | 氢化钙 保险粉

## 建筑分类
建筑分类 |  |  |  | 综合能力
高度的检查
| 高层 |  | 单多层 | 起点：设计地面，终点：平屋、坡屋面、有女儿墙的 1、坡屋面时，建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。H=H1+H2/2 2、平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，室外设计地面至屋面面层高度，不算女儿墙 3、多种形式的屋面时，建筑高度按上述方法分别计算后，取其中的最大值 4、台阶错位，满足全部3条，各自计算 （1）有防火墙（2）各自有安全出口（3）各自有消防车道/回车场。 否则，看成一栋建筑，从最低。到最高 5、房顶突出物：嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间，或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房大于1/4才算，否则不算 6、住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间；差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑高度。
| 一类 | 二类
住宅 | 1、54m以上 | 27-54m（含） | 27m（含）以下的多层（9层左右） 包括设置商业服务网点的住宅：1或者1、2层；两层总面积300m2以下；商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房
公共 | 1、50m以上 2、24m以上医院 3、24m以上独立建造的老人照料设施 4、24m以上单层超过1000m2的商场、展览馆、财政金融中心。其他多种功能（不含住宅） 5、24m以上藏书在100万册以上的图书馆、 6、24m以上重要公共场所。50人以上，损失大的地方 7、24m以上省级以上电视广播、防灾指挥中心和省级以上电力调度、 | 24-50m（含） | 1、24m（含）以下的多层（8层左右） 2、单层，没有高度限制，大于24m的也是属于单层。 比如体育馆，主体单层，辅助多层，按单层
工业 | 大于24m的非单层厂房、仓库，就是高层 不分1、2类 |  | 1、24m（含）以下的多层 2、单层，没有高度限制，大于24m的也是属于单层 | 建筑层数检查：自然层数，不计入建筑层数 1、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室 2、建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间 3、建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等
汽车库、修车库、停车场分类
名称 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
汽车库 | 停车数量/辆 | ＞300 | 151~300 | 51~150 | ≤50 | 50-150-300
| 总建筑面积S/m2 | S＞10000 | 5000＜S≤10000 | 2000＜S≤5000 | S≤2000 | 2k-5k-10k
修车库 | 车位数/个 | ＞15 | 6~15 | 3~5 | ≤2 | 2辆-5-15
| 总建筑面积S/m2 | S＞3000 | 1000＜S≤3000 | 500＜S≤1000 | S≤500 | 0.5k-1k-3k
停车场 | 停车数量/辆 | ＞400 | 251~400 | 101~250 | ≤100 | 100-250-400
汽车库、修车库、停车场类别检查时，需要注意： |  | 1)当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时，停车数量计算在汽车库的车辆总数内。 2)室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。 3)公交汽车的建筑面积可按规定值增加2倍。 计数量，不计面积，公交面积翻倍

## 仓库与生产危险性分类
综合能力
|  | 仓库分类 |  | 车间分类 |  | 近三年考过的厂房、仓库火灾危险类别汇总
类型 | 特征 | 例子 | 说明 |  |  |  | 厂 房 | 仓 库
甲类 | 1.闪点<28°C的液体 | 1、己烷、戊烷，石脑油，环戊烷，二硫化碳，苯，甲苯，甲醇，乙醇，乙醚， 蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯，汽油， 丙酮，丙烯，酒精度为 38 度以上的白酒 | 1、含甲乙丙 2、含烷苯烯（分子简单） 3、特殊 | 1.闪点小于 28°C的油品和有机溶剂的提炼、回收或洗 涤部位及其泵房，橡胶制品的涂胶和胶浆部位，二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位，青霉素提炼部位， 原料药厂的非纳西丁车间的烃化、回收及电感精馏部位， 皂素车间的抽提、结晶及过滤部位，冰片精制部位，农药厂乐果厂房，敌敌畏的合成厂房，磺化法糖精厂房， 氯乙醇厂房，环氧乙烷、环氧丙烷工段，苯酚厂房的硫化、蒸馏部位，焦化厂吡啶工段，胶片厂片基厂房，汽油加铅室，甲醇、乙醇、丙酮、丁酮异丙醇、醋酸乙酯、 苯等的合成或精制厂房，集成电路工厂的化学清洗间(使 用闪点<28°C的液体)，植物油加工厂的浸出车间;白酒液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔，酒精度为 38 度及以上的 勾兑车间、灌装车间、酒泵房;白兰地蒸馏车间、勾兑车间、灌装车间、酒泵房（对比丙类白兰地成品仓库） |  | 甲类 | 植物油浸出车间、甲醇合成厂房、氯酸钾厂房、甲醇生产车间、电解食盐车间 | 汽油储罐区、酒精度为38度以上的白酒仓库
| 2、爆炸下限<10%的气体，受到水 或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限<10%气体的固体物质 | 乙炔，氢，甲烷，乙烯，丙烯，丁二烯，环氧乙烷，水煤气（氢气+一氧化碳混合物），硫化氢，氯乙烯，液化石油气，电石，碳化铝 | 1、含甲乙丙 2、含氢 3、特殊 | 2.乙炔站，氢气站，石油气体分馏(或分离)厂房， 氯乙烯厂房，乙烯聚合厂房，天然气、石油伴生气、矿井气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机 室及鼓风机室，液化石油气罐瓶间，丁二烯及其聚合厂 房，醋酸乙烯厂房，电解水或电解食盐厂房，环己酮厂 房，乙基苯和苯乙烯厂房，化肥厂的氢氮气压缩厂房， 半导体材料厂使用氢气的拉晶车间，硅烷热分解室 |  | 乙类 | 面粉碾磨厂房、金属抛光厂房、氨制冷机房、金属元件抛光车间 | 二甲苯类物质、硝酸
| 3.常温下能自行分解或在空气中 氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 | 硝化棉，硝化纤维胶片，喷漆棉， 火胶棉，赛璐珞棉，黄磷 | 1、硝化 2、易燃+棉 | 3.硝化棉厂房及其应用部位，赛璐珞厂房，黄磷制备 厂房及其应用部位，三乙基铝厂房，染化厂某些能自行 分解的重氮化合物生产，甲胺厂房，丙烯腈厂房 |  | 丙类 | 木器厂房、电子厂房、植物油精炼车间、纺织厂房 | 食用油仓库、毛皮制品仓库、润滑油仓库、重油储罐区、食用油、家电、服装仓库、蜡库
| 4.常温下受到水或空气中水蒸气 的作用能产生可燃气体并引起燃烧 或爆炸的物质 | 金属钾、钠、锂、钙、锶，氢化锂、 氢化钠，四氢化锂铝 | 1、活泼金属 | 4.金属钠、钾加工房及其应用部位，聚乙烯厂房的一 氯二乙基铝部位、三氯化磷厂房，多晶硅车间三氯氢硅 部位，五氧化二磷厂房 |  | 丁类 | 酚醛泡沫塑料加工厂、锅炉房 | 水泥刨花板仓库
| 5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及 遇有机物或硫黄等易燃的无机物，极 易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 | 5.氯酸钾、氯酸钠、过氧化钾、过氧化钠，硝酸铵（炸药主要成分） | 1、氯酸、 3、过氧 | 5.氯酸钠、氯酸钾厂房及其应用部位，过氧化氢厂房， 过氧化钠、过氧化钾厂房，次氯酸钙厂房 |  | 戊类 | 石棉加工车间、电动车库、仪表、器械或车辆装配车间 | 玻璃制品仓库
| 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有 机物接触时能引起燃烧或爆炸的物 质 | 6.赤磷，五硫化二磷，三硫化二磷 | 磷 | 6.赤磷制备厂房及其应用部位，五硫化二磷厂房及其 应用部位 7.洗涤剂厂房石蜡裂解部位，冰醋酸裂解厂房（在密闭设备内操 作温度不小于物质本 身自燃点的生产。 |  | 检查内容 | 1、厂房或防火分区生产危险按危险性较大；当产生易燃、可燃物的较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，按实际情况确定 2、危险性大占本面积的比例小于5%，按较小的部分确定。等大 3、丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，+措施时，较小。等大 4、丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，面积的比例不大于20%时，较小。等小 | 1、仓库，按大的确定 2、分区域布置，相互抵触或灭火方法不同的物品不允许存放在一起 3、丁戊类，按小的，丙类： 包装大于1/4，体积大于1/2，等小
乙类 | 闪点≥28°C至<60°C的液体 | 煤油，松节油，丁烯醇，异戊醇， 丁醚， 醋酸丁酯，硝酸戊酯，乙酰丙酮（对比甲类丙酮）， 环己胺，溶剂油，冰醋酸，樟脑油，蚁酸（乙酸） （油:季节没藏） 二甲苯类 | 1、丁戊己 2、最后+酸 | 闪点≥28°C至<60°C的油品和有机溶剂的提炼、回收、 洗涤部位及其泵房，松节油或松香蒸馏厂房及其应用部 位，醋酸酐精馏厂房，己内酰胺厂房，甲酚厂房（加分），氯丙 醇厂房（吕丙春），樟脑油提取部位，环氧氯丙烷（吕丙万）厂房，松针油精 制部位，煤油灌桶间
| 2.爆炸下限≥10%的气体 | 氨气，一氧化碳 |  | 2.一氧化碳压缩机室及净化部位，发生炉煤气或鼓风炉 煤气净化部位，氨压缩机房
| 不属于甲类的氧化剂 | 硝酸铜，铬酸，亚硝酸钾，重铬酸钠，铬酸钾，硝酸，硝酸汞，硝酸钴，发烟硫酸，漂白粉 | 1、（亚）硝酸+金属 | 3.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位，高锰酸钾厂房，重铬 酸钠(红钒钠)厂房
| 不属于甲类的易燃固体 | 硫黄大（对比丙类颗粒大的成型硫磺），镁粉，铝粉，赛璐珞板(片)（对比赛璐珞棉）， 樟脑（结合樟脑油），萘，生松香，硝化纤维漆布，硝化纤维色片（对比甲类硝化纤维胶片） |  | 4.樟脑或松香提炼厂房，硫黄回收厂房，焦化厂精萘厂 房
| 助燃气体 | 氧气，氟气液氯 |  | 5.氧气站，空分厂房
| 常温下与空气接触能缓慢氧化， 积热不散引起自燃的物品 | 漆布及其制品，油布及其制品，油纸及其制品，油绸及其制品（对比生产是丙类）（妻子有仇富） | 油、漆浸纸、布、绸 | 6.铝粉或镁粉厂房，金属制品抛光部位，煤粉厂房， 面粉厂的碾磨部位，活性炭制造及再生厂房，谷物筒仓 工作塔，亚麻厂的除尘器和过滤器室（对比丙类仓库） （美女脱光，谷物筒仓；面粉碾磨，活性炭厂；煤粉厂房，亚麻滤尘）
丙 | 闪点≥60°C的液体 | 动物油，植物油，沥青，蜡，润滑油，机油，重油，闪点≥60°C的柴油，糖醛，白兰地成品库 | 1、食用油 2、燃料油 | 闪点≥60°C的油品和有机液体的提炼、回收工段及 其抽送泵房，香料厂的松油醇部位和乙酸松油脂部位， 苯甲酸厂房，苯乙酮厂房，焦化厂焦油厂房，甘油、桐油的制备厂房，油浸变压器室，机器油或变压油灌桶间， 柴油灌桶间，润滑油再生部位，配电室(每台装油量>60kg 的设备)，沥青加工厂房，植物油加工厂的精炼部位
| 可燃固体 | 化学、人造纤维及其织物，纸张， 棉、毛、丝、麻及其织物，谷物，面粉（对比乙类车间）， 粒径≥2mm 的工业成型硫黄（对比乙类硫磺）小，天然橡胶及其制品，竹、木及其制品，中药材，电视 机、收录机等电子产品，计算机房已录数据的磁盘储存间，冷库中的鱼、肉间 | 1、日常用品 2、电子产品 | 2.煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储 仓，木工厂 房，竹、藤加工厂房，橡胶制品的压延、成 型和硫化厂房，针织品厂房，纺织、印染、化纤生产的 干燥部位，服装加工厂房，棉花加工和打包厂房，造纸 厂备料、干燥厂房，印染厂成品厂房，麻纺厂粗加工厂 房，谷物加工房，卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房，印 刷厂的印刷厂房，毛涤厂选毛厂房，电视机、收音机装 配厂房，显像管厂装配工段烧枪间，磁带装配厂房，集 成电路工厂的氧化扩散间、光刻间，泡沫塑料厂的发泡、 成型、印片压花部位，饲料加工厂房，畜(禽)屠宰、 分割及加工车间、鱼加工车间
丁 | 难燃烧物品 | 自熄性塑料及其制品，酚醛泡沫塑料及其制品，水泥刨花板 | 自熄性、水泥 | 1.金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理厂房 2.锅炉房，玻璃原料熔化厂房，灯丝烧拉部位，保温 瓶胆厂房，陶瓷制品的烘干、烧成厂房，蒸汽机车库， 石灰焙烧厂房，电石炉部位，耐火材料烧成部位，转炉 厂房，硫酸车间焙烧部位，电极煅烧工段配电室(每台 装油量≤60kg 的设备) 3.难燃铝塑料材料的加工厂房，酚醛泡沫塑料的加工 厂房，印染厂的漂炼部位，化纤厂后加工润湿部位 | 工厂需要烧火、高温部分
戊 | 不燃烧物品 | 钢材，铝材，玻璃及其制品，搪瓷制品， 陶瓷制品，不燃气体，玻璃棉，岩棉，陶瓷棉，硅酸铝纤维，矿棉，石膏及其无纸 制品，水泥，石，膨胀珍珠岩 | 不燃+棉，还是不燃 | 制砖车间，石棉加工车间，卷扬机室，不燃液体的泵 房和阀门室，不燃液体的净化处理工段，金属(镁合金 除外)冷加工车间，电动车库，钙镁磷肥车间(焙烧炉 除外)，造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段，仪表、器 械或车辆装配车间，氟利昂（不燃气体）厂房，水泥厂的轮窑厂房， 加气混凝土厂的材料准备、构件制作厂房 | 工厂冷部分
丙
计算厂房最大堆放量（重要）
| 液体 | 闪点：小于28度，0.004L/M3 * 容积，不超过100L 汽油、乙醚、丙酮 | 大于28度，0.02L/M3 * 容积，不超过200L 煤油、松节油、
| 气体 | 爆炸极限浓度：小于10%，1L/M3*容积，不超过25L 乙炔、氢、甲烷、乙烯、硫化氢 | 大于10%，5L/M3 * 容积 ，不超过50L 氨

## 建筑燃烧等级
建筑构件按其燃烧性能
| 材料燃 烧性能 | 构件 | 建筑的耐火等级 | 在空气中受到火烧或高温作用 | 举例
| A | 不 | 一级 | 不起火、不微燃、不炭化 | 钢材、混凝土、砖、石、砌块、石膏板
| B1 | 难 | 二级 | 难起火、难微燃、难炭化，当 火源移走后燃烧或微燃立即停止 | 沥青混凝土、 经阻燃处理后的木材、塑料、 水泥刨花板、 板条抹灰墙
| B2 | 可 | 三级 | 立即起火或微燃，且火源移走 后仍继续燃烧或微燃 | 木材、竹子、刨花板、保丽板、塑料
| B3 |  | 四级
耐火极限（以楼板的耐火极限为基准）
| 厂房/仓库 | 一级（1.5h）不 | 二级（1h）不 | 三级（0.75h）不 | 四级（0.5h）难
| 民用建筑 | 一级（1.5h）不 | 二级（1h）不 | 三级（0.5h）不 | 可
| 民用建筑构件燃烧性能+等级 | [6 empty] | 工业建筑构件燃烧性能+等级
| 构件名称 |  | 耐火等级 |  |  |  | 记忆方法 | 构件名称 |  | 耐火等级 |  |  |  | 记忆方法
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
| 墙 | 防火墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 燃烧性能： 1、一二级除吊顶，都是不燃 2、三级除房间隔墙+屋顶承重构件+吊顶，为难燃，其余都是不燃 3、四级防火墙不燃、非承重墙+楼板+屋顶承重构件+吊顶+疏散楼梯为可燃，其余都是难燃 耐火等级： 1、所有防火墙都是3h 2、以楼板为基础。1.5-1-0.75-0.5 3、梁是支撑楼板的，所以全部+0.5（四级不变） 4、柱是支撑梁的，所以全部+1（四级不变） 5、柱和承重墙功能一样，所以数值一样 6、楼板=楼板=疏散楼梯，三级略低，其余一样 7、非承重外墙=疏散两侧隔墙 1-1 8、重要措施墙：2-2 9、房间隔墙最次 0.75 特殊情况： 1、木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑，其耐火等级应按四级确定 2、必须一级：一类高层建筑+地 下或半地下建筑(室) 3、必须不低于二级：单、多层重要公共建筑+二类高层 建筑 超过100m的超高层。楼板大于2h 实际不让用了。二层耐火等级的，多层厂房/仓库楼板用预应力钢筋混凝土，耐火极限不低于0.75h | 墙 | 防火墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 同民用建筑记忆，几点不同的： 1、非承重墙与房间隔墙合并，按房间隔墙计算 2、楼板3级，民用的0.5，工业的0.75 3、屋顶承重构件三级，0.5 特殊情况： 1、地上地下耐火各算各 2、各等级及时做了防火保护，不改变耐火等级 3、二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶，其耐火极限不限 4、甲乙类厂房、仓库、商店不下地下、半地下 实际不让用了。二层耐火等级的，多层厂房/仓库楼板用预应力钢筋混凝土，耐火极限不低于0.75h 甲乙类厂房与甲乙丙类仓库用防火墙4h 独立甲乙类厂房，300m2，3级耐火等级
|  | 承重墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 |  |  | 承重墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50
|  | 非承重外墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性 0.5 | 可燃性 |  |  | 楼梯间、前室的墙，电梯井的墙 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 0.50
|  | 楼梯间、前室的墙，电梯井的墙+1 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 0.50 |  |  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.25
|  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |  |  | 非承重外墙 房间隔墙 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25
|  | 房间隔墙 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |  |  | 柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50
|  | 柱 ++1 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 |  |  | 粱 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50
|  | 粱 +0.5 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 |  |  | 楼板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 难燃性 0.50
|  | 楼板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.5 | 可燃性 |  |  | 屋顶承重构件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 | 可燃性
|  | 屋顶承重构件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 可燃性 0.50 | 可燃性 |  |  | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性
|  | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.5 | 可燃性 |  |  | 吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性 0.25 | 难燃性 0.25 | 难燃性 0.15 | 可燃性
|  | 吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性 0.25 | 难燃性 0.25 | 难燃性 0.15 | 可燃性
|  | 李世民，抬着承重的墙，站在非承重墙上，在楼梯间遇见前妻，两人打架，掉进了电梯井，为抢房子，迅速跑回房间。看见一只猪，像挑梁小丑一样在楼板上跳，跳穿了书房楼下的屋顶和吊顶。猪坐在地上伤心哭，房难啊，上吊也难，屋尚可住 | [6 empty] | 要办一个非法的 厂，屋难、房难、上吊也难
综合能力
| 防火墙 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h（+1）
| 柱 | 一、二级耐火等级单层厂房（仓库）的柱，其耐火极限分别不应低于2.5h和2.0h（-0.5） |  |  |  |  | 建筑分类和耐火等级检查方法
| 屋顶承重构件 | 自喷保护的一级耐火等级单、多层厂房（仓库）的屋顶承重构件，其耐火极限不应低于1.0h（-0.5） |  |  |  |  | 钢结构防火涂料检查
| 楼板 | 1.二级耐火等级多层厂房（仓库）、住宅内采用预应力钢筋混凝土的楼板，其耐火极限不应低于0.75h（-0.25） 2.建筑高度大于100m的民用建筑，其楼板的耐火极限不应低于2.0h（+0.5） |  |  |  |  | （1）对比样品。与选用的样品对比，检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符
| 屋面板 | 1. 一、二级耐火等级厂房、仓库和民用建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h 2. 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料，当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时，防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层 | [8 empty] | 裸露、轻、装饰1.5以下—薄涂
| 房间隔墙 | 1. 二级耐火等级厂房（仓库）内的房间隔墙，当采用难燃性墙体时，其耐火极限应提高0.25h，即0.75 2. 二级耐火等级民用建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙，其耐火极限不应低于0.75h； 当房间的建筑面积不大于100㎡时，房间隔墙可采用耐火极限不低于0.5h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.3h的不燃性墙体 | [8 empty] | 隐蔽、高层全钢多层厂房全钢——厚涂
| 吊顶 | 1. 二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火极限不限 2. 三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶，应采用不燃材料，当采用难燃材料是，其耐火极限不应低于0.25h 3. 二、三级耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料 | [8 empty] | 露天——室外
| 非承重外墙 | 1、除甲乙类仓库、高层仓库，一、二级单多层厂房、仓库的非承重外墙，不燃，耐火极限不低于0.25h；难燃时，0.5h； 2、4层及以下，一二级的丁戊类厂房、仓库，当不燃时，不限。 |  |  |  |  | (2)检查涂层外观。目测涂层颜色及漏涂和裂缝情况，用0.75～1kg榔头轻击涂层检测其强度等，用1m直尺检测涂层平整度；检查防火涂层无开裂、脱落；用黑色平绒布轻擦薄涂型钢结构防火涂层表面5次，平绒布不变色；涂层与钢基材之间和各涂层之间，粘结牢固，无空鼓、脱层和松散等情况；薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝，其宽度不大于0.5mm。
| 其他 | 1. 预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限 2. 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板，当确需采用金属夹芯板材时，其芯材应为不燃材料，且耐火极限应符合规范有关规定 |  |  |  |  | (3)检查涂层厚度。现场选取至少5个不同的涂层部位，用测厚仪分别测量其厚度。厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m，并在5m范围内不再出现类似情况。
(4)检查膨胀倍数。薄型（膨胀型）钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5；超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10。
防火保护措施
| 二级耐火 散装粮食平房仓 |  | 可以采用无防火保护的金属承重构件
| 钢结构 （金属结构） |  | （1）采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆（优先采用）
（2）喷涂防火涂料
优点：施工机械化程度高、抗震性能好 缺点：耐火性能较差 ，比砖混结构还差，未加保护的钢结构在450-650°环境中持续12分钟即失去承载力 需要采取涂覆钢结构防火涂料
耐火等级与建筑分类的适应性
(1)厂房
| 最低耐火等级 |  | 名称
| 二级 |  | 高层厂房
甲、乙类厂房
使用或产生丙类液体的厂房
有火花、赤热表面、明火丁类厂房
储存贵重物品的建筑
锅炉房、油浸变压器室、高压配电装置室
| 三级 （单多丙，多丁戊、单甲三、单乙三、单丙五、单丁千、四煤炉） |  | 单多层丙类厂房
多层丁戊类厂房
独立的单层甲、乙类厂房（S≤300㎡）
使用或产生丙类液体的单层丙类厂房（S≤500㎡）
有火花、赤热表面、明火单层丁类厂房（S≤1000㎡）
燃煤锅炉房（总蒸发量≤4t/h）
（2）仓库
| 二级 |  | 高架仓库、高层仓库
甲类仓库，多层乙类仓库
储存可燃液体的多层丙类仓库
粮食筒仓
| 三级 |  | 单层乙类（丙类）仓库
储存可燃固体的多层丙类仓库
多层丁、戊类仓库
粮食平房仓
民用建筑
| 类型 |  | 耐火等级
| 一级 |  | 地下半地下 一类高层
| 二级 |  | 二类高层 单多层公共建筑
汽车库和修车库
| 一级 |  | 地下和半地下 高层汽车库 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库
| 一级 |  | Ⅰ类汽车库、修车库
| 二级 |  | Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库
| 三级 |  | Ⅳ类汽车库、修车库
厂房
类别 | 耐火等级 | 层数
甲 | 12 | 宜单层
乙级 | 1 | 不限
| 2 | 6层
丙 | 1 | 不限
| 2 | 不限
| 3 | 2
丁 | 12 | 不限
| 3 | 3
| 4 | 1
戊 | 12 | 不限
| 3 | 3
| 4 | 1
仓库
类别 | 耐火等级 |  | 层数
甲类 | 34 | 1 | 1
| 1256 | 12 | 1
乙类 | 1/3/4（固/液） | 12 | 3
| 1/3/4（固/液） | 3 | 1
| 2/5/6（气） | 12 | 5
| 2/5/6（气） | 3 | 1
丙 | 1 | 12 | 5
|  | 3 | 1
| 2 | 12 | ——
|  | 3 | 3
丁 | 1、2等级 |  | ——
| 3等级 |  | 3
| 4等级 |  | 1
戊 | 1、2等级 |  | ——
| 3等级 |  | 3
| 4等级 |  | 1
民用建筑
类型 | 类型2 | 耐火等级 | 内容 | 层数
住宅建筑 | 高 | 2 |  | 18
| 多层 | 3 |  | 9
|  | 4 |  | 3
一般公共 | 多层 | 3 |  | 5
|  | 4 |  | 2
特殊公共 | —— | 12 | 幼托老 | 3
| 单多 | 3 | 商展医疗教食菜幼托老、剧电礼 | 2
|  | 4 | 商展医疗教食菜幼托老 | 1

## 总平面布局
总平面布局
城市总体布局
全年最小频率上风侧，远离人多的地方 1)易燃易爆物品的工厂、仓库，甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区，可燃材料堆场等布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并位于城市（区域）全年最小频率风向的上风侧；与影剧院、会堂、体育馆、大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离 甲、乙、丙类液体储罐（区）尽量布置在地势较低的地带；当条件受限确需布置在地势较高的地带时，需设置可靠的安全防护设施，如加强防火堤设置，或者增设防护墙等
2、散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地布置在城市全年最小频率风向的上风侧，并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。
3、大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等，沿城市、河流布置时，布置在城市河流的下游，并采取防止液体流入河流的可靠措施。 4)汽车加油、加气站远离人员集中的场所和重要的公共建筑。一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站和CNG加气母站布置在城市建成区和中心区域以外的区域。输油、输送可燃气体干管上不得有违法修建建筑物、构筑物或堆放物质。 5)地下建筑（包括地铁、城市隧道等）与加油站的埋地油罐及其他用途的埋地可燃液体储罐保持足够的防火安全距离，其出口和风亭等设施与邻近建筑保持足够的防火安全距离。 6)汽车库、修车库、停车场远离易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区；汽车库与甲、乙类厂房、仓库分开建造。 7)装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头、车站布置在城市或港区的独立安全地段。装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头，与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的两倍，距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的一倍。 8)城市消防站的布置应结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局；街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要；街区道路中心线间距离一般在160m以内；市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于120m。
措施
1、对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区，拆除破旧房屋，建造一、二级耐火等级的建筑； 2、对一时不能拆除重建的，可划分占地面积不大于2500m2的分区，各分区之间留出不小于6m的通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙 3、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域，要结合本区域内城市给水管道的改建，增加给水管道管径和市政消火栓，或根据具体条件修建容量为100～200m3的消防蓄水池。 改造迁移变性质，除旧建新一二级。划区留道建火墙，改管增栓建水池
企业布局 |  | 石油化工企业 | 火力发电厂 | 钢铁冶金企业
一般要求：企业工程选址、总平面布局要在经城乡规划主管部门审批同意的建设工程用地红线范围内规划。周围环境，既要保证企业内厂(库)房本身的安全，又要保证相邻企事业单位和居住区的安全;厂(库)址的地形条件和当地的主导风向，并处理好与消防车道和水源的关系。 | 规划/选址 | 危险物品区：全年最小频率上风侧；避免窝风地带 | 厂址：地势较低的边缘地带； | 危险车间：全年最小频率上风侧；厂区边缘
安全防护设施：地形较高的边缘地带。
| 厂区出入口 | 不少于两个，不同方位 | 不少于两个，不同方位
|  | 危险品区：环形消防车道 | 危险品区：环形消防车道
| 消防站 | 全年最小频率风向下风侧 | 全年最小频率风向下风侧
| 围墙 |  | 点火油罐区围栅高度： | 煤气罐外壁与围墙间距：
|  |  | 围栅：1.5m | 1. 总容积≤20万m³;15m
|  |  | 围墙当做围栅：2.5m | 2. 总容积＞20万m³;18m
| 储罐间距 |  |  | 不小于2m
| 其他 |  |  | 高炉煤气、发生炉煤气、转炉煤气和铁合金电炉煤气的管道 不能埋地敷设 氧气管道与燃油管道、腐蚀性介质管道、电缆、电线 不得同沟敷设 动力电缆与可燃、助燃气体和燃油管道 不得同沟敷设

## 防火间距 消防车道
厂房6措施：1、高火墙距不限，甲4；2、等火墙距不限，二甲4；4、低火墙二甲乙6、4；5、高墙二，甲门窗， 甲乙6、4；6、丙戊525；3、单多戊—2m，高不变； 仓库4措施：无甲 1、高火墙占地小距不限；2、等高占地小距不限；3、单多戊—2m；4、双火枪，丙6，丁戊4； 甲类另算 民用6措施：1、高火墙距不限；2、等火墙距不限，二；3、高15下火墙距不限，二；4、低火墙435，二；5、高15开口甲门窗435，二；6、单多525
| 民用建筑 | [5 empty] | 备注 |  |  | 民用建筑（含木建筑）
| 建筑类别 |  | 高层民用建筑 | 裙房和其他民用建筑 |  |  | 1、A+B1+B2，一二级，B=0，三级，B=1，四级 B=3 单多—单多：A=6 高层—高层：A=13 2、高—单多。6—7—9基础上，分别加3—4—5 裙房之间按照6m |  |  | 建筑类别 |  | 高层民用建筑 | 裙房和其他民用建筑
|  |  | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | [5 empty] | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 木结构 | 四级
| 高层民用建筑 | 一、二级 | 13 | 9 | 11 | 14 |  |  |  | 高层民用建筑 | 一、二级 | 13 | 9 | 11 | —— | 14
| 裙房和其他民用建筑 | 一、二级 | 9 | 6 | 7 | 9 |  |  |  | 裙房和其他民用建筑 | 一、二级 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 三级 | 11 | 7 | 8 | 10 |  |  |  |  | 三级 |  |  | 8 | 9 | 10
[11 empty] | 木结构 |  |  |  | 10 | 11
|  | 四级 | 14 | 9 | 10 | 12 |  |  |  |  | 四级 |  |  |  |  | 12
特殊情况：
少25% 1、外突出不燃 2、一般窗户不正对 3、面积之和小于等于5% 单多525 | 1、相邻两座单、多层建筑，当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐，每面外墙上无防 火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的 5%时，其防火间距可按本表规定减少 25%。
不限 情况一、高外侧防火墙 情况二： 1、高外侧防火墙且高出15m 2、低耐火一二级 高个超短裙15m，矮子要加盖子 | 2)两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙，或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面 15m 及以下范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限
不限 1、两座等高均耐火一二级 2、一座外侧防火墙+其房顶1h | 3)相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低 于 1.00h 时，其防火间距可不限。
高层（一座或两座）4m 单多3.5 1、低一二耐火+ 2、外侧防火墙+ 3、其房顶1h+ 4、房顶无开孔 | 4)相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，屋顶的耐火极限不低于 1.00h，屋顶无 天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时，其防火间距不应小于 3.5m;对于高层建筑，不应小于 4m。
高层（一座或两座）4m 单多3.5 1、低一二耐火+其房顶1h+无开孔 2、高开窗甲级/防火分隔/防火卷帘 | 5)相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗，相邻较高一面外墙高出较 低一座建筑的屋面 15m 及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗，或设置符合规定的防火分隔水 幕或防火卷帘时，其防火间距不应小于 3.5m;对于高层建筑，不应小于 4m。
超过100m（不含）不能缩减！！
现代建筑，按表执行 耐火等级不满4级，按4级计算
工业建筑间与民用建筑的防火间距
|  |  | 甲类 厂房 | 乙类厂房(仓库) |  |  | 丙、丁、戊类厂房(仓库) |  |  |  | 民用建筑 |  |  |  |  | 备注
1、A+B1+B2 2、见高层，A=13 见甲A=12 三级：B=2，四级：B=4 3、民用建筑裙房多层=丙丁戊厂房计算 4、固定值：
|  |  | 单、 多层 | 单、多层 |  | 高层 | 单、多层 |  |  | 高层 | 裙房，单、多 层 |  |  | 高层
|  |  | 一、 二层 | 一、 二级 | 三级 | 一、二 级 | 一、 二级 | 三级 | 四级 | 一、二 级 | 一 、 二 级 | 三 级 | 四 级 | 一 类 | 二 类
甲类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 25 |  |  | 50
乙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | 15
| 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13
丙 | 单多层 | 一二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 25 | 20
| 高层 | 一二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 15
丁戊厂房 | 单多层 | 一二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15
|  | 四级 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18
| 高层 | 一二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13
距离从严原则
特殊：（厂房）
1、乙(甲)类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜(不应)小于 50m; 大于等于50m（50比30重） 甲乙类厂房 重要公共建筑
2、乙(甲)类厂房与明火或散发火花地点的，防火间距不宜(不应)小于 30m 大于等于30m 甲乙类厂房 明火或散发火花地点（其中，明火奇葩：锅炉房—甲乙类厂房/仓库是明火，锅炉房—丙丁戊厂房/仓库是丁类二项，散发火花地点：飞火的烟囱、室外砂轮、电焊、气焊、气割
3、单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库（单多高）的防火间距可按本表的规定减少 2m 减少2m 单多层 戊类厂房仓库
4、单多层戊类厂房与民用建筑（单多高/公共+住宅）的防火间距 可将戊类厂房等同民用建筑，按民用建筑的规定执行 视 同民用与民用间距 单多戊类厂房与民用
5、为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房（食堂/浴室/更衣室/宿舍）应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于 6m 丙丁戊配套服务（跳完拉丁舞也洗澡吃饭睡觉，很牛）
类似于下同民用
6、不限：高+低，高的邻面为防火墙（除甲类厂房，不小于4m）（大学生铠甲对决小学生，直接ko低手，无悬念。放牌子展览4m）
7、不限：两座，同高+都一二等级+防火墙及楼顶1h（除甲类厂房，不小于4m）（同班同学都是一二名，其中一个穿铠甲+天线头盔，对方直接ko，无悬念；放牌子展览4m）
9、两座厂房+都是1、2级+低外墙防火墙且楼顶1h，甲乙类厂房6m，丙丁戊4m（大学12名，小学12名，小学生铠甲+天线头盔，比跳拉丁舞4m，硬来6m）
10、两座厂房+都是1、2级+高墙门窗设甲级防火门/窗或者防火分隔水幕或防火卷帘，甲乙类厂房6m，丙丁戊4m（大学12名、小学12名，大学生防弹背心/水帘洞，比跳拉丁舞4m，硬来6m）
8、减25%：两座丙丁戊+不燃外墙+不燃/难燃屋檐+普通门洞窗5%以内+不正对（比拉丁舞，不如鹅舞）丙戊525
11、发电厂内的主变压器的油量可按单台确定
12、耐火等级低于四级的既有厂房，其耐火等级可按四级确定。
13、单多层戊类厂房/仓库之间，按照民用再减2m。高层不能减
14、埋地罐 不限 厂房外附设有化学易燃物品设备：总容量不大于 15m3 的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面 4.0m 范围内的外墙为 防火墙时，其防火间距不限 （穿铠甲，用4块饼干钓鱼，直接ko）
15、厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求
仓库
| 甲类厂房 | 甲类仓库 |  |  | 甲类仓库
厂外铁路 | 40 | 30 |  | 高层民用建筑/重要建筑 | 50
场内铁路 | 30 | 20 |  | 甲类 | 20
厂外道路 | 20 | 15 |  |  | 520，我爱你
厂内道路（主） | 10 | 10 |  | 高层仓库 | 13
厂内道路（次） | 5 | 5
记录 | 4321减半 | 不按套路出牌，最大30
特殊（仓库）
1、单层、多层戊类仓库之间的防火间距，可按本表减少 2m。 （甲乙类按表格，无放宽）
2、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时，防火间距可以减小，但丙类不应小于 6m;丁、戊类不应小 于 4m （甲乙类按表格，无放宽）（双枪老太婆，一支枪溜大饼，一支枪死顶乌龟）
3、不限：两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，且总占地面积不大于规范规定的最大允许占地面积 规定时，其防火间距不限 （占地面积合规）
4、不限：两座仓库 高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任 一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于 1.00h，且总占地面积不大于规范规定的最大允许占地面积 规定时 （占地面积合规）
5、除乙类第 6 项物品(常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品，油/漆布)外的乙类仓库， 与民用建筑之间的防火间距不宜小于 25m， 与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m 与铁路公路，同甲类仓库，如上表
综合能力
防火间距的测量
一般要求 | 对防火间距实地进行测量时，应沿建筑周围选择相对较近处测量间距，测量值的允许负偏差不得大于规定值的5% 。
1)建筑-建筑 相邻建筑外墙的最近水平距离计算，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，从其凸出部分外缘算起 2）建筑-储罐、建筑-堆场 建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离 3）储罐—储罐、储罐—堆场 相邻两储罐外壁的最近水平距离 4）堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离 5)变压器-变压器、变-建储堆 6）道/铁路—建筑物、储罐或堆场 为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离
不足时
1)改变建筑物的生产或使用性质，尽量减少建筑物的火灾危险性；改变房屋部分结构的耐火性能，提高建筑物的耐火等级。 （改性改部 提等级） 2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量；调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。（调工调量调性能） 3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。（改火墙） 4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。（拆旧） 5)设置独立的防火墙等。（建新防火墙） 调工调量调性能，改性改部改火墙，拆旧建新提等级
消防车道
消防车通道设置要求 | [5 empty] | 环形车道
建筑类型 | 消防车道的设置要求 | [5 empty] | 建筑类型 | 消防车道的设置要求
高层民用建筑 | 1）应设置环形消防车道，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道 |  |  |  |  | 民用 | 单多公共建筑 | ＞3000座的体育馆 ＞2000座的会堂 占地面积＞3000m2 的商店建筑、展览建筑
| 2）高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑，消防车道可设置在沿建筑的一个长边，但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面 | [5 empty] | 高层公共建筑 | 均应设置
单、多层公共建筑 | 超过3000个座位的体育馆，超过2000个座位的会堂，占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道 |  |  |  |  | 厂房 | 单多厂房 | 占地面积＞3000m2的甲、乙、丙类厂房
厂房、仓库建筑 | 厂房、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道， 确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道 | [5 empty] | 高层厂房 | 均应设置
[6 empty] | 仓库 |  | 占地面积＞1500m2的乙、丙类仓库
[6 empty] | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库， 除Ⅳ类汽车库和修车库，环形有困难时，可沿建一个长边和另一边； 其他类型建筑物确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道。 | [6 empty] | 名称 | 棉、麻、毛、化纤（t） | 秸秆、 芦苇 | 木材 （m³） | 甲、乙、丙类液体储罐 | 液化石油气储罐 | 可燃气体储罐
[6 empty] | 储量大于下表规定的堆场、储罐区  对液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区和占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，还需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道 | [8 empty] | （t） |  | （m³） | （m³） | （m³）
[13 empty] | 储量 | 1000 | 5000 | 5000 | 1500 | 500 | 30000
穿过建筑的消防车道
（1）有封闭内院或天井的建筑物，当内院或天井的短边长度大于24m时宜设置进入内院或天井的消防车道；当该建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其间距不宜大于80m。
（2）在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧，不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施
（3）当建筑物沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时，可沿建筑四周设置环形消防车道。
转弯半径 | 消防车类别 | 转弯半径（m）
| 普通消防车 | 9 |  |  | 检查方法
| 登高车 | 12
| 特种车 | 16-20 |  |  | 文件检查 | 查阅消防设计说明、总平面图、消防车通道流线图等资料，了解建筑物的性质、高度、沿街长度和规模，确定是否需要设置消防车通道。
[5 empty] | 现场检查 | 1)沿消防车道全程查看消防车道的路面情况，消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不得设置妨碍消防车作业的树木、架空管线等障碍物；消防车道利用交通道路时，合用道路必须满足消防车通行与停靠的要求。
回车场 | 类型 | 面积（m2） |  |  |  | 2)选择车道路面相对较窄部位以及车道4.0m净空高度内两侧突出物的最近距离处进行测量，将最小宽度确定为消防车道宽度。宽度测量值的允许负偏差不大于规定值的5%，且不影响正常使用。
| 一般回车场 | 12m×12m |  |  |  | 3)选择消防车道正上方距车道相对较低的突出物进行测量，将突出物与车道的垂直高度确定为消防车道净高，高度测量值的允许负偏差不大于规定值的5%。
| 高层建筑的回车场 | 15m×15m |  |  |  | 4)不规则回车场以消防车可以利用场地的内接正方形为回车场地或根据实际设置情况进行消防车通行试验，满足消防车回车的要求。
| 重型消防车使用的回车场 | 18m×18m |  |  |  | 5)查阅施工记录、消防车通行试验报告，核查消防车道设计承受荷载。当消防车道设置在建筑红线外时，还应查验是否取得权属单位的同意，以确保消防车道的正常使用。
消防车道参数 | 名称 | 要求
| 净宽度 | 应≥4.0m
| 净空高度 | 应≥4.0m
| 坡度 | 宜≤8%
消防登高操作面
（1）高层建筑至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面，该范围内裙房的进深不大于4m，且在该范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口，便于消防员尽快安全到达着火层。
对于建筑高度不大于50m的建筑，消防车登高面可间隔布置，间隔的距离不宜大于30m
消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。当建筑屋顶或高架桥等兼作消防车登高操作场地时，屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。 对于建筑高度超过100m的建筑，还需考虑大型消防车辆灭火救援作业的需求。例如，对于举升高度为112m、车长19m、展开支腿跨度为8m、车重75t的消防车，一般情况下，灭火救援场地的平面尺寸不小于20m×10m，场地的承载力不小于10kg/cm2，转弯半径不小于18m。 | [5 empty] | 检查方法
文件检查：通过查阅消防设计文件、总平面图和消防车道流线图等资料，了解建筑高度、规模、使用性质等，确定是否需要设置消防车登高操作场地，并开展现场检查。 现场检查： 1)沿消防车道全程查看消防车登高操作场地路面情况，检查消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不得设置妨碍消防车操作的架空高压电线、树木、车库出入口等障碍。 2)沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度，场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离等数据。长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。 3)查阅施工记录、消防车登高操作试验报告，核查消防车登高场地设计承受荷载。当消防车登高场地设置在建筑红线外时，还应查验是否取得权属单位的同意，确保消防登高场地正常使用。
| 场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙 |  | 5m≤L≤10m 注意等号 裙房算外墙
| 场地的坡度 |  | ≤3%
| 场地的长度和宽度 | 建筑高度≤50m | 不小于15m和10m
|  | 建筑高度＞50m | 不小于20m和10m
救援设施的布置
消防电梯
建筑类型 | 设置条件 |  |  | 设置要求
住宅建筑 | 建筑高度＞33m |  |  | 分别设置在不同的防火分区内；每个防火分区应≥1台 | 一梯多用，即消防电梯兼作客梯或货梯使用
公共建筑 | 1.一类高层 2.建筑高度＞32m的二类高层 （裙房可不设置消防电梯）
地下或半地下建筑（室） | 1.地上部分设置消防电梯的建筑 2.埋深＞10m且总建筑面积＞3000m2
高层厂房（仓库） | 建筑高度＞32m且设置电梯的高层厂房（仓库） |  |  | 每个防火分区宜设置1台
但下列情况不设置： 1.建筑高度＞32m且设置电梯，但任一层工作平台上的人数≤2人的高层塔架 2.局部建筑高度＞32m，且局部高出部分的每层建筑面积≯50㎡的丁、戊类厂房
消防电梯前室
主要检查：消防电梯前室设置位置、使用面积、首层能否直通室外或通向室外的通道长度。 前室或合用前室的门不应设置卷帘
设置位置 | 宜靠外墙
使用面积 | 注意：使用面积，6m2，合用10m2
首层能否直通室外或通向室外的通道长度 | 首层直通室外或通向室外的通道长度不大于30m
门不应设置卷帘 | 前室或合用前室的门不应设置卷帘
消防电梯井、机房的设置： 与相邻其他电梯井、机房之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开，隔墙上的门采用甲级防火门
消防电梯的井底设置排水设施 排水井的容量不小于2m3，排水泵的排水量不小于10 L/s。消防电梯间前室的门口设置挡水设施
检查方法
1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件，检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施。 2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度。面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。 3)使用首层供消防人员专用的操作按钮，检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号，此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯，只能在轿厢内控制。 4)模拟火灾报警，检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯下降至首层，并接收反馈信号。 5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次的通话试验，通话语音清晰。 6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间，检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。 7）轿厢装修材料不燃 8）每层停靠，载重800kg以上，电梯的动力和控制电缆、电线、控制面板应防水
直升机停机坪
设置要求 | 建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑， 在屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
与周边突出物的间距 | 与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离不小于5m。
直通屋面出口的设置 | 从建筑主体通向停机坪的出口不少于2个，且每个出口的宽度不宜小于0.90m。
设施的配置 | 直升机停机坪四周设置航空障碍灯、应急照明设施和消火栓等。 （明算账）
消防救援口
设置位置 | 与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎，并在外侧设置易于识别的明显标志。
洞口的尺寸 | 消防救援口洞口的净高度和净宽度均不小于1.00m， 其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。
设置数量 | 消防救援口沿建筑外墙逐层设置（包括1层），设置间距不宜大于20m，并保证每个防火分区不少于2个。
洁净厂房同层洁净室（区） | 750mm×1800mm，间距80m，设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台，并从二层开始向上层架设钢梯

## 平面布置
设备用房
设备名称 | 位置（原则：有爆炸危险的与人多分开，不能一墙之隔不能一层楼版） 人员密集场所 3个 | 楼层 | 疏散门 （4个） | 防火分隔（2+1.5盒子） | 分隔上的门 （除消控室乙，其他都是甲） | 其他要求-燃料
锅炉房（燃油/燃气）、 变压器室（油浸变压器.不是干式，没有限制） （双胞胎，多选时都要选择） | 外 1、设置在建筑外的专用房间内（最好） 贴邻 2、贴邻民用建筑 时，专用房间的耐火等级不应低于二级+防火墙分隔+不应贴邻人员密集 场所 内 3、布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。（隔开人员密集） | 1、锅炉房：首层或地下一层的靠外墙部位（1，-1） 2、锅炉房放宽： ——常(负)压燃油（泄危小）或燃气锅炉，可设置在地下二层或屋顶上。(-2) ——屋顶上的常(负)压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不小于 6m。（单多民用建筑最小间距） ——（除锅炉外，其他有燃气的均可）采用相对密度(与空气密度的比值)不小于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下，积聚不散。甲烷（天然气主要成分）比空气清，小于0.75，可以在地下使用 油浸不放地下 | 直通室外或安全出口（疏散楼梯间） | 耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙(变压器室之间)和 1.50h 的不燃性楼板（2+1.5） | 甲级防火门、窗 （甲） 直通室外不用防火门 | 1、锅炉房储油间：燃油锅炉房用丙类液体（闪点大于60的柴油）作燃料。总储存量不得大于 1m3，且应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔，如开门甲级防火门。（建规：3+甲）（人防2.5+1.5） 2、油浸变压器的总容量不大于 1260kV·A，单台容量不大于 630kV·A 变压器室防流散设施：油浸变压器、多油开关室、高压电容器室，设置防止油品流散的设施;对于油浸变压器，应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。 3、燃料供给管道：在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀；2.*2  储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管，通气管设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部设置防止油品流散的设施.地面不得设置地漏。（人防工程） 4、锅炉房+变压器室：主动防火措施： 火灾报警装置与灭火设施；建筑内其他部位有自动喷水灭火系统时，也要设；防爆泄压设施。独立通风，燃气6/12；燃油3/6 | 瓶装液化石油气瓶组间 1、瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻； 2、当总容积不大于1 m³，且采用自然气化方式供气时，瓶组间可贴邻所服务建筑。 大于1m3 应设置独立的瓶组间 设置  瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置；  总出气管道上设置紧急事故自动切断阀
柴油发电机房（油） | 内 3、布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。（隔开人员密集） | 首层及地下一、二层（1，-1，-2） | 不要求 | 耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙(变压器室之间)和 1.50h 的不燃性楼板（2+1.5） | 甲级防火门、窗 （甲） 直通室外不用防火门 | 1、锅炉房储油间：燃油锅炉房用丙类液体作燃料（闪点大于60的柴油）。总储存量不得大于 1m3，且应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔，如开门甲级防火门。 2、设置高150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛，防止地面渗漏油的外流.地面不得设置地漏。（人防 3、火灾报警装置、独立的通风系统和与灭火设施。建筑内其他部位有自动喷水灭火系统时，也要设
消防控制室 | 单独建造时，耐火等级一、二级 | 首层或地下一层的靠外墙部位（1，-1） 远离电磁干扰及产生影响的设备； 严禁无关电线、水管过 | 直通室外或安全出口（疏散楼梯间） | 耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙(变压器室之间)和 1.50h 的不燃性楼板（2+1.5） | 甲级：通风、空调机房和变配电室开向建筑内 乙级：消防控制室开向建筑内的门 | 1、严禁与消控室无关电器线路、管道过 2、不应附近设置电磁干扰较强的 3、须设置挡水门槛4、 如设置在地下时，还应设置排水沟等防淹措施。
消防水泵房/ |  | -2层（含）以上， 不能放-3层且-10m（不含）以下。否则灭火不方便不应设置在地下室内地面与室外出入口地坪 高差大于 10m 的楼层内 |  |  | 消防水 泵房的门应采用甲级防火门。 | 3、须设置挡水门槛 4、 如设置在地下时，还应设置排水沟等防淹措施。
人员密集性场所（公共建筑） 人多
名称 | 要求（210盒子+乙级门，地下另外参考人防标准：215盒子）
| 层级与耐火等级（楼层23-32-41） | 门 | 面积 | 其他
观众厅、会议厅、多功能厅 （3厅） | 1、在地下或半地下时，宜在地下一层，不得在地下三层及以下楼层。（最低-2） 2、耐火等级一二级，首层、二层或三层 （1、2、3）靠外墙，方便疏散和跳楼 3、三级耐火等级的建筑内时，不得布置在三层及以上楼层（1、2） 4、有条件的：在四层及以上楼层时，1、2级 | 在四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 m²，且一个厅、室 的疏散门不少于 2 个 | 4层以上400m2 | 当设置在高层建筑内时，应设置火灾自动报警系统和自动喷水等灭火系统
歌舞娱乐放映游艺场所（疯人） | 1、地下： 不应布置在地下二层及以下楼层（最低-1）， 地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于 10m， 一个厅、室的建筑面积不应大于 200 m 地上 2、宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位（1、2、3） 3、4 层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于 200 m² | 其他部分 地下+地上4层及以上 疏散门：一个厅室出口不小于2个，当面积50m2，人数15人，可设一个。501501 防火分隔：2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板（2+1h：乙级门） | 地上四层以上200m2 地下 200 m² 设自喷也不增加 | 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端 实在设9m 其他楼层：地下+4层及以上 消防设施：应双自+防排烟设施
电影院、剧场、礼堂 （高雅欣赏处）包含上面的3厅 | 楼层： 1、在地下或半地下时，宜在地下一层，不得在地下三层及以下楼层。（-2层） 2、耐火等级一二级，首层、二层或三层 （1、2、3层） 3、三级耐火等级的建筑内时，不得布置在三层及以上楼层（1、2层）， 4、在四层及以上楼层时，有条件。 | 1、合建时，1 个独立的安全出口和疏散楼梯，借道 2、采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门分隔（2+1+甲级门） 3、当设置在高层建筑内时，在四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 m²，且一个厅、室的疏散门不少于 2 个 | 4层以上400m2 地下： 建规—500——双自1000 人防—1000—双自1000 | 高层：双自
商店、展览建筑 （消费处） | 1、在地下或半地下时，宜在地下一层，不得在地下三层及以下楼层。（-2），没说10m 2、三级耐火等级，1、2，独栋2层 3、四级耐火等级，1 独栋1层 |  | 地下商业营业厅总建筑面积大于2w时，无门窗洞口的防火墙、2.00h的楼板进行分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域 | 甲乙类不下地经营、储存、展示
3542（3级耐火等级，最多5层，4级最多2层）
特殊场所 人身体特殊（可以在4及耐火等级1层或者）
| 楼层 | 口 | 分隔（2+1h）
老年人建筑及儿童活动场所 | 1、不应设置地下、半地下（老弱病残不下地） 2、设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层（最多3层）独栋3层 3、三级耐火等级的建筑的首层、二层（最多2层）独栋2层 4、四级耐火等级建筑的首层（只能1层）独栋1层 | 合建时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯（单多层时，宜设置），免得上面的人来抢楼梯 | 耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙和 1.00h 的楼板隔开，墙上开设的门应为乙级防火门。 （2+1，乙级门）
医院和疗养院的住院部分 | 1、不应设置地下、半地下 老弱病残不下地 2、三级耐火等级的建筑的首层、二层（最多2层） 3、四级耐火等级建筑的首层（只能1层） （一二级没说，向上不限） |  | 相邻护理单元，不低于 2.00h 的防火隔墙分隔 ，乙级防火门，常开防火门。 （2+1+走道常开乙级）
教学建筑、食堂、菜市场 | 1、三级耐火等级的建筑的首层、二层（最多2层） 2、四级耐火等级建筑的首层（只能1层） （一二级没说，向上不限）
住宅建筑及设置商业服务网点的住宅建筑
住宅部分与 非住宅部分 分隔 （严格完全分开） | 1、应采用耐火极限不低于 2.00h（含商业服务网点，单多层+高层）(高层 3.00，不包括商业服务网点)且无 门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h(高层 2.00，不包括商业服务网点) 的不燃性楼板完全分隔 住宅包括商业服务网点的住宅的多层+高层：2+1.5， 公共建筑（含住宅）：多层：2+1.5，高层3+2 2、商业服务网点（2层总面积不大于300m2） （1）每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙，每个分隔单元任一层建筑面积大于 200 m²时，该层应设置 2 个安全出口或疏散门； （2）每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或 尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离： 多层、其他建筑、袋型走道：一、二级 22，三级 20，四级 15m)，室内楼梯的距离可 按其水平投影长度的 1.50 倍计算。 防火分隔：建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。
安全出口与 疏散楼梯 | 住宅部分与 非住宅部分 分隔： 1、安全疏散、防火分区和室内消防设置，各算各； 2、与外部消防车道、防火间距，按照建筑整体设计 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置; 为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯或安全出口。 3、地下车库的疏散楼梯当与地上部分共用楼梯间时，在首层需采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔并设置明显的标志。
工业建筑附属用房布置
| 厂房 | 仓库
员工宿舍 | 严禁设置 | 严禁设置
办公室、休 息室 | 甲、乙类厂房内， 贴邻 （1）耐火等级不低于二级； （2）耐火等级为3h的防爆墙隔开； （3）设置独立的安全 出口。 丙类厂房(丙、丁类仓库)内设置: 丁戊类厂房没提，就可以 （1）耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙 和 1.00h 的楼板隔开;（2.5+1+乙级） （2）至少设置 1 个独立安全出口; （3）如隔墙上需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。 | 甲、乙类仓库， 严禁设置、并不得贴邻建造 丙、丁类仓库（丙类厂房)内设置: （1）采用耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙 和 1.00h 的楼板隔开;（2.5+1+乙级） （2）设置独立安全出口; （3）如隔墙上需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。
中间仓库 | 甲、乙类中间仓库: （1）储量不宜超过一昼夜的需要量; （2）靠外墙布置。 甲、乙、丙类仓库:用防火墙实体墙（4）和耐火极限不低于 1.50h 的楼板隔开（4+1.5） 丁、戊类仓库:采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板隔开。（2+1）按人对待 中间仓库，耐火等级（就高）和面积（仓库+厂房面积和，不大于一个厂房防火分区）要同时符合仓库
中间储罐 | 1、丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不大于 5m3（民用建筑1m3）5饼 2、应采用耐火极 限不低于 3.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔，房间门应为甲级防火门。（3+1.5+甲）
变电站、配电站的布置
甲、乙类厂房 不应设置在内或贴邻建造 | 1、10kV及以下的站 2、仅向与其贴邻的甲、乙类厂房供电，而不向其他厂房供电时， 3、可在厂房的一面外墙贴邻建造，并用无门、窗、洞口的防火墙隔开。 | 1、对于乙类厂房的配电站，为观察设备、仪表运转情况而需要设观察窗时， 2、允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作并且不能开启的甲级防火窗。
爆炸性气体、粉尘环境的危险区域 | 不应设置
楼层与耐火等级
建筑 | 地下 |  |  | 地上
| 三层及以下 | 二层 | 一层 | 首层 | 二层 | 三层 | 四层及以上
商店建筑、展览建筑、教学建筑、食堂、菜市场（商展教建筑食菜） | 一级 |  |  | 四级以上 | 三级以上 | 一、二级
营业厅、展览厅 | 不应 | 一级
儿童活动场所 | 不应 |  |  |  |  | 一、二级 | 不应
医院和疗养院的住院部分 | 不应 |  | 人防工程 埋深≤10m |  |  | 一、二级
老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房 | 不应 |  | 每间用房≤200m² 使用人数≤30人 | 三级以上 |  | 一、二级 | 每间用房≤200m² 使用人数≤30人
剧场、电影院、礼堂、会议厅、多功能厅（人员密集场所） | 不应 | 可 | 宜 |  |  |  | ≥2疏散门 厅室≤400㎡
歌舞娱乐放映游艺场所 | 不应 |  | 埋深≤10m 厅室≤200㎡ | 宜一、二级，靠外墙部位 |  |  | 厅室≤200㎡
燃油或燃气锅炉房、变压器室 | 不应 |  | 靠外墙部位 | 靠外墙部位 | ——
| 不应 | 常（负）压燃油或燃气锅炉（燃气可屋顶） |  | 常（负）压燃油或燃气锅炉（燃气可屋顶）
可燃气体相对密度＜0.75
柴油发电机房 | 不宜 | 宜 |  | 宜 | 不宜
消防控制室 | 不宜 |  | 宜靠外墙部位 | 宜靠外墙部位 | 不宜
消防水泵房 | 不应 | 埋深≤10m |  | 可
分隔
分类 | 具体场所 | 防火隔墙/h | 楼板/h | 防火门
民用特殊场所 | 医疗建筑、儿童活动场所、老年人照料设施、歌舞娱乐放映游艺场所（老幼医歌） | 2 | 1 | 乙
| 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间 |  | ——
| 剧场、电影院、礼堂（剧电礼） |  |  | 甲
住宅部分与非商业服务网点之间 | 高层 | 防火墙 | 2 | 不许开口
| 多层 | 2 | 1.5
住宅部分与商业服务网点之间 | 居住部分与商业服务网点之间（多、高层要求相同）
| 商业服务网点中每个分隔单元之间 | 2 | 不许开口
布置在民用建筑内的设备间 | 锅炉房、油浸变压器室、柴油发电机房 | 2 | 1.5 | 甲
消防水泵房（按照《水规》）
| 消防控制室 |  |  | 乙
| 变压器室之间、变压器室与配电室之间 |  | ——
储油场所 | 民用建筑内置储油间 | 3 | —— | 甲
| 厂房内的丙类液体中间储罐 |  | 1.5
办公室休息室 | 贴临甲乙类厂房 | 3.0h防爆墙 | 不许开口
| 在丙类厂房、丙丁类仓库内 | 2.5 | 1 | 乙
中间仓库 | 甲、乙、丙类 | 防火墙(4) | 1.5 | 甲
| 丁、戊类 | 2 | 1 | 乙
单独的安全出口
（1）设置在高层建筑内时：儿童活动场所；
（2）设置在其他民用建筑内时：剧场、电影院、礼堂；
（3）住宅部分与非住宅部分（含商网）的安全出口和疏散楼梯均应分别独立设置；
（4）住宅部分与为住宅部分服务的地上车库的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置；
（5）办公室、休息室：①贴邻甲、乙类厂房时；②设置在丙类厂房内时，③设置在丙、丁类仓库内时；
（6）老年人照料设施与其他建筑组合建造时，尽量将老年人照料设施部分的疏散楼梯或安全出口独立设置。
汽车库、修车库
检查内容 | 要求
为车库服务的附属建筑 | 建筑规模 | 甲类物品库房储存量不大于1.0t；乙炔发生器间总安装容量不大于5.0m3/h，乙炔气瓶库储存量不超过5个标准钢瓶；非喷漆间1个车位、封闭喷漆间不大于2个车位；充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于200m2
| 与车库的分隔 | 与汽车库、修车库之间应采用防火墙隔开，并应设置直通室外的安全出口
为车库服务的附属设施 | 地下、半地下汽车库内 | 不得设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房
| 汽车库和修车库内 | 不得设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机
与汽车库组合建造的其他建筑功能 | 1、汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。 2、汽车库设置在托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等建筑内时，需检查其是否只设置在建筑的地下部分，并采用耐火极限不低于2.00h的楼板与其他部位完全分隔：汽车库的安全出口和疏散楼梯与其他部位应分别独立设置（老幼病托学）
与修车库组合建造的其他建筑功能 | Ⅰ类修车库应单独建造； Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻，但不得与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻
人防工程
是否有下列不允许设置的场所或设施 | 1)哺乳室、幼儿园、托儿所、，游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。幼+残 2)使用、储存液化石油气，相对密度（与空气密度比值）大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。 3)油浸电力变压器和其他油浸电气设备
儿童用房，儿童、医院和养老院住院部分残疾人员活动场所 | 不得设置在地下、半地下
营业厅、展览厅 | 地下一、二层
剧场、电影院、礼堂 | 地下一、二层，宜设置在地下一层
歌舞娱乐放映游艺场所 | 地下一层（地下一层地面与室外出入库地坪高差不得大于10m）
医院病房
消防控制室 | 地下一层
消防水泵房 | 地下一、二层（地下一层地面与室外出入库地坪高差不得大于10m）
柴油发电机房 | 地下一、二层
建规范中涉及2h隔墙+甲的情况
甲A踢爆影院隔间
项目 | 耐火极限 | 备注条文号（建规）
电梯机房与开门 | 2h+甲级门 | 7.3.6
爆炸性厂房开门设门斗 | 2h+甲级门 | 3.6.10
合建影剧院与建筑物分隔 | 2h+甲级门 | 5.4.7
病房避难间 | 2h+甲级门 | 5.5.2
楼板耐火极限为2.00h情况
楼板儿潮气住伤（商）
项 目 | 耐火极限 | 备注
高度大于100m民用建筑楼板 | 2.00h | 5.1.4条
地下或半地下商店分隔为不大于20000m2的区域之间的楼板 | 2.00h | 5.3.5条
高层住宅与非住宅（除商业服务网点）之间的楼板 | 2.00h | 5.4.10条
汽车库与上部老弱病残建筑的楼板 | 2.00h | 《汽规》4.1.4条
平面特殊布置对比汇总
设施 | 锅炉房、变压器 | 柴油发电机房 | 会议厅、 多功能 | 剧场影院礼堂 | 歌舞娱乐放映 | 中庭
自动灭火 | 设与其适应灭火设施，其他设自喷√ | 设与其适应灭火设施，其他设自喷√ | 高层内√ | 高层内√ | √（一二三层，300m2）、 √（其他楼层 | 高层中庭回廊√
自动报警 | √ | √ | 高层内√ | 高层内√ | √ | 高层中庭回廊√
防排烟 | 燃油或燃气锅炉房，设通风设施 | × | √（>100m2且常有人停留） | √（>100m2且常有人停留） | √（一二三层，100m2）、 √（其他楼层） | √
单纯隔墙，不讲楼板，不提开门
出处 | 3.0h隔墙 | 2.0h隔墙 | 1.5h隔墙
《建规》6.2.1 | 剧场舞台与观众厅之间的隔墙3h | 舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室与其他部位分隔。 | 舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙，乙级门；
电影放映室卷片室与其他部位分隔
《建规》7.3.6 |  | 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间隔墙，甲级门
解释：【建规】5.1.2与3.2.1：电梯井的墙一级二级耐火极限不低于2.0h，三级1.5h，四级0.5h。【汽规】3.0.2防火隔墙一二三级2.0h，无电梯井的墙的规定。
| 3.0h防火墙+2.0h楼板，火2盒子 | 3.0h隔墙， | 3.0h防爆墙 | 3.0h防火（隔）墙+
1.5h楼板
| 汽库、修库与其他分开【汽规5.1.7】 | 可爆的甲乙厂的分控室贴建 |  | 【建规】6.4.14；3h防火隔墙，避难走道
【建规3.6.9】
建规 | 地下半地下商场营业厅大于2万m2分隔5.3.5 | 锅炉房内储油间与锅炉房分隔5.4.12 | 办公室、休息室与甲乙类厂房贴建，分隔3.3.5 | 厂房内丙类液体中间储罐房间与其他部位隔开 3.3.7
|  | 315盒子 |  | 315盒子
建规 | 除商业网点外，高层住宅与非住分隔，14版新5.4.10 |  |  | 甲乙丙类中间仓库与其他部位隔开，3.3.6，火15盒子4+1.5
| 2.5h隔墙+1.0h楼板，251盒子 | 2.0h隔墙 | 2.0h隔墙+
1.5h楼板
215盒子
建规 | 办公室休息室设在丙类厂房内，隔开3.3.5 | 剧场、影院、礼堂与其他区域隔开 | 除商业网点外，多层住宅与非住部分分隔5.4.10
甲门5.4.7
建规 | 办公室休息室设在丙丁类仓库内，隔开3.3.9 | 避难区与设备间分隔5.5.23 | 多高层住宅与商业网点分隔5.4.11
| 2.0h隔墙+1.5h楼板 | 2.0h隔墙+1.0h楼板 | 1.0h隔墙+0.5h楼板，105盒子 | 1h防火隔墙
| 215盒子 | 210盒子
人防规范【甲级门】 | 消防控制室、消防水泵房，防烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风空调机房、可燃物均值大于30kg/m2房间，人规4.2.4 | 丁戊类中间仓库与其他部位隔开【建规3.3.6】 |  | 中庭： 1h防火隔墙、1h耐隔+完整防火玻璃、 1h完整防火玻璃+自喷冷却 3h防火卷帘 甲级防火门
建规 | 锅炉房、变压器【5.4.12】 | 歌舞娱乐放映游艺，【5.4.9 】乙级门
建规 | 消防控制室、灭火设备室、消防水泵房、通风空调机房、变配电室（甲级门）【6.2.7】 | 医疗建筑内手术室手术部产房重症监护室贵重装备室储藏间实验室胶片室，幼托儿童游乐厅老年建筑与其他隔开，乙级门窗【6.2.2】 | 丁戊厂房内通风机房
【6.2.7】
防火墙和防火隔墙
相同点：防火、隔烟、不燃
|  | 不同点 | 防火墙 | 防护隔墙
功能
|  | 耐火极限 | 防火分区 | 防火分隔
|  | 位置 | 4h、3h | 1h/2h/2.5h/3h
|  | 技术要求 | 建筑内外均可 | 建筑内部

## 防火分区、防烟分区
1、水平分隔：防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域 2、垂直分割：耐火性能较好的楼板及窗间墙（含窗下墙），在建筑物的垂直方向对每个楼层进行防火分隔 确定最大面积的因素：建筑的使用性质、建筑高度、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度。高使危重救赎
防火分区
民用建筑
名称 | 耐火 等级 | 防火分区的最大 允许建筑面积/m² | 备注 | 说明： | 放宽（+自喷） | 再次放宽 （一二耐火等级+营业厅/展览厅+自喷+自报+不燃/难燃） | 超2w的地下商场 |  |  |  | 裙房与高层间设置防火墙 | 汽车库 | 汽车库防火分区的最大允许建筑面积(m2) |  |  |  | 人防工程 |  | 上下连通 面积叠加 | 场候机楼的候机厅，体育馆、剧院的观众厅，展览建筑的展览厅
高层民用建筑 | 一、二 级 | 1500 | 对于体育馆、剧场的观众厅，防火分 区的最大允许建筑面积可适当增加 | 1、当建筑内设置自动灭火系统时，防火分区最大允许建筑面积可按规定增加 1.0 倍;局部设置时， 防火分区的增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。 2、裙房与高层建筑主体之间设置防火墙，墙上开口部位采用甲级防火门分隔时，裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。（防火墙隔开的，主体与裙房各管各） | 1500*2=3000 | 4000 | 1、防火墙+无门窗洞口（3+2） |  |  |  | 裙房的防火分区按单、多层确定 | 室内有车道且有人停留的机械汽车库，按常规汽车库要求减少35% | 耐火等级 | 单层汽车库 | 多层汽车库、半地下汽车库 | 地下汽车库、高层汽车库 | 对于溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等 | 面积可不计入防火分区的建筑面积 | 自动扶梯、 敞开楼梯、非间 传送带、 中庭等开口部位其防火分区的建筑面积 敞开、错层、斜楼板汽车库 | 最大允许建筑面积，在最大限度地提高建筑消防安全水平并进行充分论证的基础上，可以根据专家评审纪要中的评审意见适当放宽
单、多层民用建 筑 | 一、二 级 | 2500 |  |  | 2500*2=5000 | 单层或者多层仅首层 10000 | 2、在2w以内防火区域，再继续分防护分区分（中国—西南—四川） | [5 empty] | 一、二级 | 3000 | 2500 | 2000 | 水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃烧的房间（有水无烧）
| 三级 | 1200 |  |  | 1200*2=2400 |  | 3、要连通：（4通） 下沉式广场敞开空间、 防火隔间、（3+甲级+4m） 防烟楼梯隔间（唯一使用甲级防火门的防烟楼梯间，防火作用更重于防烟） 避难走道 | [5 empty] | 三级 | 1000 | 不允许 | 不允许 | 设置的避难走道无须划分防火分区。
| 四级 | 600 |  |  | 600*2=1200
地下或半地下 建筑(室) | 一级 | 500 | 设备用房的防火分区最大允许建筑 面积不应大于 1000 m² |  | 500*2=1000（设备房1000*2=2000） | 2000
地下隧道1500
厂房防火分区规定
作业型物流
火灾危险性、厂房耐火等级、最多允许层数、面积
生产的火 灾危险性类别 | 厂房的耐 火等级 | 最多允 许层数 | 每个防火分区的最大允许建筑面积/m² |  |  |  | 备注 |  |  | 当建筑以分拣、 加工等作业为主 | 以作业为主 | 按厂房的规定
|  |  | 单层 厂房 | 多层 厂房 | 高层 厂房 | 地下或半地下厂房 (包括地下或半地下室) |  |  |  |  | 其中仓储部分 | 按中间仓库
甲 | 一级 | 宜单层 | 4000 | 3000 |  |  | 1、厂房 内的操作平台、检修平台，当使用人数少于 10 人时，其面积可不计入所在防火分区的建筑面积内； 2、甲乙丙厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加 1.0 倍 3、丁、戊 类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限 4、厂房内局部设置自动 灭火系统时，其防火分区的增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算 甲乙丙、局部增一倍 丁戊上不限 操作台少10人可不限 甲厂房三四非卷帘 |  |  | 当建筑功能以仓储为主（或难以区分主要功能） | 应按有关仓库的规定确定
| 二级 | 宜单层 | 3000 | 2000 | [5 empty] | 当作业区采用防火墙与储存区完全分隔时 | 作业区 | 按厂房的规定 | 当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合一定条件时，除自动化控制的丙类高架仓库外，可按规范规定值增加3.0倍。条件： 1、储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级； 2、储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级； 3、建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。
乙 | 一级 | 不限 | 5000 | 4000 | 2000 | [5 empty] | 储存区 | 按仓库的规定
| 二级 | 6 | 4000 | 3000 | 1500
丙 | 一级 | 不限 | 不限 | 6000 | 3000 | 500
| 二级 | 不限 | 8000 | 4000 | 2000
| 三级 | 2 | 3000 | 2000
丁 | 一二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000 | 1000
| 三级 | 3 | 4000 | 2000
| 四级 | 1 | 1000
戊 | 一二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 6000 | 1000
| 三级 | 3 | 5000 | 3000
| 四级 | 1 | 1500
适合李氏公式
仓库层数和面积
存储物火灾危险性类别 | 类别 | 耐火等级 （112，4*123） | 层数 | 单层 |  | 多层 |  | 高层 |  | 地下
|  |  | 最多允许层数（11，31，2*51，03） | 占地 | 防火分区 | 占地 | 防火分区 | 占地 | 防火分区 | 防火分区
甲 | 34 | 1 | 1 | 180（幺爸儿） | 60
| 1256 | 12 | 1 | 750（气我） | 250
乙类 | 134 | 12 | 3 | 2000（二舅） | 500 | 900 | 300
|  | 3 | 1 | 500（我） | 250
| 256 | 12 | 5 | 2800（二爸无妻要我领我） | 700 | 1500 | 500
|  | 3 | 1 | 900（就） | 300
丙 | 1 | 12 | 5 | 4000（是要我二八无妻） | 1000 | 2800 | 700 |  |  | 150
|  | 3 | 1 | 1200 | 400
| 2 | 12 | 不限 | 6000 | 1500 | 4800（牛要我四爸要幺儿） | 1200 | 4000（是要撒） | 1000 | 300
|  | 3 | 3 | 2100（是要幺儿） | 700 | 1200 | 400
丁 |  | 12 | 不限 | 不限 | 3000 | 不限 | 1500 | 4800 | 1200 | 500
|  | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 1500 | 500
|  | 4 | 1 | 2100 | 700 | —— | ——
戊 |  | 12 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000 | 6000 | 1500 | 1000
|  | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 2100 | 700
|  | 4 | 1 | 2100 | 700 | —— | ——
仓库分区防火墙，甲乙不开门和窗，丙戊开口限64，地下占地不大上，自喷去冷扩1倍
1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口
2、丙、丁、戊类仓库，在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位，需采用与防火墙等效的措施进行分隔，如甲级防火门、防火卷帘，开口部位的宽度一般控制在不大于 6.0m，高度最好控制在 4.0m 以下，以保证该部位分隔的有效性
3、地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）的最大允许占地面积，不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积
4、仓库内设置自动灭火系统时，除冷库的防火分区外，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区 的最大允许建筑面积可按上表的规定增加 1.0 倍
李氏公式：假设一个防火分区内，未设置双自的建筑面积为 A，局部设置自动灭火系统的建筑面积 为 B，总建筑面积 S1=A+B，规范规定该防火分区允许最大建筑面积为 S，若 A+B/2≤S 成立，则符合规范 的规定，否则不符合规范规定。 A——不设自喷的面积； B——设自喷的面积 S——规范规定的最大允许面积 2 个极端情况： A=0，表示： B=0，表示：
防火卷帘控制器测试
固定式 | 内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等 | [8 empty] | 测试名称 | 动作 | 反应
活动式（可启闭式） | 防火门、防火窗、防火卷帘等 | [8 empty] | 通电功能测试 | 通电 | 防火卷帘控制器处于正常工作状态
防火卷帘 | [9 empty] | 备用电源测试 | 切断防火卷帘控制器的主电源，观察电源工作指示灯变化情况和防火卷帘是否发生误动作，再切断卷门机主电源，使用备用电源供电。使防火卷帘控制器工作1h，用备用电源启动速放控制装置 | 防火卷帘能完成自重垂降，降至下限位
设置部位 |  |  | 设置类型 |  | 组件的安装质量 | 检查方法 |  |  |  | 火灾报警功能测试 | 使火灾探测器组发出火灾报警信号。 | 防火卷帘控制器能发出声、光报警信号
设置部位有自动扶梯周围、与中庭相连通的过厅和通道等处 |  |  | 耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时 | 可不设置自动喷水灭火系统保护 | 防火防烟密封措施防止烟火窜入。防火卷帘上部、周围的缝隙，不低于防火卷帘耐火的不燃烧材料填充、封隔 | 手动启动-观察防火卷帘运行平稳性及与地面接触情况 用秒表、钢卷尺测量卷帘的启闭运行速度；声级计在距卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪声 |  | 手动速放装置、温控释放装置检测 |  | 故障报警功能测试 | 任意断开电源一相或对调电源的任意两相，手动操作防火卷帘控制器按钮，或断开火灾探测器与防火卷帘控制器的连接线 | 防火卷帘控制器均应能发出故障报警信号
防火卷帘下方不得有影响其下降的障碍物 |  |  | 耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时 | 应设置自动喷水灭火系统保护 | 控制器和手动按钮盒应分别在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置，底边距地面高度宜为1.3～1.5m，并标出上升、下降、停止等功能 | 运行-导轨运行平稳，没有脱轨和倾斜；双帘面卷帘的两个帘面同时升降，两个帘面的高度差不大50mm |  | 拉动手动速放装置 | 卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于70N | 自动控制功能测试 | 分别使火灾探测器组发出半降、全降信号。 | 防火卷帘由上限位自动关闭至全闭
当防火分隔部位的宽度 不大于30m时 | 防火卷帘的宽度 不大于10m | 中庭不限 | 防火卷帘类型的选择是否正确 应根据具体设置位置进行判断，不宜选用侧式防火卷帘。 |  |  | 噪声 卷帘启闭运行的平均噪声不大于85dB |  | 切断防火卷帘电源，加热温控释放装置 | 防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭 |  | 1.防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后 | 1.控制防火卷帘自动关闭至中位(1.8m)处停止
当防火分隔部位的宽度 大于30m时 | 防火卷帘的宽度 不大于该部位宽度1/3，且不大于20m |  |  |  | 要与自报联动时，还须同时检查防火卷帘的两侧是否安装手动控制按钮、火灾探测器组及其警报装置 | 速度 垂直卷帘的电动启闭运行速度在2～7.5m/min 其自重下降速度不大于9.5m/min |  | 手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置，卷帘下降、停止等功能正常向控制室的消防控制设备反馈动作信号 |  |  | 2.防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号后 | 2.继续关闭至全闭
防火卷帘半降、全降的动作状态信号反馈到消防控制室。
防火阀 | [9 empty] | 手动控制功能测试 | 手动操作防火卷帘控制器上的按钮和手动按钮盒上的按钮 | 可以控制防火卷帘的上升、下降、停止
安装位置 |  |  | 安装要求 | 公称动作温度 | 控制功能 | 检查方法 |  |  |  | 自重下降功能测试 | 切断卷门机电源，按下防火卷帘控制器下降按钮 | 依靠自重下降至全闭
风管靠近防火分隔处 1)通风、空调系统的风管(火风火变交)  穿越防火分区处  穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处  穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处  穿越防火分隔处的变形缝两侧  竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上 【注意】当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向风管，需采取防止回流措施，并在支管上设置防火阀。 3)公共建筑内厨房的排油烟管道，在与竖向风管连接的支管处设置防火阀 |  |  | 1) 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架 2) 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 3) 安装防火阀时，安装部位要设置方便维护的检修口 4) 阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm | 公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀 公称动作温度为150℃ 其他风管上安装的防火阀 公称动作温度均为70℃ | 主要检查： 防火阀的手动、联动控制功能和复位功能。 防火阀平时处于开启状态，可手动关闭，也可与火灾报警系统联动自动关闭，且均能在消防控制室接到防火阀动作的信号 | 情形 | 动作
[6 empty] | 在防火阀现场进行手动关闭、复位实验 | l 防火阀动作灵敏、关闭严密
l 向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
[6 empty] | 采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号 | l 同一防火区域范围内的防火阀能自动关闭
l 向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
[6 empty] | 在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀 | l 防火阀的关闭、复位功能正常
l 向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
排烟防火阀
排烟防火阀是指平时呈开启状态， 火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起阻火隔烟作用的阀门
1. 排烟风机入口处：需要实现与排烟风机联锁。 2. 与垂直排烟风管连接的水平风管 3. 负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管上
防火墙
防火墙设置位置 |  |  | 墙体材料 | 穿越防火墙的管道
1、设置在承重结构上的防火墙，应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面结构层的底面 2、建筑内的防火墙不宜在转角处，确需，内转角两侧墙上的门/窗/洞口最近边缘的水平距离不得小于4.0m，采取乙级防火窗距离不限。 3)建筑外墙为不燃性墙体时，紧靠防火墙两侧的门/窗/洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m;采取设置乙级防火窗距离可不限。 4)防火墙的构造应能够保证在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时，不会导致防火墙倒塌。 |  |  | 一般3h 甲乙丙4h 不开门窗口 如开口必须：甲级门。不可开启或能自动关闭的甲级门 | 不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道 其他管道，防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实； ——水泥砂浆填缝 对穿过防火墙处的管道保温材料，应检查其是否采用不燃材料； 当管道为难燃及可燃材料时，还应检查防火墙两侧的管道上采取的防火措施 措施：——两侧设置膨胀型阻火圈或者有耐火性能的管道井
防火门 | [7 empty] | 防火窗
选型 | 防火门的外观 |  |  | 安装 |  | 系统功能 |  | 选型 | 外观 | 安装质量 | 控制功能—活动式防火窗
开启状态常闭和常开 有人通行处的防火门优先选用常开防火门，其他位置均采用常闭防火门。常闭防火门，在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”提示标志 | 常开 | 常闭 | 插销 | 1、防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。 2、变形缝附近的，在楼层数较多的一侧，开启后不得跨越变形缝。 3、钢质防火门门框内填充水泥砂浆，门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于600mm。 4、 门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。  门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。  双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm 。  门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。 |  | 常闭式防火门启闭功能，常开防火门联动控制功能、消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能的检查 |  | 固定式防火窗 活动式防火窗 | 活动式：应装配在火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置 | 有密封要求的窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。 钢质防火窗窗框内填充水泥砂浆，窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于600mm。活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装位置明显，便于操作 | 防火窗的控制功能、联动功能、消防控制室手动功能和温控释放功能
| 应装有闭门器， 双扇和多扇防火门应装有顺序器 | 装有在发生火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置 | 双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 | [7 empty] | 手动启动——窗扇灵活开启，完全关闭，无启闭卡阻
触发任一侧的探测器——自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室
消控室手动启动关闭装置——自动关闭，并将关闭信号反馈至消防控制室
切断电源、加热温控释放装置—在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭。
防火门检查方法
查看外观，使用测力计测试其门扇开启力，防火门门扇开启力不得大于80N
防火门 | 动作 | 反应
常闭防火门 | 手动开启 | 能自动关闭
开、关状态信号能反馈到消防控制室
常开防火门 | 现场手动启动常开防火门关闭装置 | 自动关闭
| 触发常开防火门一侧的火灾探测器 | 将关闭信号反馈至消防控制室。
消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置
防火分隔
防火卷帘 | 对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘，其耐火极限不得低于所设置部位墙体的耐火极限要求，并检查防火卷帘与楼板、梁、，墙、柱之间的空隙是否采用防火封堵材料封堵严实。
变形缝处的防火门 | 对设在变形缝处附近的防火门，检查其是否设置在楼层较多的一侧，且防火门开启后不得跨越变形缝。
隔墙 | 对建筑内的隔墙，包括房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙、住宅分户墙和单元之间的墙，检查是否从楼地面基层隔断砌至顶板底面基层。
中庭 | [6 empty] | 有顶棚的步行街
分隔 | 首先按上下层相连通的建筑面积叠加计算其防火分区的建筑面积 | [5 empty] | 两侧均设置建筑面积不大于300m2的中小型零售、餐饮和娱乐等商业设施或商铺， 步行街两端均有开放的出入口并具有良好的自然通风或排烟条件 | 两侧建筑 |  | 两侧建筑的商铺 |  | 步行街的端部 | 步行街的顶棚 | 步行街的消防设施 |  | 步行街的安全疏散
| 防火分隔措施 |  |  | 要求 |  |  |  | 耐火等级 | 耐火等级不低于二级 | 面积及防火分隔 | 每间建筑面积不宜大于300m2 | 端部在各层均不宜封闭， 确需封闭时，在外墙上需设置可开启的门窗，且可开启门窗的面积不小于该部位外墙面积的一半 | 1、顶棚采用不燃或难燃材料，其承重结构的耐火极限不低于1.00h。 2、顶棚下檐距地面的高度不小于6.0m， 3、顶棚设置的自然排烟设施如采用常开式排烟口时，自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施设置在火灾时能手动和自动开启的装置。 | 水系统 | 1、每隔30m设置DN65mm的消火栓， 2、配备消防软管卷盘或消防水龙 | 1）步行街两侧疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外，确有困难时，可在首层直接通至步行街； 2）首层商铺的疏散门可直接通至步行街，步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m 3）步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。
| 防火隔墙 |  |  | 耐火极限≥1.00h |  |  |  | 两侧建筑相对面的最近距离 | 不小于规范对相应高度建筑的防火间距要求，且不小于9m。 |  | 商铺之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 |  |  | 商铺内 | 设置自动喷水灭火系统和 火灾自动报警系统
| 防火玻璃墙 |  |  | 耐火隔热性和耐火完整性≥1.00h |  |  |  | 当两侧的建筑为多层 | 每层面向步行街一侧的商铺需设置防止火灾竖向蔓延措施并符合规范的相关规定 | 商铺面向步行街一侧的围护构件 | 宜采用耐火极限不低于1.00h的实体墙 |  |  | 每层回廊 | 设置自动喷水灭火系统
| 耐火完整性≥1.00h的非隔热性防火玻璃墙 |  |  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 如设置回廊或挑檐时，其出挑宽度不应小于1.2m。 |  | 门、窗应采用乙级防火门、窗或符合规定的防火玻璃墙 |  |  | 步行街内 | 宜设置自动跟踪定位射流灭火系统
| 防火卷帘 |  |  | 耐火极限≥3.00h |  |  |  | 步行街两侧建筑内的疏散楼梯靠外墙设置并宜直通室外，确有困难时，可在首层直接通至步行街。 |  | 相邻商铺之间面向步行街一侧 | 设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。 |  |  | 商铺内外 | 均设置疏散照明、 灯光疏散指示标志 和消防应急广播系统。
| 门、窗 |  |  | 火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗 | [5 empty] | 步行街两侧的商铺在上部各层设置回廊和连接天桥时 | 应保证步行街上部各层的开口面积不应小于步行街地面面积的37%，且开口宜均匀布置.
消防设施 | 主要检查中庭排烟设施， 如果为高层民用建筑，还需检查中庭回廊自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的具体设置
使用功能 | 中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途
中庭连通部位的装修材料 | 上下层相连通的中庭，其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为A级， 其他部位可采用不低于B1级的装修材料
电梯井和管道井等竖向井道
名称 | 设置要求
电缆井、 管道井、 排烟道、 排气道 | 电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道均分别独立设置
耐火极限不低于1.00h
井壁上的检查门采用丙级防火门
建筑内电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙，采用防火封堵材料封堵
建筑内电缆井、管道井在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵
垃圾道 | 1、宜靠外墙设置 2、垃圾道的排气口应直接开向室外 3、垃圾斗采用不燃烧材料制作，并能自行关闭
电梯井 | 1、应独立设置 2、井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，且不得敷设与电梯无关的电缆、电线等 3、井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不得开设其他开口
电梯层门 | 耐火极限不低于1.00h，并同时符合相关完整性和隔热性要求。
建筑外（幕）墙
外立面开口的防火措施 |  |  |  |  | 幕墙缝隙的封堵
建筑外墙上、下层开口之间 | 实体墙分隔 | 墙体的高度不小于1.2m |  |  | 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，需要采用具有一定弹性和防火性能的材料填塞密实。 可以是不燃材料，也可以是具有一定耐火性能的难燃材料
当室内设置自动喷水灭火系统时，墙体的高度不小于0.8m
| 防火挑檐分隔 | 挑檐的宽度不小于1.0m，长度不小于开口宽度。
| 防火玻璃墙分隔 | 对于高层建筑，防火玻璃墙的耐火完整性不低于1.00h
对于多层建筑，防火玻璃墙的耐火完整性不低于0.50h
住宅建筑 | 横向隔板 | 相邻户开口之间的墙体宽度， 当小于1.0m时，开口之间要设置凸出外墙不小于0.6m的隔板
变形缝 | [5 empty] | 防火隔间 | 分隔2w平地下半地下商场的区域
伸缩缝、 沉降缝、 防震缝等 | 变形缝的材质 | 管道的敷设 |  |  |  | 建筑面积 | 防火隔间的建筑面积不小于6.0m2。
| 缝填充材料和变形缝的构造基层需采用不燃烧材料 | 不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。 确需穿过时， 加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并采用防火封堵材料封堵。 当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时，其两侧设置公称动作温度为70℃的防火阀。 |  |  |  | 防火分隔 | 防火隔间墙采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，
门采用甲级防火门；
不同防火分区通向防火隔间的门的最小间距不小于4m。
防烟分隔 | [5 empty] | 内部装修材料 | 防火隔间内部装修材料均采用A级材料。
[6 empty] | 使用用途 | 防火隔间只能用于相邻两个独立使用场所的人员相互通行， 不得用于除人员通行外的其他用途。
检查内容
防烟分区的划分：用途、面积、楼层划分
1、防烟分区不得跨越防火分区 2、有特殊用途的场所，如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等，必须独立划分防烟分区； 不设排烟设施的部位（包括地下室）、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。 3、防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，长边可不大于75m。 4、设置排烟系统的汽车库、修车库，其防烟分区的建筑面积不宜大于2000m2。
防烟分区面积划分
空间净空高度 | 最大允许面积 | 长边最长允许长度
3m及以下 | 500 | 24
3-6m含 | 1000 | 36
6-9m含 | 2000 | 60，自然通风好75m
9m以上 | 防火分区允许面积（一个防火分区面积）
挡烟设施
检查内容
挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。不燃材料，不能用普通玻璃
挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时，其底部与顶部之间的垂直高度，要求不得小于500mm
固定式挡烟垂壁：是指固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。 活动式挡烟垂壁：是指可从初始位置自动运行至挡烟工作位置，并满足设定挡烟高度的挡烟垂壁
检查方法
测量挡烟垂壁的搭接宽度 |  | 最小距离 | 运行速度 | 模拟运行 | 断电测试
挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时 | 搭接宽度不得小于20mm; | 测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离， 此距离不得大于20mm， 测量值的允许正偏差不得大于规定值的5% | 卷帘式挡烟垂壁的运行速度应大于等于0.07m/s； 翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。 挡烟垂壁必须设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。 | 1、采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号， 2、或由消防控制中心发出控制信号，观察防烟分区内的活动式挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。 | 切断系统供电，观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置
多节垂壁搭接时 | 卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm
翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。
宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

## 疏散宽度、距离
疏散宽度=人数*百人疏散指标/100=人员密度*面积*百人疏散指标/100
人员密度 | [8 empty] | 百人疏散指标（人/m2） | [5 empty] | 疏散宽度 | [6 empty] | 场景：工厂失火，大家疏散
商场人员密度 | [8 empty] | 厂房（门口走楼外） | [5 empty] | 各个建筑最小净宽度 | [6 empty] | 记忆宫殿记忆法
地下-2 | 地下-1 | 地上1、2 | 地上3 | 地上4及以上 | 商家的灯300瓦 |  |  |  | 12层 | 3层 | 4层 | 总共几层 |  |  | 最小净宽度 |  | 疏散门 | 安全出口 | 疏散走道 | 疏散楼梯 | 首层外门 |  | 表头：门口走楼外
0.56 | 0.6 | 0.43-0.6 | 0.39-0.54 | 0.3-0.42 | 专业的市场才能30%，否则不变 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  | 单多层公共 |  | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | —— | 单多层公共 | 老公公 | 911 | 老公公躲弹打911
蜗牛 | 牛 | 是撒，牛 | 我是3舅 | 2就是3 |  |  |  |  | 高层民用建筑 | [5 empty] | 高层公建 | 其他 | 0.9 | 0.9 | 1.3-1.4 | 1.2 | 1.2 | 高层公建其他 | 栏杆 | 3422 | 高速公路手提鸡鸭
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 医院 | 0.9 | 0.9 | 1.4-1.5 | 1.3 | 1.3 | 高层公建医院 | 医院 | 4533 | 加医院+1
办公场所 |  |  | 会议室 | [5 empty] | 体育馆 | [5 empty] | 厂房 |  | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 厂房 | 工人 | 412 | 工人湿衣儿
普通办公室 | 绘图室 | 研究室 | 有会议桌 | 无会议桌 | [6 empty] | 3k-5k | 5k-10k | 10k-20k | 本级不足下层界限，按下层计算。 比如：3500， 得出=12.95 按照5k.0.45/100=21.5 则，就高选择21.5m | 营业厅、观众厅、展览厅剧场、 电影院、礼堂、体育馆 |  | 1.4 | —— | 观众厅1.0 边走道0.8 | —— | —— | 营业厅、观众厅、展览厅剧场、 电影院、礼堂、体育馆 | 栏杆 | 14 | 电影院人多，影视剧
4m2/人 | 6m2/人 | 5m2/人 | 1.8m2/人 | 0.8m2/人 |  |  |  |  | 门/走道 | 平坡 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |  | 住宅 |  | 0.9 | 0.9 |  |  | 1.1
[10 empty] | 阶梯 | 0.5 | 0.43 | 0.37 |  | 人防工程
歌舞娱乐游戏放映场所 | [8 empty] | 楼梯 |  | 0.5 | 0.43 | 0.37
观众放映 | 其他
1m2/人 | 0.5m2/人 | [7 empty] | 剧院/影院/礼堂
[11 empty] | 小于2.5k | 小于1.2k
展览厅 | [10 empty] | 12级 | 3级 |  |  | 特殊情况：
0.75人/m2 | [8 empty] | 门/走道 | 平坡 | 0.65 | 0.85 |  |  | 办公室门洞：宽*长度=1*2.1，不带门框
[10 empty] | 阶梯 | 0.75 | 1 |  |  | 人不多的公共建筑：门口0.9m；走楼1.1m；低于18m的住宅一侧有栏杆的楼梯。1.0m
体育馆、展览馆、会堂、电影院 |  | 其他有固定位子的 | 用于疏散宽度的计算， 不用于疏散门数量的计算 | [5 empty] | 楼梯 |  | 0.75 | 1 |  |  | 人很多的厅：外1.4m，小巷子：3m
位子的数量 |  | 1.1倍位子数量 | [12 empty] | 人员密集的公共场所，如营业厅、观众厅、礼堂、电影院、剧场和体育馆的观众厅，公共娱乐场 所中的出入大厅、舞厅，候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大
木结构（门口走楼外）
餐饮 | [8 empty] | 地上1、2层 | 地上3层 | 总共几层
等级 | 餐厅 | 饮食店 | 食堂 | [5 empty] | 0.75 | 1 | 总共几层
1 | 1.3 | 1.3 | 1.1
2 | 1.1 | 1.1 | 0.85
3 | 1 | [7 empty] | 其他建筑（门口走楼外）
100以上餐厨比：餐厅是1:1.1，食堂是1:1 | [9 empty] | 总共几层 | 12级 | 3级 | 4级
[9 empty] | 地上 | 12层 | 0.65 | 0.75 | 1 | 地上地下 独立核算
疏散距离 | [9 empty] | 3层 | 0.75 | 1 | ——
公共建筑第二段 | [9 empty] | 4层 | 1 | 1.25 | ——
小孩子与老人，到歌舞游乐场所玩，到医院躲弹，先住到高楼病房，等高楼的医生来看病。送到学校躲弹，高层继续教育。随后去住高宾馆，看高展览。其他躲弹继续，最后到高层 | 位于两个安全出口之间的疏散门 |  |  | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 |  |  | 特殊 | 有自喷250， 敞开+55 没门-52， 先乘后加减， 有加就不减。 下楼跑室外 不行先乙门 无门4层15m | 地下 | 10m以下含 | 0.75 | —— | ——
| 耐火等级 |  |  | 耐火等级 |  |  | 增加25%：建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可增加25%。（内外都适用）L1+L2 增加5m：建筑内开向敞开式外廊的房间，疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加 5m L2（不区分袋形走道） 减5m，安全出口没有门 减2m，安全出口没有门，袋行走道 L2 通室外; 1、楼梯下来直接通室外 2、设置乙级防火门，形成防烟楼梯间前室或者形成扩大的楼梯间 3、4层以内的 ，不超过15m就ok，不设门 |  |  | 10m以上 | 1 | —— | ——
| 一二级别 | 三级 | 四级 | 一二级别 | 三级 | 四级
托儿所、幼儿园、 老年人照料设施 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 |  |  | 地下半地下：
歌舞娱乐放映游艺场所 | 25 | 20 | 15 | 9 |  |  |  |  | 人员密集的厅、 歌舞娱乐放映游艺场所 |  |  | 1
医疗单多层（含病房） | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10
医疗高层病房部分 | 24 |  |  | 12 |  |  |  |  | 商场：，注意区分人员密度
医疗高层其他部分 | 30 |  |  | 15 |  |  |  |  | 地下： 不分楼层/耐火等级 |  | 1
教学单多层 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 10 |  |  | 地上： |  | 参考其他表格 ，具体看总共几层
教学高层 | 30 |  |  | 15
高层旅馆、高层展览建筑 | 30 |  |  | 15
其他单多层(地铁) | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15
其他高层 | 40 |  |  | 20
45
公共建筑第一段
相当于袋型走道的布置
小孩子与老人，到歌舞游乐场所玩，到医院躲弹，先住到高楼病房，等高楼的医生来看病。送到学校躲弹，高层继续教育。随后去住高宾馆，看高展览。其他躲弹继续，最后到高层 | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门
耐火等级
| 一二级别 | 三级 | 四级 | 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅—营长多观战 特殊：5厅 30 不能直通室外，+10m走道，不是距离！！ 有自喷250， 因此最多：30*1.25+10*1.25
托儿所、幼儿园、 老年人照料设施 | 20 | 15 | 10
歌舞娱乐放映游艺场所 | 9
医疗单多层 | 20 | 15 | 10
医疗病房部分 | 12
医疗其他部分 | 15
教学单多层 | 22 | 20 | 10
教学高层 | 15
高层旅馆、展览建筑 | 15
其他单多层 | 22 | 20 | 15
其他高层 | 20
住宅建筑第二段 |  |  |  | 同其他公共建筑
| 位于两个安全出口之间的疏散门 |  |  | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 |  |  | 1.25 +5 -5-2 楼梯，1.5倍水平投影距离
| 耐火等级 |  |  | 耐火等级
| 一二级别 | 三级 | 四级 | 一二级别 | 三级 | 四级
单多层 | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15
高层 | 40 |  |  | 20
厂房内任一点到安全出口的距离（第一+二段）
类型 | 耐火 | 单层 | 多层 | 高层 | 地下 |  | 有自喷也不管用！！
甲 | 12 | 30(适中要求) | 25 |  |  | 3025
乙 | 12 | 75 | 50 | 30 |  | 7553
丙 | 12 | 80 | 60 | 40 | 30 | 8643
| 3 | 60 | 40 |  |  | 6040
丁 | 12 |  |  | 50 | 45
| 3 | 60 | 50
| 4 | 50
戊 | 12 |  |  | 75 | 60
| 3 | 100 | 75
| 4 | 60
疏散走道两侧隔墙的耐火极限： |  |  |  | 内部装修
建筑类别 | 耐火极限 | 燃烧性能 |  | 部位 |  | 装修材料级别
一、二耐火等级的建筑 | 不低于1.00h | 不燃性 |  | 地上建筑水平疏散走道 | 顶棚 | A级
三级耐火等级的建筑 | 不低于0.5h | 不燃性 |  |  | 其他部位 | B1级
四级耐火等级的建筑 | 不低于0.25h | 难燃性 |  | 地下民用建筑的疏散走道，其顶棚、墙面和地面 |  | A级
避难走道
避难走道主要用于地下总建筑面积大于20000m2的防火分隔； 解决大型建筑或人防工程疏散距离过长或难以按照规范要求设置直通室外安全出口等问题 防烟设施且两侧采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔
检查项目 | 检查内容
分隔 | 避难走道的防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h，楼板的耐火极限不应低于1.50h
直通地面的出口 | 避难走道直通地面的出口不得少于2个，并设置在不同方向
当避难走道只与一个防火分区相通且该防火分区至少有一个直通室外的安全出口时，可设置一个直通地面的出口
任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m L2
净宽度 | 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
内部装修 | 避难走道的内部装修材料的燃烧性能应为A级
防烟前室 | 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不得小于6.0m2，开向前室的门采用甲级防火门，前室开向避难走道的门采用乙级防火门（电梯前室也是使用面积）
消防设施 | 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话
防火分区至避难走道入口处的前室设置防烟设施

## 疏散出口疏散楼梯
门的开启方向：疏散方向
房间的门 | 外开 |  |  |  |  | 555
首层外门 | 外开
首层楼梯间的门 | 外开
中间层楼梯间的门 | 内开
地下楼梯间的门 | 内开
通向屋面的门或窗应向外开启 | 外开
安全出口
安全出口：楼梯间门/室外楼梯间门/直通室外安全区域的出口
数量：每个防火分区或每个楼层，至少2个，相邻最近边缘水平距离不小于5m
两个安全出口中心线距离最多60m
一个安全出口
厂房 |  |  |  | 仓库
厂房类型 | 每层最大面积含 | 且最少人数 |  | 类型 |  | 面积
甲类 | 100 | 5 |  | 仓库占地面积 |  | ≤300㎡
乙类 | 150 | 10 |  | 仓库防火分区的建筑面积 |  | ≤100㎡
丙类 | 250 | 20 |  | 地下、半地下仓库或 仓库的地下室、半地下室建筑面积 |  | ≤100㎡
丁戊类 | 400 | 30 |  | 地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室，如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可将防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口 （借道）
地下或半地下 | 50 | 15
地下半地下，防火墙分隔多个，且每个防火分区一个直通室外的独立安全出口，每个防火分区可将防火墙上通向（向疏散方向开启）相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口（借道）
汽车库、修车库 |  |  |  | 人防工程
室内无车道且无人员停留的机械式汽车库 |  |  |  | 如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。（借道）
Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库（三修四汽修） |  |  |  | 建筑面积不大于500m2，其室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m，容纳人数不大于30人的防火分区，当设置仅用于采光或进风的竖井内有金属梯直通地面，防火分区通向竖井处设置有不低于乙级的常闭防火门时，可设一个安全出口或一个通向相邻防火分区的防火门。
建筑面积不大于200m2，且经常停留人数不大于3人的防火分区，可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。
住宅
高度含 | 单元面积 | 且L2最大距离 | 条件3 | 条件4
小于等于27 | 小于等于650 | 大于等于15
27-54 | 小于等于650 | 大于等于10 | 疏散楼梯直通屋面，且通过屋面能连通的 | 户门为乙级门
公共
名称 |  |  | 耐火等级 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 人数（人）
地上层 | 托儿所、幼儿园儿童用房 |  | 任何情况下都至少应设2个安全出口
| 其他建筑 | 除托儿所、幼儿园儿童用房以外 | - | 单、多层 | 首（单）层≤200 | ≤50人
|  | 除医疗建筑， 老年人建筑， 托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等儿童活动场所和 歌舞娱乐放映游艺场所等外 | 一、二级 | ≤3层 | 每层≤200 | 第二、三层人数之和≤50
|  |  | 三级 | ≤3层 | 每层≤200 | 第二、三层人数之和≤25
|  |  | 四级 | ≤2层 | 每层≤200 | 第二、三层人数之和≤15
（半）地下层 | 设备间 |  | 一级 | - | 防火分区面积≤200 | -
| 除歌舞娱乐放映游艺场所以外 |  | 一级 | - | 防火分区面积≤50 | ≤15
除人员密集性场所外，面积不大于500m2，人数不超30人，且埋深不超10m。需设2个安全出口的，其中一个可以用直通室外的金属竖向梯
安全出口的宽度 | [5 empty] | 检查方法
1)当每层疏散人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算
1)对于歌舞娱乐、放映、游艺场所，在计算疏散人数时，可以不计算疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积，而只根据该场所内各厅室的建筑面积确定，内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。
2)地下建筑内上层楼梯的总宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算
2)对于商店建筑的疏散人数计算中选取的“营业厅的建筑面积”，包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所，以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无须进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计人该建筑面积内。
3)首层外门的总宽度按该建筑疏散人数最多的一层的疏散人数计算确定，不供其他楼层人员疏散的外门，可按本层疏散人数计算确定
3)对于一座商店建筑内设置有多种商业用途的情况，考虑到不同用途区域可能会随经营状况或经营者的变化而变化，尽管部分区域可能用于家具、建材经销等类似用途，但人员密度仍须按照该建筑的主要商业用途来确定
安全出口的间距
每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m
安全出口的间距
安全出口在使用时保持畅通，不得设有影响人员疏散的突出物和障碍物，安全出口的门向疏散方向开启。
疏散门
一个疏散门
| 场所 | 最大面积含
两个安全出口间、袋形走道两侧 | 托儿所、幼儿园、老年人建筑 | 50
| 医疗建筑、教学建筑 | 75
| 其他 | 120
袋形走道尽端（除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑） | 50m2+门宽0.9m
200m2+L1 15m+门宽 1.4m
地上+地下不区分 | 歌舞娱乐游艺放映场所 | 50m2+15人
地上+地下 | 设备间 | 200m2
| 其他 | 50+15人
疏散人数 | 剧院+电影院+礼堂的观众厅（剧电礼） | 250人/个，超过2000，按400人/个计算 | 1、2级不大于2min；3级1.5min
| 体育馆 | 400-700人计算 | 3-4min
楼梯间
楼梯类型选择
建筑类型 | 建筑高度（特殊要求） | 敞开 | 封闭 | 防烟 | 室外
厂房 | 甲乙丙多层 |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  |  | 设置消防电梯 | 设置防烟楼梯间 | 结果
| 高层 |  | ✔ |  | ✔ |  |  |  | 住宅建筑 | 大于33m | 大于33m | 同
| h＞32m 且任一层人数超过 10 人 |  |  | ✔ | ✔ |  |  |  | 公共建筑 | 1类高层 大于32m二类高层 大于32m | 1类高层 大于32m二类高层 大于32m | 同
高层仓库 |  |  | ✔ | [5 empty] | 地下或半地下建筑（室） | 1、地上部分设置消防电梯的建筑 2、埋深大于10m，且建筑总面积大于3k平（已设+深又大） | 1、埋深大于10m 2、地下3层及以上（深+深） | 区别
高层公共 | 一类 |  |  | ✔ |  |  |  |  | 高层厂房/仓库 | 建筑高度大于32m，且设电梯（高+梯） | 建筑高度大于32m，且多余10人 （高人多） | 区别
| 大于32m二类 |  |  | ✔
| 裙房 |  | ✔ |  |  |  | 封闭楼梯间与防烟楼梯间比较
| 小于等于32m二类 |  | ✔
多层公共（除与敞开式外廊直接相连接的楼梯间） 商图会展歌医旅，+6 | 医疗、旅馆、类似功能 |  | ✔ |  |  |  | 封闭楼梯间 （1）不能自然通风或自然通风不能满足要求时，应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间 （2）楼梯间首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间，但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔 （3）除楼梯间的出入口和外窗外，楼梯间的墙上不得开设其他门窗洞口 （4）高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门采用乙级防火门，并向疏散方向开启；其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门 （5）楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料 |  |  | 防烟楼梯间 （1）应设置防烟设施（外窗、机械加压送风） （2）楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室时，但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔 （3）除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口 （4）疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门采用乙级防火门 （5）防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料
设置歌舞娱乐放映游艺场所的
商店、图书馆、展览、会议中心及类似功能
6层及以上其他
住宅 | 大于33m |  |  | ✔（户门已级，3门不正对前室）
| 21-33m（含） | ✔（户门乙级） | ✔
| 小于21m（含） | ✔ ✔（电梯井相邻，户门乙级） | ✔（与电梯井相邻）
地下半地下 | 室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的 |  |  | ✔
| 地下3层 |  |  | ✔
| 其他 |  | ✔
|  | 小住（21m） 乙级+开敞 | 高仓，高厂甲乙丙 高公公：小32，就穿裙子 弹多，商图会展歌医旅,6+ 2133除开户 其他地下 | 厂房321 大高公公32及以上 民女33岁 地下310 | 主要用全是厂房 实际防火都能用，无限制
[7 empty] | 建筑类型 | 前室面积（㎡） | 与消防电梯合用前室面积（㎡）
老年人照料设施疏散楼梯 | 敞开式外廊直接相连 | [5 empty] | 公共建筑、高层厂房（仓库） | ≥6.0 | ≥10.0
| 不能相连的 | 封闭楼梯间 |  |  |  |  | 住宅建筑 | ≥4.5 | ≥6.0
| 大于24m | 防烟楼梯间
| 大于32m | 增加连廊 居室与公共活动场所的 | 疏散楼梯； 安全出口 室外避难场所
[7 empty] |  剪刀楼梯间 | 住宅单元的疏散楼梯 | 高层公共建筑的疏散楼梯
辅助设备配备 | [6 empty] | 设置条件（L2） | 分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离≤10m时 | 当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离≤10m时
部位 | 门/窗 | 应急照明 | 应急广播 | 专线电话 | 消火栓 | 消防软管 |  | 楼梯间类型 | 防烟楼梯间
避难层 | 甲级门/乙级窗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 梯段之间的隔墙 | ≥1.00h的防火隔墙
避难走道 | 甲级+乙级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | 前室 | 不宜共用前室，共用时前室的使用面积不小于6.0m2 | 分别设置,不可共用
病房楼避难间 | 甲级 | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  | 合用 | 楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用，楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积≥12.0m2，且短边≥2.4m | 前室可与消防电梯前室合用，合用前室面积≥10㎡
下沉式广场 | [6 empty] | 室外楼梯 | 旋转/公共楼梯
1、开敞区域规模：最近边缘之间的水平距离不得小于13m。 2、直通地面的疏散楼梯 直通地面的疏散楼梯不得少于1部 均匀布置 总净宽度 3、防风雨棚 不得完全封闭，四周开口部位要均匀布置，开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%，开口高度不得小于1.0m；开口设置百叶时，百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。 4、功能：用于人员疏散外，不得用于其他商业 疏散的净面积不得小于169m2 | [6 empty] | 1、平台1h不燃 2、楼梯2m范围内不开门窗洞口 3、疏散门向外开启，乙级，不正对梯段 4、梯段：0.25h，楼梯净宽0.9m，斜度45度，扶手1.1m | 1、不用螺旋楼梯和扇形踏步； 2、确需:10 度，25cm远处，22cm深 公共楼梯净宽度不小于15cm

## 装修保温材料
装修
歌舞娱乐游艺放映场所
| 顶 | 墙 | 地 | 双自不降级
地下 | A | A | B1
高层 | A | B1 | B1
多层 | A | B1 | B1
除去注的
场所 | 加自灭 | 加双自
单多层民建 | 除顶棚外降一级 | 都降一级
高层民建 | 不降 | 除顶棚外降一级
地下民建 | 不降 | 不降
单层、多层丙丁戊 | 不降 | 除顶棚外降一级
仓库 | 不降 | 不降
人员密集型场所 | 内保温 | A
| 外保温 | A
外墙
内保温
场景 | 等级 | 其他要求 | 人活脸，看内在 要优秀A 实在不行退一步，但要双低不大10
人员密集场所 | A
其他场所 | B1 | 1、低烟、低毒。不用聚氨 2、大于10mm
外保温
无空腔复合保温结构体——夹心饼干
人员密集场所 | A |  | 夹心饼干A好吃 实在不行用12,两边合起来100分， 背景也要硬
其他场所 | B1,B2 | 1、墙体不燃， 2、两侧厚度不小于50mm
无空腔外墙保温—基层墙体、装饰层之间无空腔
建筑场所 | 建筑高度 | A级保温材料 | B1级保温材料 | B2级保温材料 | 无空腔事最多 人多不讲价 两类都一样， 24-100 27-50 对角线上隔+半 下一只用隔
人员密集场所的建筑 |  | 应采用 | 不允许 | 不允许
住宅 | 大于100 | 应采用 | 不允许 | 不允许
| 27—100 | 宜采用 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h | 不允许
| 小于等于27 | 宜采用 | 可采用，每层设置防火隔离带 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h
公共建筑出去人员密集建筑 | 大于50 | 应采用 | 不允许 | 不允许
| 24-50 | 宜采用 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h | 不允许
| 小于等于24 | 宜采用 | 可采用，每层设置防火隔离带 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h
防火隔离带：1、A级不燃材料；2、高度300mm
有空腔的建筑外墙保温系统
场所 | 建筑高度（h） | A级保温材料 | B1级保温材料 | 有空腔，好打发 人非人，24m为分界，小加隔
人员密集场所 | —— | 应采用 | 不允许
非人员密集场所 | h＞24m | 应采用 | 不允许
| H≤24m | 宜采用 | 可采用，每层设置防火隔离带
外墙外保温防护层
1、针对B1、B2不燃材料 2、采用不燃材料A 3、厚度：第一层15mm，其他层5mm |  | 防护5-15
屋面外保温材料
屋面板耐火极限 | 保温材料 | 防护层要求 | 屋外面101
≥1.00h | 不应低于B2级 | 不燃材料、厚度≥10mm
＜1.00h | 不应低于B1级
不限？ | A | 不限？
外墙装饰层
大于50 | A
小于等于50 | B1
屋面与外墙均用B1,B2的保温材料，需要设置防火隔离带 1、借助女儿墙的500mm不燃部分，作为分隔 2、平屋面外延500mm不燃部分，作为分隔 3、平屋面内延500mm不燃部分，作为分隔 |  |  | 横与竖三方面500分
电器穿越与敷设
不穿越 | B1,B2
确需穿越 | B1,B2 | 金属+周围用不燃材料
场所 | 位置
| 顶棚 | 墙面 | 地面 | 其他
消防控制室 | A | A | B1 | B1
疏散走道和安全出口 | A | B1 | B1 | B1
无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、 防烟楼梯间 | A | A | A
挡烟垂壁 | A
变形缝 | A(两侧基材) |  | B1（表面）
消火栓门 | 不被遮挡，与四周墙颜色有明显区别
配电箱 | B1(安装基材)
灯具和灯饰 | B1(安装基材隔热、散热措施)
B1，采用B2/B3时做阻燃处理
饰物 | B3,不应靠近火源或热源
场所 | 位置
| 顶棚 | 墙面 | 地面 | 其他
歌舞娱乐放映游艺场所(12耐火等级+4层及以上) | A | B1 | B1 | B1
歌舞娱乐放映游艺场所（地下1层） | A | B1 | A | B1
共享空间（中庭、走马廊、敞开楼梯、自动扶梯） | A | A | B1 | B1
无窗房间（除地下建筑外 | 提高一级（ A 级除外）
图书室、资料室、档案室和存放文物的房间 | A | A | B1 | B1
特殊贵重设备用房（大中型电子计算机房、中央控制室、电话机房） | A | B1 | B1 | B1
设备机房 | A | A | A | A
建筑内的厨房 | A | A | A | B1
使用明火的餐厅和科研实验室 | 提高一级（ A 级除外）
消防设施、疏散指示标志 | 不阻挡，不妨碍

## 设施检查控制综合
设施现场检查 （合法性检查、一致性检查及产品质量检查）一纸盒 |  |  |  |  | 施工安装调试 |  |  |  | 技术检测与竣工验收
合法性 |  |  |  |  | 依据 |  |  |  | 技术检测
市场准入文件 | 纳入强制性产品认证的消防产品 |  | 强制认证证书 | [5 empty] | 消防设施施工结束后，建设单位委托具有相应资质等级的消防技术检测服务机构对消防设施施工质量进行检查测试工作 |  | 三环节 | 资料检查 | 一图三文件三报告三书五记录】 |  |  | 一图 | 竣工图
| 新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品 |  | 技术鉴定证书 | [8 empty] | 施工质量现场检查 | 各类消防设施的安装场所（防护区域）及其设置位置、设备用房设置等检查、施工质量检查和功能性试验 |  |  | 三文件 | 1.施工图设计文件 2.主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件 3. 出厂质量合格证明文件
| 尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品 |  | 型式检验报告 | [8 empty] | 质量验收判定 | 消自防二六、火报二五、没有灭火器要死（14） 泡沫：当其功能验收不合格时，系统验收判定为不合格 气体：验收项目有一项为不合格时，系统验收判定为不合格
| 非消防产品类 |  | 法定质量保证文件 | [7 empty] | 一记录 | 竣工验收记录表
产品质量检验文件 | 所有消防产品 |  | 型式检验报告 | [12 empty] | 三报告 | 1. 竣工验收申请报告 3.主要设备、组件、材料符合市场准入制度的现场检查(验)报告 2.工程质量事故处理报告
| 其他相关产品 |  | 法定检验报告
| 所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料 |  | 出厂检验报告 或出厂合格证
[5 empty] | 安装要求 |  |  |  | 竣工验收 | [6 empty] | 三书 | 1. 各类消防设施的设备及其组件安装说明书 2.消防设计审核意见书 3.设计变更通知书
一致性 |  |  |  |  | 施工单位做好施工（包括隐蔽工程验收）、检验（包括绝缘电阻、接地电阻）、调试、设计变更等相关记录；施工结束后，施工单位对消防设施施工安装质量进行全面检查，在施工现场质量管理检查、施工过程检查、隐蔽工程验收、资料核查等检查全部合格后，完成竣工图以及竣工报告
根据消防设计文件、产品型式检验报告等，查验到场消防产品的铭牌标志、产品关键组件和材料、产品特性等一致性程度
1)逐一登记到场的各类消防设施的设备及其组件名称、批次、规格型号、数量和生产厂名、地址和产地，与其设备清单、使用说明书等核对无误 | [15 empty] | 五记录 | 1. 施工现场质量管理检查记录 2. 施工过程质量管理检查记录 3.隐蔽工程检查验收记录 4.灭火系统阀门、其他组件的强度和严密性试验记录 5. 管道试压和冲洗记录
验各类消防设施的设备及其组件的规格型号、组件配置及其数量、性能参数、生产厂名及其地址与产地，以及标志、外观、材料、产品实物等，与经国家消防产品法定检验机构检验合格的型式检验报告一致。
调试要求
质量检查 |  |  |  |  | 施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试，调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统联动调试等内容。 消防设施调试负责人由专业技术人员担任。调试前，调试单位按照各消防设施的调试需求，编制相应的调试方案，确定调试程序，并按照程序开展调试工作；调试结束后，调试单位提供完整的调试资料和调试报告。 消防设施调试合格后，填写施工过程调试合格记录，并将各消防设施恢复至正常工作状态
外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测
1)火灾自动报警系统、火灾应急照明及疏散指示系统的现场产品质量检查，重点对其设备及其组件进行外观检查
2)水系灭火系统(如消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统等)的现场产品质量检查，重点对其设备、组件以及管件、管材的外观(尺寸)、组件结构及其操作性能进行检查，并对规定组件、管件、阀门等进行强度和严密性试验；泡沫灭火系统还需按照规定对灭火剂进行抽样检测
3)气体灭火系统、干粉灭火系统除参照水系灭火系统的检查要求进行现场产品质量检查外，还要对灭火剂储存容器的充装量、充装压力等进行检查
4)防排烟设施的现场产品质量检查，重点检查风机、风管及其部件的外观(尺寸)、材料燃烧性能和操作性能；检查活动挡烟垂壁、自动排烟窗及其驱动装置、控制装置的外观、操控性能等
消防设施维护管理
消防设施维护管理由建筑物的产权单位或者受其委托的建筑物业管理单位，简称“建筑使用管理单位”
值班、巡查、检测、维修、保养、建档
维护管理人员从业资格 |  |  |  | 值班 |  | 巡查 |  |  |  | 检测 | [6 empty] | 维修 | 保养 | 档案建立与管理
人员性质 |  | 从业资格 | 技术经理要执证， 值班操作巡初级， 检测保养持高级。 维修人员是技师。 | 消防控制室、具有消防配电功能的配电室、消防水泵房、防烟排烟机房等重要设备用房，安排符合从业资格条件的专业人员对消防设施实施值守、监控 |  | 直观属性的检查。 包括消防设施设置场所（防护区域）的环境状况、消防设施及其组件、材料等外观以及消防设施运行状态、消防水源状况及固定灭火设施灭火剂储存量等 | 场所 | 巡查频次 | 【助记口诀】 | 检测频次 | 消防设施每年至少检测一次。遇重大节日或者重大活动，根据活动要求安排消防设施检测 l设有自动消防系统的宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所等人员密集场所，易燃易爆单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位，自消防设施投入运行后的每年年底，将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案 |  |  |  | 【助记口诀】设施每年检，重点记录需备案 |  | 消防安全管理人对相关人员上报的消防设施存在的问题和故障，要立即通知维修人员或者委托具有资质的消防设施维保单位进行维修 | 制订消防设施保养计划，载明消防设施的名称、保养内容和周期 | 消防设施基本情况 | 消防设施的施工安装、竣工验收及验收技术检测和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料 | 长期
项目经理、技术人员 |  | 一级、二级注册消防工程师 |  |  |  |  | 公共娱乐场所 | 营业期间：2h一次，日 | 娱乐二人转，每日来一遍 | [9 empty] | 消防设施动态管理情况 | 《消防控制室值班记录表》 《建筑消防设施巡查记录表》 | 不少于一年
消防设施操作、值班、巡查的人员 |  | 初级技能（含，下同）以上证书 |  |  |  |  | 重点单位 | 每日 | 每日说重点
消防设施检测、保养人员 |  | 高级技能以上证书 |  |  |  |  | 其他社会单位 | 每周 | 每周说社会 | 检测对象 | 全部消防设施系统设备、组件等 | [8 empty] | 《建筑消防设施检测记录表》 《建筑消防设施故障维修记录表》 《建筑消防设施维护保养计划表》 《建筑消防设施维护保养记录表》 | 不少于五年
消防设施维修人员 |  | 技师以上证书 |  |  |  |  | 大型群众性活动 | 根据实际需要确定巡查频次
消防控制管理
消防控制室的设备配置 |  |  |  | 消防控制设备的监控 | [5 empty] | 台账档案建立 |  |  |  | 消防控制室
实现功能 | 接受火灾报警 处置火灾信息 指挥火灾扑救 引导人员安全疏散 |  |  | 1)监控并显示消防设施运行状态信息，并能够向城市消防远程监控中心传输相应信息。 2)保存必要的文字、电子资料，存储相关的消防安全管理信息，并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息。 3)大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要，设置两个及两个以上的消防控制室，并确定主消防控制室、分消防控制室，以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。 4)主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制，显示其状态信息，并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息，具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能 5)各个分消防控制室的消防设备之间，可以互相传输、显示状态信息，不能互相控制消防设备。 【主控控全部、分控控自己、信息可互通 | [9 empty] | 1)实行每日24h专人值班制度，每班不少于两人，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。 2)消防设施日常维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)的相关规定。 3)确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。 4)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防烟排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置（或者通电状态）
设备配置 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备，或者设置具有相应功能的组合设备

## 供水系统
高位消防水箱容量/最不利点压力
设计压力有20L/S的场所 | [5 empty] | 一类高层公共 | 多层公共、 二类高层公共 0.07 | 一类高层住宅 0.07 | 二类高层住宅 0.07 | 多层住宅 0.07 | 工业 0.1 | 商店
1、低压给水系统适用场所之一，室外消火栓设计流量小于等于20L/S，且小于等于54m |  |  |  |  | 一般 | 36(0.1) | 18 | 18 | 12 | 6
2、单台消防水泵，系统设计流量不大于20L/S，压力不大于0.5MPA |  |  |  |  | 大于100 | 50(0.15) |  | 36
3、泵组安装流量计和压力表接口。系统设计流量大于20L/S，压力大于0.5MPA，否则，只需要留接口 |  |  |  |  | 大于150 | 100(0.15)
4、室外管网布置要求，高度小于54，且室外设计流量小于20L/s，枝状 |  |  |  |  | 小于等于25L/S | [5 empty] | 12
5、室外管网布置要求，高度小于54，且室外设计流量大于20L/s，管网 |  |  |  |  | 大于25L/S | [5 empty] | 18
6、室内管网布置要求，室外设计流量大于20L/S，且室内消火栓不超10个 |  |  |  |  | 1～3万m2 | [6 empty] | 36
7、需设置消防水箱，建筑高度大于50m，或者室外设计流量大于20L/s |  |  |  |  | 大于3万m2 | [6 empty] | 50
商店与其他建筑取值不一致，取大值
综合
消防水泵 | 外观、材料、结构、机械性能、水泵控制柜
消防稳压设施 | 消防稳压罐、消防稳压泵
水泵接合器 | 外观、型号、位置、水泵结合组件（单向阀、安全阀、控制阀）
材料检查
消防水泵 |  |  |  | 消防增（稳）压设施 | [5 empty] | 消防水泵接合器
检查项目 | 检查内容 |  |  | 5）气压罐有效容积、气压、水位及工作压力符合设计要求； 气压水罐应有水位指示器；气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求。 6)气压罐的出水口公称直径按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm，出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。 | [5 empty] | 设置条件是否具备，其设置位置是否在室外便于消防车接近和使用的地点。 检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同，以免混淆而延误灭火。 检查水泵接合器组件（包括单向阀、安全阀、控制阀等）是否齐全。
消防水泵的外观质量要求 | 1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷
2) 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定
3) 消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样应相符
4) 铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致
消防水泵的材料要求 | 1) 水泵外壳宜为球墨铸铁，水泵叶轮宜为青铜或不锈钢
| 2) 泵体、泵轴、叶轮等的材质合格证应符合要求 |  |  | 给水管网的检查
消防水泵的结构要求 | 1) 泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动 |  |  | 给水管材、管件 |  | 外观检查：表面、螺纹密封面、镀锌钢管、非金属密封垫片、法兰密封面、管材的壁厚 |  |  | 球墨铸铁管、钢丝骨架塑料复合管、镀锌管和加强防腐的钢管
| 2) 消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头 |  |  | 支吊架 |  | 支吊架材料一般用Q235普通碳素钢 |  |  | 管道支吊架成品后进行防腐处理，防腐涂层完整、厚度均匀；当设计文件无规定时，除锈后涂防锈漆一道。 7)管卡宜用镀锌成形件，当无成形件时可用圆钢或扁钢制作，其内圆弧部分应与管子外径相符
| 3) 泵应设置放水旋塞，放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水 |  |  | 防晃支架 |  | 支吊架孔洞采用电钻加工，不得用氧乙炔割孔。
消防水泵的机械性能要求 | 1) 消防水泵的型号与设计型号一致，泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定 |  |  | 通用阀门 |  | 型号、规格、压力、流量 阀门及其附件 强度试验和严密性试验 |  |  | 截断阀、止回阀、安全阀、减压阀
2)轴封处密封良好，无线状泄漏现象
消防水泵控制柜要求 | 略
外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距
[6 empty] | 水箱材质 | [6 empty] | 消防水池、消防水箱的检测验收
无管道侧面 |  | 不宜小于0.7m |  |  |  | 水箱 | 优缺点
有管道侧面 |  | 不宜小于1.0m |  |  |  | 碳素钢板焊接而成的钢板水箱 | 内表面需进行防腐处理，并且防腐材料不得有碍卫生要求。 | [5 empty] | 敞口水箱 | 装满水静置24h后观察，若不渗不漏，则敞口水箱的满水试验合格；
|  | 通道宽度不宜小于0.6m |  |  |  | 钢筋混凝土现场灌注的水箱 | 质量大，施工周期长，与配管边接处易漏水，清洗时表面材料易脱落 | [5 empty] | 封闭水箱 | 在试验压力下保持10min，压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。
设有人孔的池顶 |  | 不应小于0.8m |  |  |  | 搪瓷钢板水箱 | 水质不受污染，能防止钢板锈蚀，安装方便迅速，不受土建进度的限制，结构合理，坚固美观，不变形，不漏水，适用性广。
拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离 |  | 不宜小于0.5m |  |  |  | 玻璃钢水箱 | 不受建筑空间限制，适应性强，质量小，无锈蚀，不渗漏，外形美观，使用寿命短，保温性能好，安全可靠，安装方便，清洗维修简单。受紫外线照射时强度有变化，橡胶垫片易老化、漏水，故在消防水箱中不推荐使用。
除钢筋混凝土水箱外，其他水箱支墩高度 |  | 不宜小于0.6m |  |  |  | 不锈钢水箱 | 坚固，不污染水质，耐腐蚀，不漏水，清洗方便，质量小，不滋生藻类，容易保温，美观，施工方便，但价格高。需要注意市政给水中氯离子对材料的影响。
消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求
消防水泵
安装与调试
(1)安装前要对水泵进行手动盘车，检查其灵活性。
(2)水泵的减振措施：常用的减振设施有橡胶隔振垫、橡胶剪切减振器、弹簧减振器等
分体安装和整体安装 |  |  |  | 两个机组及机组至墙壁间的净距 |  |  |  | 水泵机组基础尺寸 |  |  |  |  | 泵房内管道管外底距地面的距离 |  |  | 水泵控制柜安装要
水泵的分体安装 | l 先安装水泵再安装电动机 |  |  | 电动机容量/kW | 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距/m | 1、消防水泵就地检修时，应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道 2、泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m，电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。【助记口诀】人道1.2，鬼道1.5 |  |  | 无隔振安装 | 有隔振安装 |  |  | 当管径DN≤150mm时 |  | 不应小于0.20m | 1) 控制柜的基座，其水平度误差不大于±2mm ，并应做防腐处理及防水措施。 2) 控制柜与基座采用不小于φ12mm 的螺栓固定，每只柜不应少于四只螺栓. 3) 做控制柜的上下进出线口时，不应破坏控制柜的防护等级。
| l 小型水泵的找正，一般用水平尺放在水泵轴上测量轴向水平，放在水泵进（出）口垂直法兰面上测量径向水平。大型水泵则采用水准仪和吊线法找正，然后进行泵体固定，最后安装电动机，使电动机联轴器与水泵联轴器对接，使水泵轴中心线与电动机轴中心线在同一水平线上 |  |  | <22 | 0.6 |  |  | 平面尺寸 | 比水泵机组底座四周各宽100～150mm | 比水泵隔振台座四周各宽150mm |  |  | 当管径DN≥200mm时 |  | 不应小于0.25m
水泵的整体安装 | 整体安装时，首先清除泵座底面上的油腻和污垢，将水泵吊装放置在水泵基础上；通过调整水泵底座与基础之间的垫铁厚度，使水泵底座找正找平；然后对水泵的轴线、进出水口中心线进行检查和调整；最后进行泵体固定，用水泥砂浆浇灌地脚螺栓孔，待水泥砂浆凝固后，找平泵座并拧紧地脚螺栓螺母 |  |  | ≥22～≤55 | 0.8 |  |  | 顶面标高 | 高出泵房地面不小于0.10m | 高出泵房地面不小于0.05m |  |  | 水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接，避免产生气囊和漏气现象。
|  |  |  | >55～≤255 | 1.2
|  |  |  | > 255 | 1.5
检测验收要求
1、吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并有明显标记。 2、消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施，并保证全部有效储水被有效利用。 3、打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常； 4、关掉主电源，主、备电源应能正常切换； 5、消防水泵就地和远程启／停功能应正常，并向消防控制室反馈状态信号。 6、在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍。 7、消防水泵启动控制按钮应置于自动启动挡
稳压设备安装 | [5 empty] | 水泵接合器安装
1)组装式水泵接合器的安装，应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。 2)水泵接合器接口的位置应方便操作，安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为15～40m 3)墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方。 4)地下水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径；井内应有足够的操作空间并应做好防水和排水措施，防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护 5)水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门；检修阀门应在水泵接合器周围就近设置，且应保证便于操作。
气压水罐安装要求 | 气压水罐安装时其四周要设检修通道，其宽度不宜小于0.7m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m；消防稳压罐的布置应合理、紧凑
稳压泵的安装要求 | 符合相关规范的规定，并考虑排水的要求
检测验收
气压水罐验收要求 | 气压水罐的有效容积、调节容积符合设计要求（调节容积根据稳压泵的启泵次数计算确定，但有效储水容积不宜小于150L）
稳压泵验收要求 | 3)稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求，不大于15次/h |  |  |  |  | 验收
| 4)稳压泵供电应正常，自动手动启停应正常；关掉主电源，主、备电源能正常切换 |  |  |  |  | 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确，阀门启闭应灵活
5)稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
重点总结
消防水泵 | 分体安装：先水泵再电机
整体安装：吊装——找正找平——轴线中心线调整——灌浆固定
运转平稳，无振动
功能检验
水泵控制柜 | 控制柜基座做防腐防水处理
增稳压设施 | 稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求，不大于15次/h。
水泵接合器 | 1）距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
2）墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m；
3）地下水泵接合器应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径。
管网
管道连接方式：螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等
螺纹连接：管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头
焊接连接：焊接连接是应用最广泛的连接方式。电焊焊缝强度比气焊高且经济，因此常采用电焊焊接
法兰连接：按法兰与管子的固定方式分为螺纹法兰、焊接法兰、松套法兰等
承插连接：铸铁管的承插连接方式分为机械式接口和非机械式接口。机械式接口利用压兰与管端上法兰连接，将橡胶密封圈压紧在铸铁承插口间隙内，使橡胶圈压缩而与管壁紧贴形成密封。非机械式接口根据填料的不同，分为石棉水泥接口、自应力水泥接口、青铅接口和橡胶圈接口
沟槽连接
卡箍连接：1检查钢管端部毛刺；2、密封圈唇部及背部涂润滑剂；3、将密封圈套入管端；4、密封圈套入另一段钢管；5、卡入卡件；6、用限力扳手上紧螺栓 ②同径三通连接、③同径四通连接、④弯头连接、⑤同心异径连接、【机械三通的连接】
安装规定： 1、有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其他场所宜采用刚性接头，当采用刚性接头时，每隔4个或5个刚性接头应设置一个挠性接头，埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。 2、机械三通连接时，要检查机械三通与孔洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m，机械四通开孔间距不应小于2m; 3、配水干管（立管）与配水管（水平管）连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通。 4、采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时，宜采用沟槽式异径管件和弯头；当需要采用补芯时，三通上可用一个，四通上不应超过两个；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。（1324） ⑨沟槽连接件要采用三元乙丙橡胶（EDPM）C形密封胶圈。
管道安装
1、消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁及屋面等有防水要求处时，要设防水套管。 2、消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时，应预留洞口，洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量，不宜小于0.1m，并应填充不透水的弹性材料。 3、消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管，套管长度不小于墙体厚度，或高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞，管道的接口不应位于套管内 4、消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时，应采用波纹管和补偿器等技术措施。 5、管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志，并注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不宜少于两处
吊架的安装
1、设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受5倍于充满水的管重，且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统 2、管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上，其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道质量另加至少114kg的阀门、法兰和接头等附加荷载。 5)当管道穿梁安装时，穿梁处宜设置一个吊架。 安装支架场景 1、配水管宜在中点设一个防晃支架，当管径小于DN50mm时可不设。 2、配水干管及配水管，配水支管的长度超过15m，每15m长度内应至少设一个防晃支架，当管径不大DN40mm时可不设。 3、管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架。 4、防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的自重再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时，管道再用紧固件固定于混凝土结构上，可作为一个防晃支架处理。 【助记口诀】管径50为分界，中点、拐弯、三四通；40为界15米；管道穿梁要固定；立管始终要防晃
管网的试压和冲洗
总体要求： 1、试压和冲洗的顺序：强度试验——冲洗——严密性试验（小强洗哈密瓜） 2、强度试验、冲洗、严密性试验宜用水进行。 3、系统试压完成后，要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道，并与记录核对无误。 4、水压试验时环境温度不宜低于5℃，当低于5℃时，水压试验应采取防冻措施。 5、消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。
水压强度试验 前应具备条件： 1、埋地管道的位置及管道基础、管道支墩等经复查应符合设计要求。 2、试压用的压力表不少于两只；精度不低于1.5级，量程为试验压力值的1.5～2倍。 3、对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件要加以隔离或拆除；加设的临时肓板具有凸出于法兰的边耳，且应做明显标志，并记录临时盲板的数量。 4、系统试压过程中，当出现泄漏时，要停止试压，并放空管网中的试验介质，消除缺陷后，重新再试。不能带压操作，消除 5、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min后，管网无泄漏、无变形，且压力降不大于0.05MPa
冲洗 准备工作： 1、宜用水冲洗，在试压合格后分段进行 2、应对系统的仪表采取保护措施。 3、对管道防晃支架、支吊架等进行检查，必要时应采取加固措施 冲洗过程： 1、顺序：室外——室内；地下——地上；配水干管——配水管——配水支管的 2、管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加设堵头后，再对地下管道进行冲洗。 3、管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致。 4、管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量；管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管位置低于配水支管。 5、冲洗管道直径大于DN100时，应对其死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。（100还挨打） 6、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。 7、管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时，冲洗方可结束。 8、管网冲洗结束后，将管网内的水排除干净。 9、管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%。 10、干式消火栓系统管网冲洗结束，管网内水排除干净后，必要时可采用压缩空气吹干
严密性试验 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力，稳压24h，应无泄漏。 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气，试验压力应为0.28MPa，且稳压24h，压力降不大于0.01MPa。 （一滴水不漏）
系统维护管理
消防水源的维护管理 |  |  |  | 供水设施的维护管理规定 |  |  |  | 给水管网的维护管理
检测内容 |  |  | 频率 | 检测内容 |  | 频率 |  | 检测内容 |  |  | 频率
消防储水设施进行室内温度和水温检测（5℃） |  |  | 冬季每天 | 稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数 |  | 每日检查、记录 |  | 水源控制阀外观检查 |  |  | 每天
消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位检测 |  |  | 每月 | 柴油机消防水泵 | 启动电池的电量 | 每日 |  | 控制阀门的铅封或锁链检查 |  |  | 每月
监测市政给水管网的压力和供水能力 |  |  | 每季度 | （日电周油月手动） | 储油量 | 每周 |  | 电动阀和电磁阀的供电和启闭性能检测 |  |  | 每月
天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位，以及枯水位流量或蓄水量检测 |  |  | 每年 |  | 手动启动柴油机消防水泵运行 | 每月 |  | 倒流防止器压差检测 |  |  | 每月
水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等测定。 |  |  | 每年 | 模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵，自动记录自动巡检情况 |  | 每周。每月应检测记录。 |  | 室外阀门井中进水管上的控制阀门检查（开启） |  |  | 每季度
检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料 |  |  | 每年 | 手动启动消防水泵，并检查供电电源 |  | 每月 |  | 末端试水阀和报警阀的放水试验阀（放水试验） |  |  | 每季度
【助记口诀】年水量结构，季市政，月水位，日水温 |  |  |  | 气压水罐的压力和有效容积 |  | 每月 |  | 【助记口诀】月压月阀月封锁
|  |  |  | 消防水泵的出流量和压力 |  | 每季（用机器）
消防给水+室内外消火栓检查周期记忆
季度：外籍的不墨迹，不留级的有政绩 1、外籍：室外阀门井，不墨迹：消防给水的 所有末端试水阀+报警阀的放水试验 2、不留级：消防水泵的出流量和压力的试验，有政绩：市政及水管网的压力及供水能力 不可控—年：江河湖海，半可控制—季：市政，全可控—月：消防水箱、水池（两端角阀，不使用要关闭）
日：自转一周，周游全世界 1、自转：自动启动消防水泵按钮，并记录巡检情况按一下就ok，很轻松—日； 手动—月，水泵的供电电源情况 2、周游世界：柴油机消防水泵处油箱的储油量，——周 柴油机消防水泵它的一个电量电池的电量—手机每天充电—日 消防储水设施的水温检测，不能高，也不能低5度，量下—日 3、稳压泵的自停泵压力启动次数，15×24，太容易坏了—日 4、水源控制阀的外观检查以及报警报警阀组的外观检测，摸一摸，敲一敲，打一打—日
月： 阀门：控制阀门的铅封，锁链，电动阀和电磁阀的供电启闭性能，还有偶减压阀组的放水，雨淋阀的附属电磁法的启动试验 气压水罐的压力和有效容积这个气压
半年： 消火消火栓箱：消火栓和消防员管软管卷盘供水闸阀是否漏水，消防水枪，消防水袋消防卷盘转动灵活，配件完好无损，启动按钮指示灯，故控制线路功能是否正常，还有消火栓箱外面以及内部的一些外观破损涂层的一些检查
年： 天然河湖地下水供水能力的；水箱、水池材料看是否漏水 减压阀的流量和压力——非常非常麻烦

## 设计流量
室外
耐火等级 | 建筑物名称及类别 |  |  | 1500 | 1500-3000 | 3000-5000 | 5000-20000 | 20000-50000 | 50000
一二级 | 工业 | 厂房 | 甲乙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 35
|  |  | 丙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 40
|  |  | 丁戊 | 15 |  |  |  |  | 20
|  | 仓库 | 甲乙 | 15 |  | 25 |  | -----
|  |  | 丙 | 15 |  | 25 |  | 35 | 45
|  |  | 丁戊 | 15 |  |  |  |  | 20
| 民用 | 住宅 |  | 15
|  | 公共 | 单多 | 15 |  |  | 25 | 30 | 40
|  |  | 高层 | - |  |  | 25 | 30 | 40
|  | 地下（含地铁） 人防 |  | 15 |  |  | 20 | 25 | 30
三级 | 工业 | 乙丙 |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | -
|  | 丁戊 |  | 15 |  |  | 20 | 25 | 35
| 单多民用 |  |  | 15 |  | 20 | 25 | 30 | -
四级 | 丁戊 |  |  | 15 |  | 20 | 25 | - | -
| 单多民用 |  |  | 15 |  | 20 | 25 | - | -

## 自喷系统及适用火灾危险等级
需要设自喷的场景
1. 高层民用建筑 |  |  | 2、单多层民用建筑 | 3、厂房和生产部位 | 4.仓库 |  | 5、汽车库、修车库 |  | 6、人民防空工程
（1） 一类高层公共建筑（除游泳池、溜冰场外）及其地下、半地下室； （2）二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部； （3）高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所； （4）建筑高度大于 100m 的住宅建筑。 |  |  | （1）特等、甲等剧场，超过 1500 个座位的其他等级的剧场，超过 2000 个座位的会堂或礼堂，超 过 3000 个座位的体育馆，超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等； （2）任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m 2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医 院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部； （3）设置送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2 的办公建筑等； （4）藏书量超过 50 万册的图书馆； （5）大、中型幼儿园，总建筑面积大于 500m2 的老年人建筑 （6）总建筑面积大于 500m2 的地下或半地下店； （7）设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外），设置 在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m 2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外） | （1）不小于 50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于 5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位； （2）占地面积大于 1500m²或总建筑面积大于 3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房； （3）占地面积大于 1500m²的木器厂房； （4） 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位； （5）高层乙、丙类厂房； （6）建筑面积大于 500m²的地下或半地下丙类厂房。 | （1）每座占地面积大于 1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库； 注：单层占地面积不大于 2000m²的棉花库房，可不设置。 （2）每座占地面积大于 600m²的火柴仓库； （3）邮政建筑内建筑面积大于 500m²的空邮袋库； （4）可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库； （5）设计温度高于 0℃的高架冷库，设计温度高于 0℃且每个防火分区建筑面积大于 1500m²的非高架冷库； （6）总建筑面积大于 500m²的可燃物品地下仓库； （7）每座占地面积大于 1500m²或总建筑面积大于 3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库 |  | 应设置自喷 除敞开式汽车库、屋面停车场外 （1）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库； （2）停车数超过 10 辆的地下停车库； （3）机械式汽车库 （4）采用专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库； （5）Ⅰ类修车库。 泡沫-水喷淋灭火系统 （1）Ⅰ类地下汽车库； （2）Ⅰ类修车库 （3）停车数超过 100 辆室内无车道且无人员停留的机械式汽车库 低于 4℃时间较短的非寒冷或寒冷地区，可采用湿式自动喷水灭火系统，但应采用防冻措施 |  | （1）除丁、戊类物品库房和自行车外，建筑面积大于 500 ㎡丙类库房和其他建筑面积大于 1000㎡的人防工程； （2）大于 800 个座位的电影院和礼堂的观众厅，且吊顶下表面至观众席室内地面高度不大于 8m 时；舞台使用面积大于 200 ㎡时；观众厅与舞台之间的台口宜设置防火幕或水幕分隔； （3）符合本规范第 4.4.3 条第 2 款规定的防火卷帘； （4）歌舞娱乐放映游艺场所； （5）建筑面积大于 500 ㎡的地下商店和和展览厅； （6）燃油或燃气锅炉房和装机总容量大于 300kW 柴油发电机房
自喷类型
类型 |  | 准工作状态 | 工作原理 | 适用范围 | 系统组成
闭式 | 湿式 | 系统管道内充满用于 启动系统有压水 | 闭式喷头爆裂开启，喷水 | 4-7度 | 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成
|  | 早期抑制快速响应喷头 的自动喷水灭火系统 是湿式系统 |  | 1.最大净空不超13.5m 且储物高不超12.0m，仓库Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似 2. 最大净空不超 12.0m 且储物高不超过 10.5m，储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似
|  | 仓库型特殊应用喷头 的自动喷水灭火系统 |  | 1.最大净空不超12.0m 且储物高度不超10.5m，仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所； 2.最大净空不超7.5m 且储物高不过 6.0m，储物类别：袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所
| 干式 | 系统管道内充满用于 启动系统有压气体 | 闭式喷头爆裂开启，先喷气，再喷水 | 4-7度 | 闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备、以及供水设施等组成
| 预作用 | 系统管道内不充水或 冲以有压气体 | 火灾自动报警系统打开雨淋阀，系统充水变为湿式系统，继续发展则闭式喷头爆裂喷水 单连锁—自报直接控制 双连锁—自报+空压支管上的气压压力开关 | 极限温度外； 严禁漏水； 严禁误喷的场所； 喷水后必须及时停止喷水的场所，采用重复启闭的预作用 | 闭式喷头、预作用报警阀组（雨淋+湿式）、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备、 火灾自动报警系统和供水设施等组成
| 防护冷却系统 |  | 发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火 玻璃墙等防火分隔的闭式系统。 |  | 由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成，与湿式系统基本一致
开式 | 雨淋 | 系统通过开式喷头与 大气相通 | 火灾自动报警系统或传动管打开雨 淋阀，开式喷头同时喷水 | 火灾水平蔓延速度快，需大面积喷水、快速灭火的特别危险场所； 室内净高超过一定高度且必须迅速扑救初期火灾；8m以上 属于严重危险级Ⅱ级的场所 | 开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、火灾自动报警系统或传动管系统、供水与配水管道以及供水设施等组成
| 水幕 |  | 不直接灭火，用于防火分隔或冷却分隔物
火灾危险级别划分 |  |  |  |  | 民用建筑和厂房采用湿式系统的设计基本参数 |  |  |  | 同一配水支管上的喷头间距与相邻配水支管的间距
| 危险等级 | 设置场所举例 |  |  | 净空高 | 喷水强度 | 作用面积 | 备注 | 喷水强度 ／[L／（min·m²）] | 正方形布置的边长 ／m | 矩形或平行四边形 布置的长边边长／ m | 一只喷头的最大保 护面积／m² | 喷头与端墙的最大 距离／
轻 |  | 住宅建筑、幼儿园、老年人建筑、 建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼； 仅在走道设置闭式系统的建筑等—老幼住在24楼以下的旅馆进行办公，走道关起来不让走 |  |  | <=8 | 4 | 160 | 1、仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统，其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定（是多少就是多少，不一定160） 2、在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所，系统的喷水强度应按表规定值的 1.3 倍确定（有部分无效） 3、干式系统、雨淋系统的作用面积按表规定值的 1.3 倍确定 4、系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05MPa | 4 | 4.4 | 4.5 | 20 | 2.2
中 | 一 | 1．高层民用建筑：旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔) 2、公共建筑(含单、多、高层)：医院、疗养院；图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)；影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场；火车站和飞机场及码头的建筑；总建筑面积小于 5000m²的商场、总建筑面积小于 1000m²的地下商场 3、文化遗产建筑：木结构古建筑、国家文物保护单位等 4．工业建筑：食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等；冷藏库、钢屋架等建筑构件（不燃、难燃） |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 3.6 | 4 | 12.5 | 1.8
| 二 | 1) 民用建筑：书库、舞台（葡萄架除外）、汽车停车场、总建筑面积 5000m2及以上的商场，总建筑面积 1000m2 及以上的地下商场、净空高度不超过8m，物品高度不超过 3.5m 的超市 大屋前上停车比武术，受伤晕一圈倒下。 2) 工业建筑：棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒（啤酒除外）、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 3.4 | 3.6 | 11.5 | 1.7
严重 | 一 | 印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、 净空高度不超过8m、物品高度超过 3.5m 的自选商场等 |  |  |  | 12 | 260 |  | 12 | 3 | 3.6 | 9 | 1.5
| 二 | 易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂、油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、 摄影棚、舞台葡萄架下部 商场8-12m，货物3.5m |  |  |  | 16
大于8m的民用与工业建筑湿式系统设计参数
[7 empty] | 最大净空高度 | 喷水强度 | 作用面积 | 喷头间距
[5 empty] | 民用 | 中庭、体育馆、航站楼 | 8m-12m | 12 | 160 | 1.8m-3.0m
[7 empty] | 12m-18m | 15
[6 empty] | 影剧院、音乐厅、会展中心 | 8m-12m | 15
[7 empty] | 12m-18m | 20
[5 empty] | 厂房 | 制衣制鞋、玩具、木器、电子生产车间 | 8m-12m | 15
[6 empty] | 棉纺厂、麻纺厂、泡沫塑料生产车间 |  | 20
民用建筑最大净空高度12-18m，应采用非仓库型特殊应用喷头
火灾危险级别划分-仓库 | [5 empty] | 仓库——湿式自动喷水灭火系统设计参数要点
仓库 | 一 |  |  |  |  | 货架储物高度大于 7.5m 时 | 设置货架内置洒水喷头 | 喷头作用面积不小于 200 ㎡ | 时间不应小于 2h | 喷水强度： Ⅰ级不应低于18(L/min﹒㎡)， Ⅱ级不应低于 20L/min﹒㎡)， Ⅲ级不应低于 22
| 二 |  |  |  |  | 货架内置洒水喷头的设置 | 1、Ⅰ级、Ⅱ级每 3.0m洒水喷头，Ⅲ级每 1.5m~3.0m 设，且最高不超 3.0m 2、K=80 的标准覆盖，工作压力不小于 0.20MPa； K=115 喷头，工作压力不应小于 0.10MPa 3、间距2-3m 4、2 层及以上货架内置洒水喷头时，应交错布置
| 三 |  |  |  |  | 堆垛时，仓库危险级Ⅲ级作用面积不应小于 240 ㎡，持续喷水时间不应小于 2h
不同类型系统设计参数及参数修正
1、干式系统和雨淋系统 干式系统的作用面积应按对应值的 1.3 倍确定 雨淋系统每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于规范表 5.0.1 中的作用面积 2.预作用系统 单连锁，面积按照表格确定 双连锁，面积按照表格1.3倍 3、仅走道上安装单排闭式喷头，作用面积按最大疏散距离确定 4、装有网格、栅板，喷水强度规定值的 1.3 倍 5. 自喷持续喷水时间不小于 1h 确定 6.有压气体检测管道是否严密的预作用系统（报警阀后的系统是否漏水），配水管道内的气压值不宜小于 0.03MPa，且不宜大于 0.05MPa 7.防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙 （1）设置高度为 4m~8m 时，应采用快速响应洒水喷头 （2）设置高度不超过 4m 时，喷水强度不应小于 0.5L/（s.m）；当超过 4m 时，每增加 1m，喷水强度应增加 0.1L/（s.m） （3）喷头间距应为 1.8m~2.4m；喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于 0.3m （4）持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求
局部应用系统设计基本参数 （1）局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过 8m 的民用建筑中，为局部设置且保护区域总建筑面积不超过 1000m2 的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。 （2）局部应用系统应采用快速响应洒水喷头，喷水强度应符合规范第 5.0.1 条的规定，持续喷水时间不应低于 0.5h。 （3）局部应用系统保护区内的房间和走道均应布置喷头。 （5）采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统，作用面积内开放喷头数量应按不少于 6 只确定 （4）采用标准覆盖面积洒水喷头的系统，喷头布置应符合轻危险级或中危险级Ⅰ级场所的有关规定，作用面积内开放的喷头数量应符合下表的规定。
保护区域总面积和最大厅室建筑面积 |  |  | 开放喷头数量
超过300m2 或最大厅室建筑面积超过200m2 |  |  | 10
不超过 300m |  |  | 最大厅室喷头数+2； 少于 5 只取 5 只，多于 8 只取 8 只
208

## 自报联动信号
火灾探测器选择
点型
分类 | 适用场所 |  | 不适宜场所
感烟 | 大部分场所 1）对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热； 2）对火灾发展迅速，可产生大量热、烟和火焰辐射的场所； 3）饭店、旅馆、教学楼、办公楼、商场、计算机房、电影放映室 4）楼梯。走道、车库、书库、档案馆 |  | （1）不宜选择点式离子感烟探测器：相对湿度经常大于 95％；气流速度大于 5m/s；有大量粉尘、水雾滞留；产生腐蚀性气体；有烟滞留；产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 （2）不宜选择点型光电感烟火灾探测器：有大量粉尘、水雾滞留；产生蒸汽和油雾；高海拔地区；有烟滞留等
感温 | （1）相对湿度经常大于 95％；无烟火灾；有大量粉尘；吸烟室等有烟或蒸汽滞留的场所；厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所； （2）需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧； |  | （1）可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所，不宜选择点型感温火灾探测器； （2）温度在 0℃以下的场所，不宜选择定温探测器； （3）温度变化较大的场所，不宜选择具有差温特性的探测器
火焰 | （1）火灾时有强烈的火焰辐射； （2）可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾； （3）需要对火焰做出快速反应 |  | （1）在火焰出现前有浓烟扩散；镜头易被污染；探测器的“视线”易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡；可燃物是金属和无机物；易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射 （2）有高温物体的场所，不宜选择单波段红外火焰探测器； （3）有阳光、明火作业，易受 X 射线、弧光和闪电等影响场所，不宜选择紫外火焰探测器
气体 | 1）燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所；其他散发可燃气体和可燃蒸汽的场所，宜选择可燃气体探测器。 2）对火灾初期有阴燃阶段，且需要早期探测的场所，宜增设一氧化碳火灾探测器。 3）顶棚下方有热屏障的场所；在棚顶上无法安装其他点型火灾探测器的场所；需多信号复合报警可选点型一氧化碳探测器
线性
分类 | 适用场所 |  | 不适宜场所
红外光束感烟 | 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间 |  | （1）有大量粉尘、水雾滞留； （2）可能产生蒸汽和油雾；在正常情况下有烟滞留； （3）固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所
吸气式感烟 | 高速气流的场所；点型探测器不适宜的大空间上方、建筑高度超过 12m 的场所；低温场所；隐蔽探测的场所；早期探测的重要场所，人员不宜进入的场所 |  | 灰尘大的场所，不应选择没有过滤网和管路自清洗的吸气感烟探测器
缆式线性感温 | （1）电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架； （2）不易安装点型探测器的夹层、闷顶； （3）各种皮带输送装置；
线型光纤感温 | （1）除液化石油气外的石油储罐； （2）易燃易爆场所； （3）地下空间、公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道、城市交通隧道
连锁
系统名称 |  | 触发信号 | 控制信号
自喷 | 湿式和干式系统 | 压力开关动作信号 （湿式和干式系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响） | 启动喷淋泵
预作用系统
雨淋系统
水幕系统
消火栓系统 |  | 系统出水干管上的低压压力开关 高位消防水箱出水管上的流量开关 报警阀压力开关 | 启动消火栓泵
排烟系统 |  | 排烟风机入口处总管上设置的 280℃排烟防火阀动作 | 关闭排烟风机
联动
常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
系统名称 |  | 联动触发信号 | 联动控制信号 | 联动反馈信号
自喷 | 湿式和干式系统 | 报警阀压力开关的动作信号+ 该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号 | 启动喷淋泵 | 水流指示器动作信号 信号阀动作信号 压力开关动作信号 喷淋消防泵的启停信号
| 预作用系统 | 单连锁系统：两只及以上独立的感烟或一只感烟火灾探测器+一只手动火灾报警按钮 双连锁系统：单连锁信号+补气干管上的压力开关，共同作用开启雨淋阀 | 开启预作用阀组 开启快速排气阀前电力阀 | 水流指示器动作信号 信号阀动作信号 压力开关动作信号 喷淋消防泵的启停信号 有压气体管道气压状态信号 快速排气阀前电动阀动作信号
|  | 报警阀压力开关的动作信号与 该报警阀防护区域内任一火灾 探测器或手动报警按钮的报警信号 | 启动喷淋泵
| 雨淋系统 | 传动启动的不考虑，只考虑电动启动的 同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器 或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 开启雨淋阀组 | 水流指示器动作信号、 压力开关动作信号、 雨淋阀组 和雨淋消防泵的 启停信号
|  | 报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护 区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报 警信号 | 启动喷淋泵
| 水幕系统防火卷帘的保护 | 防护卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警 区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮 的报警信号 | 开启水幕系统 控制阀组 | 压力开关动作信号、 水幕系统相关 控制阀组和消防 泵的启停信号
|  | 报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护 区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报 警信号 | 启动喷淋泵
| 水幕系统防火分隔 | 报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火 灾报警信号 | 开启水幕系统 控制阀组
|  | 报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护 区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报 警信号 | 启动喷淋泵
消火栓 系统 |  | 消火栓按钮的动作信号 火灾探测器或手动报警 按钮的报警信号 | 启动消火栓泵 | 消火栓泵启动信 号
气体灭 火系统 |  | 感烟火灾探测器、 其他类型火灾探 测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号，一个 | 启动设置在该防护区内的火灾声光报警器 | 气体灭火控制器 直接连接的火灾 探测器的报警信 号
|  | 同一防护区域内与首次报警 的火灾探测器或手动火灾报 警按钮相邻的感温火灾探测 器、火焰探测器或手动火灾报 警按钮的报警信号 | 关闭防护区域的送排风机及送排风阀门 停止通风和空气调节系统 关闭该防护区域的电动防火阀 启动防护区域开口 封闭装置，包括关闭门、窗， 启动气体灭火装置 启动入口处表示气体喷洒的火灾 声光警报器 | 选择阀的动作信 号 压力开关的动 作信号
防烟系统 |  | 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾 探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警 按钮的报警信号 | 开启送风口+ 启动加压送风机 | 送风口、排烟口、 排烟窗或排烟阀 的开启和关闭信 号，防烟、排烟风 机启停信号，电动 防火阀关闭动作 信号
|  | 同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两 只独立的感烟火灾探测器的报警信号 | 降落电动挡烟垂壁
排烟系统 |  | 同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器报警 信号或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按 钮的报警信号 | 开启排烟口、排烟窗或排烟阀， 停止该防烟分区的空气调节系统
|  | 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号 280度排烟防火阀关闭 | 启动排烟风机 风机停止 手动关闭，在消控室总线控制操作
防火门系 统 |  | 防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 关闭常开防火门 | 疏散通道上各防 火门的开启、关闭 及故障状态信号
防火卷帘 |  | mmp
电梯 |  |  | 所有电梯停于首层或电梯转换层 | 电梯运行状态信息和 停于首层或转换层的 反馈信号
火灾警报和 消防应急广 播系统 |  | 同一报警区域内两只独立的火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警 信号 | 确认火灾后启动建筑内所有火灾声光警报器 启动全楼消防应急广播 | 消防应急广播分区的 工作状态
消防应急照 明和疏散指 示系统 |  | 同一报警区域内两只独立的火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼消防应急照明和疏散指示系统

## 灭火系统类型对照
| 系统 | 灭火机理 |  | 适用范围 | 不适用范围 | 工作原理 | 分类 | 设计参数 | 组件
| 水喷雾 | 表面冷却 窒息 乳化 稀释 | 冷却窒息全都有 乳化浸湿水与细 抑制干粉同七氟 辐射阻隔细和泡 最后还有隔离粉 | 灭火 1、固体A 2、可燃液体B：丙类液体和饮料酒，如燃油锅炉、发电机油箱、丙类液体输油管 3、 电气E：离心雾化喷头水雾电绝缘性，油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层 冷却 1、可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置和装卸设施的防护冷却 2、 化工装置及管道，如加热器、反应器、蒸馏塔等的防护冷却。 典型设置场所 1、建筑内的燃油、燃气锅炉房，可燃油油浸电力变压器室，充可燃油的高压电容器和多油开关室，自备发电机房。 2、单台容量在40MW 及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器， 单台容量在90MW 及以上的电厂可燃油油浸电力变压器，单台容量在125 MW 及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器。 3、 输送机皮带、电缆、液氨储罐。 4、甲B 、乙、丙类液体储罐，全压力、半冷冻式液化烃储罐，全冷冻式液化烃储罐 | 不适用水 1. 过氧化物：氧化钾、过氧化钠、过氧化钡、过氧化镁等。遇水剧烈反应 2. 遇水燃烧物质：钾、钠、碳化钙、碳化铝、碳化钠、碳化钾等放出热量和产生可燃气体 爆炸或破坏的场所 1. 高温密闭的容器内或空间 2. 表面处于高温可燃液体，可飞溅 | 开式系统 | 本质是把雨淋系统的喷头，换成水喷雾喷头， 是开式系统 雨淋阀启动方式： 电动：感烟/感温/缆式探测器 传动管：适合于防爆场所 闭式喷头连接雨淋阀。 液体传动：闭式系统充满水；管—最高点或最末端自动排气阀； 气体传动：管网里充满气体，管—最低点冷凝器和气水分离器 | 工作压力 灭火:0.35mpa 冷却:0.2mpa,甲b，乙丙液体储罐0.15mpa 响应时间：信号—最不利点出水雾时间 灭火：60s 防护冷却：液化石油气生产、储存装置或装卸60s。其他300s；有“冷”120s 持续时间：见表3-4-1 保护面积 1、规则外表面面积。 2、最小规则形体的外表面面积确 3、 变压器扣除底面积油箱外表面面积，散热器的外表面面积和储油柜（ 油枕）及集油坑的投影面积。 4、分层敷设电缆包容电缆的最小规则形体的外表面积 5、输送机皮带按上行皮带的上表面积 6、开口可燃液体容器按液面积 7、室内保护对象，室内面积或表面面积确定。 | 水雾喷头 类型：离心雾化——灭火；撞击型——冷却 工作压力：灭火:0.35mpa；冷却:0.2mpa,甲b，乙丙液体储罐0.15mpa 粒度：0.3-1mm；数量：1%，5只，每种 布置:平面布置正方形/菱形，在有效射程之内；变压器周围，不应上面，水雾锥相交没有距离要求；储罐0.7m；球罐喷头面向球心，径线相接，纬线相交，体积大于1k，都相交，赤道环管间距离不大于3.6m；电缆，水平或垂直，都按平面保护；输送机皮带，上行皮带的上表面面积，分大于100m 管道 雨淋阀前管道和阀后管道两部分 阀后管道—系统管道，内外热镀锌钢管，且管道上不设置其他用水设施。 工作压力1.6 MPa， 沟槽式连接件（ 卡箍）连接，或螺纹、法兰连接。镀锌管道不得采用电焊、气焊挖孔、热煨弯或其他破坏镀锌层的操作 管径 镀锌钢管不应小于25 mm; 不锈钢管或铜管不应小于20mm。 最低处或水容易聚集放水阀或排污口
| 细水雾 | 吸热冷却 窒息 辐射热阻隔 浸湿 （乳化） |  | 1. 可燃固体A 类封闭空间内的可燃固体表面火灾，纸张、木材、纺织品、塑料泡沫、橡胶。 2. 可燃液体 B 类相对封闭空间内的可燃液体火灾，正庚烷或汽油等低闪点。 比水喷雾强，甲乙丙液都可以 可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。 3、电气火灾E类，电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。 烟雾消除效果好！！ 选型：全淹没的开式系统：液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库以及采用密集柜存储的图书库、资料库和档案库。局部应用的开式系统：油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹妊设备及其排烟罩和排烟管道部位。 闭式系统：采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库。 泵组式系统。难设泵房或消防供电不满足系统要求的 可选瓶组，但闭式系统不应采用瓶组系统。 | 不能遇水 活性金属，如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀、钚；金属醇盐，如甲醇钠等；金属氨基化合物，如氨基钠等。碳化物，如碳化钙等；卤化物，如氯化甲酰、氯化铝等； 氢化物，如氢化铝锂等；卤氧化物，如三溴氧化磷；硅烷，如三氯一氟甲烷；硫化物，如五硫化二磷等； 氰酸盐，如甲基氰酸盐等 可燃气体火灾，液化天然气等低温液化气体的火灾。 可燃固体深位火 | 开式系统，见图。自动控制，火灾，报警控制器收到两个独立的火灾报警信号，自动启动系统控制阀组和消防水泵并向系统管网供水，水雾喷头喷岀细水雾，实施灭火。 闭式系统 见图 宜泵组式， 困难的用瓶组式，用开示系统，闭式不采用瓶组式否则，水不够用 | 工作压力：低压系统不大于1.20 MPa ；中压系统大于1.2—3.45 MPa ；高压系统大于3.45 Mpa 应用方式：全淹没应用方式、局部应用方式 动作方式：开式系统，全淹没和局部应用。闭式系统又可以分为湿式、干式和预作用三种形式。 雾化介质： 单流体系统；单个管道；双流体系统，水和雾化介质分管在喷头处混合 供水方式：泵组式，用泵组（ 或稳压装置）用于高、中和低压系统。瓶组式用储水容器储水、储气容器适用于中、高压系统。瓶组与泵组结合，高、中和低压系统。 | 喷头压力 1.2mpa 闭式，面积不宜小于140m2, 每套泵组喷头不应超过100 只。 全淹开式系统单个容积泵组不大于3000m3，瓶组系统不宜超过260m3, 且瓶组系统所保护的防护区不宜超过4个。 1、分区危险性相同或相近时，容积最大分区的参数 2、当各分区的火灾危险性存在较大差异时， 系统的设计参数应分别按各自分区的参数确 开式系统的相应时间：30s；全淹没瓶组，同时启动，不超过2s | 水源（ 储水池、储水箱、储水瓶）+供水装置（ 泵组推动或瓶组推动）+系统管网+控制阀组+细水雾喷头+火灾自动报警及联动控制系统。对水要求高。泵组水质符合《生活饮用水卫生标准》。瓶组水质不应低于《瓶( 桶）装饮用纯净水卫生标准》，补水水源要一致。 喷头：选择：基本同水喷雾系统，粉尘+防尘帽；电器火灾，不用撞击式； 布置：闭式—与顶75—150；开式—电缆隧道/夹层上部；数量：1%，5只，每种（自喷是：1%，10只） 控制阀组： 选择：中低压—雨淋，高压分配阀 设置： 开式系统，按保护对象一个防护分区，一个分区控制阀，在阀上/阀后设泄放实验阀；闭式系统，按照防火分区或者楼层设分区控制阀，且带开关锁定或指示，常开状态。设置防火分区附件，便于检修。 动作信号反馈装置：分区控制阀吴相关组件时，需要在阀后安装，指示分区控制阀的工作状态反馈消防控制室 过滤装置：系统控制阀前、雨淋阀后设置每个喷头供水侧喷头过滤网；多头喷头过流大于1.2或单头，大2，不设置
| 泡沫 | 窒息 辐射热阻隔 吸热冷却 |  | 适用场合 提炼、加工生产甲、乙、丙类液体的炼油厂、化工厂、油田、油库，为铁路油槽车装卸油品的鹤管栈桥、码头、飞机库、机场及燃油锅炉房、大型汽车库等。 系统选择 ( 1 ) 甲、乙、丙液体储罐区选用低倍数 ( 2 ) 甲、乙、丙液体储罐区固定式、半固定式或移动式 规定： 低倍数泡符合相关国家标准；油罐中倍数宜为固定式 。 储罐区泡沫： 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐，液上、液下或半液下； 水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用固定顶储罐，液上或半液下；外浮顶和内浮顶储罐应选用液上；非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18 m 的固定顶储罐以及水溶性液体不得泡沫炮主要灭火设施；高度大于7 m 或直径大于9 m 的固定顶储罐，不得选泡沫枪为主要灭火设施；油罐中倍数泡沫灭火系统应选用液上喷射系统 系统适用场所： ( 1 ) 全淹没高倍：1) 封闭空间2) 有阻止流失的固定围墙或其他围挡 ( 2 ) 全淹没式中倍：1) 小型封闭空间2) 有阻止流失的固定围墙或其他围挡小场所。 ( 3 ) 局部应用高倍：1) 不完全封闭的 A 类与 B 类2) 天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区 。 ( 4 ) 局部应用中倍数：1) 不完全封闭的 A 类；2) 限定位置的流散 B 类火灾场所。 3) 固定位置不大于100㎡的流淌 B 类 ( 5 ) 移动式高倍：1) 难以确定或难以接近；2) 流淌的 B 类火灾场所。3) 需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间 。 ( 6 ) 移动式中倍：1) 难以确定或难以接近的较小；2) 流散的 B 类；3) 不大于100㎡的流淌 B 类 系统选择 1.甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。 2.丙类固定顶与内浮顶油罐，单罐容量小于 10000m³的甲、乙类固定顶与内浮顶油罐，当选中倍数泡沫灭火系统时，宜为固定式 |  |  | 喷射方式： 液上：不受油污染、可用廉价的普通蛋白泡沫，可用固定式、半固定式和移动式 液下：固定式和半固定式 半液下： 系统结构 1、固定式系。 2 . 半固定式：固定的泡沫产生器与部分连接管道 3 . 移动式系统 发泡倍数 1、低倍数小于20的泡沫灭火系统。甲、乙、丙类液体储罐及石油化工装置首选 2 . 中倍数 20〜200倍数，多用作辅助灭火设施 。 3 . 高倍大于200的，可用于矿井。高大净空高的空间、围偃区 系统形式： 1. 全淹没系统；2. 局部应用系统；3. 移动系统 泡沫—水喷淋系统、泡沫喷雾系统 | 低倍数 混合液设计用量=罐内用量+该罐辅助泡沫枪用量+管道剩余量三者之和最大的储罐定 。 辅助泡沫枪、泡沫炮不小于240L/分。4l/s pq4，或者8l/s 泡沫混合液流量大于或等于 100L／s 时，系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能 泡沫消火栓的间距不应大于 60m（同场景消防栓） 时间：将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不应大于5min。 保护面积：固定顶—横截面；内外浮顶环形面积 混合液供给时间/强度：非水溶液上固定、半固定30分钟；非水溶固定液下半液下5L,时间40分钟；非水溶浮顶12.5L,供给时间30分钟。内浮顶单个泡沫产生器保护周长不大于24m 外浮顶泡沫堰板设计： 喷射口在罐壁顶部，密封或挡雨板上，泡沫堰板应高出密封 0.2m；喷射口在金属挡雨板下，泡沫堰板高度不应小于 0.3m 泡沫堰板与罐壁的间距不应小于 0.6m；泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于 0.6m 泡沫水喷系统—泡沫混合液供给时间不小于 10min；泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于60min。雨淋和预作用系统应同时具备自动、手动、应急机械手动启动功能。泡沫液管线超过 15m，泡沫液应充满管线。 泡沫—水雨淋系统：应在每个雨淋阀出口管路上设压力开关，但喷头数小于 10 个的单区系统可不设雨淋阀和压力开关 闭式泡沫—水喷淋：作用面积应为 465m2 ，供给强度不应小于 6.5L/(min.m 2 ），系统输送的泡沫混合液应在 8L/s 至最大设计流量，闭式洒水喷头，保护面积不应大于 12m2 泡沫喷雾系统：主要保护油浸电力变压器、非水溶性液体等 高倍数、中倍数 泡沫淹没深度以下窗口网孔不大于3.15 mm 高倍数淹没深度 1 ) A 类，不应小于最高高度的1.1倍，且最高点以上0.6m 。 2 ) B 类，汽油、煤油、柴油或苯类火高于起火部位2m ;其他B类火灾的泡沫淹没深度应试验确定 A 类，中倍数：1) 覆盖时间不应大于 2 min 。2 ) 厚度宜由试验确定。3 ) 供给时间不小于 12 min。 流散 B 类或不大于100㎡的流淌B类，中倍数 1 ) 沸点不低于45℃的非水溶性，供给强度应大于4L/(min·㎡)。2 ) 室内大于10min 。3 ) 室外大于15min。 泡沫—水喷淋系统 泡沫喷雾系统 | 消防泵 泡沫液泵应耐受时长不低于10min的空载运转。 泡沫比例混合器 ) 环泵式： 适用：建有独立泡沫消防泵站的场所，储罐规格较单一的甲、乙、丙类液体储罐区 1、水池水位不宜高，确保出口背压为零或负压。但当其进口）压力为0.7~0.9MPa 时，出口背压可为0.02〜0.03MPa ( 2 ) 入口不高于泡沫液储罐最低液面1m，影响到泡沫混合比的精度。 ( 3 ) 岀口压力大于零时，吸液管上应设有防止水倒流入泡沫液储罐的措施。 ( 4 ) 并联安装1 个备用泡沫比例混合器。 压力式 适用：低倍数，集中控制流量不变的全淹没高倍数和局部应用高倍数 分类：无囊式和囊式：无囊一次性的，用过后，液体被污染了，不能重复使用；有囊可以重复使用 一体的独立装置，适用于全厂统一采用高压或稳高压消防给水系统的石油化工企业，分散设置独立泡沫站的石油化工生产装置区 。以采用压力比例混合装置时，应考虑囊或储罐内壁材料是否与水成膜泡沫液相适宜 。（腐蚀性）例混合器的单罐容积不宜大于 10m³ 平衡式： 平衡式泡沫比例混合器的适用范围较广，目前工程中采用较多。尤其是设置若干个独立泡沫站的大型甲、乙、丙类液体储罐区，有单独的泡沫液泵 管线式： 用于移动式泡沫灭火系统，与泡沫炮、泡沫枪、泡沫产生器装配为一体。简易的环泵式 泡沫产生装置： 低倍：横式和竖式 高背压：液下 高倍 中倍
| 干粉 | 化学抑制 隔离 冷却 窒息 |  | 灭火剂类型 1、普通，BC干粉，碳酸氢钠/钾为主要原料，B类、C类、E类 2、专用途：为D类专用，石墨类、氯化钠 3、多专用：ABC，磷酸盐类，A类、B类、C类、E类 BC 与 ABC 不兼容 ， BC与蛋白泡沫或者化学泡沫不兼容 火焰蔓延迅速的易燃液体；它造价低、占地小、不冻结，对于无水及寒冷的我国北方尤为适宜 。 1.非水溶性及水溶性可燃、易燃液体的火灾 2.天然气和石油气等可燃气体火灾 3.一般带电设备的火灾 E | 1、气体：扩散性很强的气体，如氢气、乙炔气体，干粉喷射后难以稀释整个空间的气体， 2、精密仪器仪表会留下残渣，用干粉灭火不适宜 硝化纤维 、炸药等无空气仍能迅速氧化 钾 、钠、镁、钛、铅等活泼金属及其氢化物 |  | 灭火剂类型：BC、ABC、D 应用方式 1、全淹没用于较小的封闭空间、燃烧表面不易确定且不会复燃的场合，如油泵房等类场合。 2. 局部应用仅保护某一局部、设备、室外火灾危险场所等时，可选 择局部应用干粉灭火系统，例如用于保护甲、乙、丙类液体的敞顶罐或槽，不怕粉末污染的电气设备 设计情况 1. 设计型设计计算确定的系统，用于较大的保护场所或有特殊要求 2. 预制型成套干粉灭火设备，只需选型，不必设计计算。不是很大且无特殊要求系统保护情况 1. 组合分配，用一套系统同时保护多个保护对象。 2 . 单元独立，每个保护对象应单独设置一套系统保护 驱动气体储存 1. 储气式，将驱动气体（氮气、二氧化碳）单独储存，灭火时，再将驱动气体充入干粉储罐，实施灭火。干粉灭火系统大多采用。 2. 储压式，驱动气体与干粉同储于一个容器内，灭火时直接启动干粉储罐。要求驱动气体不泄漏。 3 . 燃气式，是在发生火灾时点燃燃气发生器内的固体燃料，通过燃烧生成的燃气压力来驱动干粉 | 与二氧化碳类似 全淹没 1、开口：喷放时不能自动关闭的口，其总面积不大于15% ,且不设底面。(气体3%) 2、耐火极限：门窗的不小于0.50h , 吊顶不小于 0.25 h; 3、压力：围护结构及门窗的允许压力不小于1200 Pa 。 局部应用 1、空气流速不大于 2 m/s ，采取挡风措施。（气体3m） 2、不应有遮挡物。 3、可燃液体液面至容器缘口的距离不小于 150 mm 。 组合分配 储存量：最多的一个防护区或保护对象的储存量。 数量：不超过8个， 备用量：大于5个（不含）时，或48h内不能恢复。 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于 0.65kg/m³。喷射时间不应大于 30s,设泄压口，外墙上，高度净高的 2/3 局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于 30s；室外或有复燃危险不应小于 60s 预制 储存量不大于 150 kg 。 管道长度不大于 20 m 。 工作压力不大于 2.5 MPa 。 数量： 一个防护区或保护对象宜用一套护，最多不得超过4套，同时启动时差不大于 2 s | 储存容器 设计压力：1.6MPa 或2.5MPa压力级； 装量系数：不大于 0.85， 增压时间：不大于30 s 。 温度： -20 〜 50℃（二氧化碳是-10-50度） 驱动气体 二氧化碳含水不大于 0.015 %， 其他不大于 0.006 %, 惰性气体，宜选用氮气 储存装置间 应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散通道 耐火等级不应低于二级 宜保持干燥和良好通风， 应设应急照明 驱动气体管道 连接牢固，每 安装一段就应吹扫一次，保证管内干净。 在减压阀前，要经过过滤网。 灌装：按规定的品种和数量，在晴天操作应一次装完，密封 喷头 工作压力：（0.5 〜 7 ) x 104Pa 。 间距：不大于2.25m，与墙的距离不大于1m， 保护容积：不大于14m³
| 气体 | 窒息 冷却 化学抑制（七氟丙烷） |  |  |  | 图3-6-4 组成 灭火剂储存装置：储罐相关 启动分配装置：选择阀相关 输送释放装置：管网、喷头 监控装置：探测器相关 启动方式：启动报警火灾声、光信号；人员应撤离现场；联动指令，关闭风机、防火阀等联动设备，经过一段时间延时后，释放灭火剂，实施灭火 手动：灭火控制器—手动状态。人员确认火灾，按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”，即可启动灭火装置。无论处自动或者手动，按下任何紧急启动按钮都可启动 自动控制：感烟和感温‘两路信号；一个探测器+手报，否则只报警。气体要谨慎 应急机械启动：手动关闭联动设备—切断电源；打开对应保护区选择阀；成组或逐 个打开对应保护区储瓶组上的容器阀，即刻实施灭火（先选后容） | 灭火剂分类： 二氧化碳：管网起点压力，高压5.17 Mpa常压，常见的瓶组 ，低压2.07 Mpa储罐（-18℃～-20℃） 七氟丙烷剂：卤代烷灭火剂，有毒性 惰性气体：洁净气体灭火系统。IG-01 ( 氩气）灭火系统、IG-1 0 0 ( 氮气）灭火系统、IG-5 5 ( 氩气、氮气）灭火系统、IG-541( 氩气、氮气、二氧化碳） 结构特点： 无管网（预制灭火系统）：柜式和悬挂式 管网： 组合分配系统：同时保护，不能同时灭火。前者灭火剂设计用量是按最大的一个防护区或保护对象确定。选择阀、容器阀等的控制，定向释放灭火剂 单元独立系统。同时保护，同时灭火。 应用方式：全淹没、局部应用 加压方式：自压式、内储压、外储压 | 防护区：单个封闭空间；同一区间的吊顶层和地板下可合并；管网：一套面积不大于800 m2 , 且容积3600 m3; 预制：面积不大于500 m2 , 且容积不大于1600 m3。 耐火：围护结构及门窗不低于0.50 h，吊顶不低于0.25 h。全淹没（一般为0.5h ) 时间：30分钟 探测时间+延时时间+释放时间+浸渍时间。延时时间为30 s , 释放灭火的表面火灾不大于1分, 固体深位不大于7 分。 耐压：围护结构允许压强，不低于1200 Pa。 泄压口：全封闭应泄压口，七氟丙烷灭应位于净高的2/3。设在外墙，能手动和自动关闭。未设密封的可不设泄压口，泄压孔。 温度：最低环境温度不应低于-10℃ 安全要求：疏散通道和安全岀口，30s 撤离；应急照明、疏散指示、声音报警器，可增设闪光报警器。永久性标志牌。喷放指示灯信号，应保持到通风换气后，手动解除。机械排风装置，排风口下部并直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5 次。经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，布设金属箱体等，应设防静电接地 预制：充压压力不大于2.5 MPa。 有气体灭火系统的场所，宜配置空气呼吸器。手动控制与应急操作，设防止误操作的提示与措施 除二氧化碳的其他气体系统设计 1、有爆炸危险的，采用惰化设计浓度；无爆炸危险的的，采用灭火设计浓度。几种混合，按最大的。 2、两个或以上采用组合分配时，一个系统所保护的防护区不超过8 个。 3、组合分配储存量，按储存量最大确定。储存量=设计用量+ 储存容器剩余量+管网剩余量 4、备用量：72h 内不能重新充装恢复工作的，100%备用 5、设计温度应采用20℃ 6、管网：不用四通分流 7、喷头：保护高度0.3-6.5m; 安装高度小于1.5 m 时，保护半径不大于4.5 m ;喷头安装高度不小于1 .5 m 时，保护半径不大于7.5 m。贴近顶棚，最大不大于0.5 8、预制，一个防护区装数量不宜超过10 台。多台响应时间不超过2s，两台间不超过10m | 除去二氧化碳之外的其他气体系统设计 管网：自动控制、手动控制和机械应急操作，3种，30s延时 预制：自动控制、手动控制自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。从安全方面考虑。2种，不设机械， 手动控制装置和手动与自动转换装置 在防护区疏散出口门，高度为中心点距地面1.5 m。机械应急操作 装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门
气体 | 二氧化碳 | 窒息（主要） 冷却（其次） |  | 1、C 可切断气源的气体火灾， 2、B 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾， 3、A 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾， 4、E 电气火灾 | 硝化纤维、火药等含氧化剂 钾、钠、镁、钛、锆 氢化钾、氢化钠 |  |  | 全淹没 1、对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，不能关闭的开口，面积不大于3% ，且开口不设在底面。 2、耐火极限：门窗的不小于0.50h , 吊顶不小于 0.25 h; 3、压力：围护结构及门窗的允许压力不小于1200 Pa 。 4、设计浓度：不小于灭火浓度的1.7 倍，并不得低于34%：系统计算：W=K b （0.2A+0.7V） 5、时间：喷放不大于1 min。固体深位喷放不大于7 min , 在前2 min 内使二氧化碳的浓度达到30%。 局部应用 1、空气流速不大于3 m/s ，采取挡风措施。 2、不应有遮挡物。 3、可燃液体液面至容器缘口的距离不小于 150 mm 。厚度 4、平直的表面采用面积法；不规则采用体积法。局部应用喷射时间不小于0.5 min。燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体，喷射时间不小于1.5 min。 组合分配 储存量：最多的一个防护区或保护对象的储存量。 备用量：大于5个（含）时，或48h内不能恢复。 | 储罐： 储存压力：5.17 MPa， 材质：储存装置为无缝钢质容器， 组成：容器阀+连接软管+钢瓶，耐压值22.05 MPa。 高压系统储存装置规格有32 L 、40 L、 45 L 、 50 L 、 82.5 L 工作压力不小于15 MPa，设泄压装置，动作压力应为（ 19 ± 0.95 ) MPa ; 环境温度应为0~49℃ 低压系统设计压力不小于2.5 MPa，绝热措施。两套泄压装置， 动作压力应为( 2.38 ± 0.12 )MPa; 高压报警2.2 MPa，低压报警1.8 MPa 环境温度宜为-23~49℃ 损失量达到其初始充装的10% 时，应能发出声光报警信号并及时补充 排风口高度不大于0.5 m ，通向室外 容器阀：也叫平头阀。差动式和膜片式。启动方式有：手动启动、气动启动、电磁启动、电暴启动 手气爆次 选择阀：电动、气动、机械。电机气 高压不小于12 MPa, 低压不小于2.5 MPa。选择阀应容器阀动作之前打开或同时打开 压力开关：选择阀前后 安全阀：储存容器的容器阀上和 组合分配系统的集流管 管道：小于80mm的用螺纹，大于80用法兰连接（水系统，100mm）
| 七氟丙烷 | 降低氧气浓度（化学抑制） 吸热降温（冷却） |  | 1、E 电气火灾、 2、B 液体表面火灾或可熔化的固体火灾、A固体表面火灾 3、C 灭火前可切断气源的气体火灾。 | 含氧化剂 如硝化纤维、硝酸钠 活泼金属，如钾、钠、镁、钛、锆、铀等； 金属氢化物，如氢化钾、氢化钠等； 能自行分解的， 如过氧化氢、联胺等 |  |  | 1、浓度： 设计浓度不小于灭火浓度的1.3 倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1 倍。 固体表面灭火浓度为5.8% , 图书、档案、票据和文物资料库等灭火设计浓度采用10%。纸 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用9%。油电 通信机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用8%。计算机 防护区实际应用浓度不应大于灭火设计浓度的1.1 倍。 2、时间： 喷放时间：在通信机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8 s ; 在其他防护区，不大于10 s。 浸渍时间：木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20 分钟; 通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾，应采用5 min ; 其他固体表面火灾，宜采用1 0 min; 气体和液体火灾，不小于1 min。 用氮气增压输送， 氮气的含水量不应大于0.006%。
| IG541 | 降低氧浓度（物理灭火剂）窒息 |  | 1、E 电气火灾、 2、B 液体表面火灾或可熔化的固体火灾、A固体表面火灾 3、C 灭火前可切断气源的气体火灾。 |  |  |  | 设计浓度：不小于灭火浓度的1.3 倍，惰化1.1 倍。固体表面灭火浓度为28.1% 。 当喷放至设计用量的95% 时，喷放时间48s-60s 灭火浸渍 1、木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20 min。 2、通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾， 宜采用10min。 3、其他固体表面火灾，宜采用10 min。
油罐的分类

## 灭火器
灭火器类型
第一位：类、组、特征代号，灭火器用“M”表示。 第二位：灭火剂代号，F—干粉灭火剂（BC干粉可省略）；T—二氧化碳灭火剂 第三位：型式号，手提式（包括手轮式可省略）S、推车式 T、鸭嘴式 Z、舟车式 Z、背负式 B 五种
充装瓶 灭火剂 | 水基型 s | MS/Q（清水型） | L
LMS/T（CO 2 为推动力）
MST（推车式）
| 干粉 F | MF（手提式 BC 类） | KG
MF/ABC（手提式 ABC 类）
MFT（推车式 BC 类）
MFT/ABC（推车式 ABC 类）
MFZ（贮压式）
| 二氧化碳灭火器 T | MT（手提式 CO 2 ） | KG
MTT（推车式 CO 2 ）
| 泡沫灭火器 P | MP（手提式） | L
MP/AR（A 类火抗溶型）
MPT（推车式）
MPT/AR
MPZ（舟车式）
| 洁净气体灭火器 | J（有 IG541，七氟丙烷等多种 | KG
灭火器适应火灾危险性场所
| 严重 |  |  | 中 | 轻
| 1.县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 2.设备贵重或可燃物多的实验室 3.广播电台、电视台的演播室、道具间和发射塔楼 4.专用电子计算机房 5.城镇及以上的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房 6.客房数在 50 间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房 7.体育场（馆）、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位 8.住院床位在 50 张及以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室 9.建筑面积在 2000 ㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅 10.民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房 11.超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼 12.电影、电视摄影棚 13.建筑面积在 1000 ㎡及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面 14.建筑面积在 200 ㎡及以上的公共娱乐场所 15.老人住宿床位在 50 张及以上的养老院 16.幼儿住宿床位在 50 张及以上的托儿所、幼儿园 17.学生住宿床位在 100 张及以上的学校集体宿舍 18.县级及以上的党政机关办公大楼的会议室 19.建筑面积在 500 ㎡及以上的车站和码头的候车（船）室、行李房 20.城市地下铁道、地下观光隧道 21.汽车加油站、加气站 22.机动车交易市场（包括旧机动车交易市场）及其展销厅 23.民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站 |  |  | 1.县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 2.一般的实验室 3.广播电台电视台的会议室、资料室 4.设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室 5.城镇以下的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房 6.客房数在 50 间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房 7.体育场（馆）、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅 8.住院床位在 50 张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室 9.建筑面积在 2000 ㎡以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅 10.民用机场的检票厅、行李厅 11.二类高层建筑的写字楼、公寓楼 12.高级住宅、别墅 13.建筑面积在 1000 ㎡以下的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面 14.建筑面积在 200 ㎡以下的公共娱乐场所 15.老人住宿床位在 50 张以下的养老院 16.幼儿住宿床位在 50 张以下的托儿所、幼儿园 17.学生住宿床位在 100 张以下的学校集体宿舍 18.县级以下的党政机关办公大楼的会议室 19.学校教室、教研室 20.建筑面积在 500 ㎡以下的车站和码头的候车（船）室、行李房 21.百货楼、超市、综合商场的库房、铺面 22.民用燃油、燃气锅炉房 23.民用的油浸变压器室和高、低压配电室 | 1.日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店 2.未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室 3.旅馆、饭店的客房 4.普通住宅 5.各类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存贮难燃烧或非燃烧材料的辅助房间
1680

## 计算题汇总
1、李氏公式 设自喷判断防火分区方法 | 李氏公式：假设一个防火分区内，未设置双自的建筑面积为 A，局部设置自动灭火系统的建筑面积 为 B，总建筑面积 S1=A+B，规范规定该防火分区允许最大建筑面积为 S，若 A+B/2≤S 成立，则符合规范 的规定，否则不符合规范规定。 A——不设自喷的面积； B——设自喷的面积 S——规范规定的最大允许面积 2 个极端情况： A=0，表示： B=0，表示
2、疏散宽度 | 疏散宽度=人数*百人疏散指标/100 其中，人数=人员密度*建筑面积 人员密度是记忆，或者单位人员占用面积的倒数。 百人疏散宽度指标，是需要记忆 取值，看包括楼层，最多人数
疏散门宽度 | 1、算出疏散门数量 2、计算每门通过总人数 3、单位时间通过门的股数，按通行能力为40人/min，计算 4、安每股通行宽度为0.55m
3、泄压面积计算 | 6步走 1、计算长径比：L*(W+H)2/4WH 2、与3的比较。一般0-3，3-6, 6-9 ，9-12，分别平均划分为1、2、3、4个区域，把L平均划分 3、带入验算，再次与3相比较。原来的L\W\H,位置均不变动。ok 4、带入公式：S=10CV2/3 5、查出值，计算V值 6、乘以分段数
4、消防用水计算
5、二氧化碳全淹没系统计算 | 氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍，并不得低于 34％。 W=K b （0.2A+0.7V） 折算面积 A=A v +30A 0 防护区净容积 V=V v -V g A v ——防护区总面积 A 0 ——开口总面积（门窗空洞） V v ——防护区容积 V g ——防护区内非燃体和难燃体总体积