## 燃烧基础
燃烧产物
不完全燃烧 | co，nh3（氨气），醇类、醛类、醚类
完全燃烧（含2） | co2，h20，so2
高聚物燃烧（塑料、聚乙烯等） | co、氮氧化合物、hc1、hf、so2、光气
木材燃烧 | 110度：树脂； 150度：co ； 220-250度：co2、ch4甲烷、c2h2乙炔，h2氢气
煤燃烧 | co、co2、ch4（甲烷）、h2（氢气）
金属燃烧 | 钠：黄；钾：紫；钙：砖红；锂：紫红 钡：黄绿；锶：洋红；铜：绿；镁：白色
火灾类型（物质性质）
A-固体 | 木材、棉、毛、麻、纸
B-液体 | 汽油、煤油、原油、乙醇、甲醇、沥青、石蜡
C-气体 | 煤气、天然气、甲烷、乙烷、乙炔、氢气
D-活泼金属 | 钾、钠、镁、鈦、锆、锂
E-电气 | 变压器等燃烧
F-厨房火灾（植物油、动物油）
火灾类型（损失程度）就高原则
| 死亡人数（3-1-3） | 受伤人数（1-5-1） | 经济损失（1-5-1）
特别重大 | 30<= | 100<= | 1亿<=
重大 | 10<=,<30 | 50<=,<100 | 5000万<=,<1亿
较大 | 3<= ,<10 | 10<=,<50 | 1000万<=,<5000万
一般 | <3 | <10 | <1000万
粉尘爆炸类型
预混爆炸 | 木粉、纸粉、樟脑粉、面粉
非预混爆炸 | 木炭、焦炭、金属粉（黑粉+金属粉）
易燃液体分类（闪点<=60）
一类（初沸点<=35度） | 汽油 乙醛 丙酮 乙醚 二氧化硫
二类 初沸点>35度 闪点<23度 | 甲乙醇 香蕉水 石油原油 笨
三类 初沸点>35度 23<闪点<=60 | 煤油 樟脑油 松节油 松香水 刹车油 医用碘酒
易燃固体分类
遇空迅速自燃 | 白磷、三氯化钛
逐渐发热自燃 | 赛璐格碎削、油纸 潮湿棉花 硝化纤维胶片 废影片、x光片
遇水自燃甚至爆炸 | 钠 等活泼金属、碳化钙（电石） 硼 锌 锑 铝的烷基化物
遇潮发热需外火 | 氢化钙 保险粉

## 建筑分类
建筑分类 |  |  |  | 综合能力
高度的检查
| 高层 |  | 单多层 | 起点：设计地面，终点：平屋、坡屋面、有女儿墙的 1、坡屋面时，建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。H=H1+H2/2 2、平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，室外设计地面至屋面面层高度，不算女儿墙 3、多种形式的屋面时，建筑高度按上述方法分别计算后，取其中的最大值 4、台阶错位，满足全部3条，各自计算 （1）有防火墙（2）各自有安全出口（3）各自有消防车道/回车场。 否则，看成一栋建筑，从最低。到最高 5、房顶突出物：嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间，或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房大于1/4才算，否则不算 6、住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间；差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑高度。
| 一类 | 二类
住宅 | 1、54m以上 | 27-54m（含） | 27m（含）以下的多层（9层左右） 包括设置商业服务网点的住宅：1或者1、2层；两层总面积300m2以下；商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房
公共 | 1、50m以上 2、24m以上医院 3、24m以上独立建造的老人照料设施 4、24m以上单层超过1000m2的商场、展览馆、财政金融中心。其他多种功能（不含住宅） 5、24m以上藏书在100万册以上的图书馆、 6、24m以上重要公共场所。50人以上，损失大的地方 7、24m以上省级以上电视广播、防灾指挥中心和省级以上电力调度、 | 24-50m（含） | 1、24m（含）以下的多层（8层左右） 2、单层，没有高度限制，大于24m的也是属于单层。 比如体育馆，主体单层，辅助多层，按单层
工业 | 大于24m的非单层厂房、仓库，就是高层 不分1、2类 |  | 1、24m（含）以下的多层 2、单层，没有高度限制，大于24m的也是属于单层 | 建筑层数检查：自然层数，不计入建筑层数 1、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室 2、建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间 3、建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等
汽车库、修车库、停车场分类
名称 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
汽车库 | 停车数量/辆 | ＞300 | 151~300 | 51~150 | ≤50 | 50-150-300
| 总建筑面积S/m2 | S＞10000 | 5000＜S≤10000 | 2000＜S≤5000 | S≤2000 | 2k-5k-10k
修车库 | 车位数/个 | ＞15 | 6~15 | 3~5 | ≤2 | 2辆-5-15
| 总建筑面积S/m2 | S＞3000 | 1000＜S≤3000 | 500＜S≤1000 | S≤500 | 0.5k-1k-3k
停车场 | 停车数量/辆 | ＞400 | 251~400 | 101~250 | ≤100 | 100-250-400
汽车库、修车库、停车场类别检查时，需要注意： |  | 1)当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时，停车数量计算在汽车库的车辆总数内。 2)室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。 3)公交汽车的建筑面积可按规定值增加2倍。 计数量，不计面积，公交面积翻倍

## 仓库与生产危险性分类
综合能力
|  | 仓库分类 |  | 车间分类 |  | 近三年考过的厂房、仓库火灾危险类别汇总
类型 | 特征 | 例子 | 说明 |  |  |  | 厂 房 | 仓 库
甲类 | 1.闪点<28°C的液体 | 1、己烷、戊烷，石脑油，环戊烷，二硫化碳，苯，甲苯，甲醇，乙醇，乙醚， 蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯，汽油， 丙酮，丙烯，酒精度为 38 度以上的白酒 | 1、含甲乙丙 2、含烷苯烯（分子简单） 3、特殊 | 1.闪点小于 28°C的油品和有机溶剂的提炼、回收或洗 涤部位及其泵房，橡胶制品的涂胶和胶浆部位，二硫化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位，青霉素提炼部位， 原料药厂的非纳西丁车间的烃化、回收及电感精馏部位， 皂素车间的抽提、结晶及过滤部位，冰片精制部位，农药厂乐果厂房，敌敌畏的合成厂房，磺化法糖精厂房， 氯乙醇厂房，环氧乙烷、环氧丙烷工段，苯酚厂房的硫化、蒸馏部位，焦化厂吡啶工段，胶片厂片基厂房，汽油加铅室，甲醇、乙醇、丙酮、丁酮异丙醇、醋酸乙酯、 苯等的合成或精制厂房，集成电路工厂的化学清洗间(使 用闪点<28°C的液体)，植物油加工厂的浸出车间;白酒液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔，酒精度为 38 度及以上的 勾兑车间、灌装车间、酒泵房;白兰地蒸馏车间、勾兑车间、灌装车间、酒泵房（对比丙类白兰地成品仓库） |  | 甲类 | 植物油浸出车间、甲醇合成厂房、氯酸钾厂房、甲醇生产车间、电解食盐车间 | 汽油储罐区、酒精度为38度以上的白酒仓库
| 2、爆炸下限<10%的气体，受到水 或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限<10%气体的固体物质 | 乙炔，氢，甲烷，乙烯，丙烯，丁二烯，环氧乙烷，水煤气（氢气+一氧化碳混合物），硫化氢，氯乙烯，液化石油气，电石，碳化铝 | 1、含甲乙丙 2、含氢 3、特殊 | 2.乙炔站，氢气站，石油气体分馏(或分离)厂房， 氯乙烯厂房，乙烯聚合厂房，天然气、石油伴生气、矿井气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机 室及鼓风机室，液化石油气罐瓶间，丁二烯及其聚合厂 房，醋酸乙烯厂房，电解水或电解食盐厂房，环己酮厂 房，乙基苯和苯乙烯厂房，化肥厂的氢氮气压缩厂房， 半导体材料厂使用氢气的拉晶车间，硅烷热分解室 |  | 乙类 | 面粉碾磨厂房、金属抛光厂房、氨制冷机房、金属元件抛光车间 | 二甲苯类物质、硝酸
| 3.常温下能自行分解或在空气中 氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 | 硝化棉，硝化纤维胶片，喷漆棉， 火胶棉，赛璐珞棉，黄磷 | 1、硝化 2、易燃+棉 | 3.硝化棉厂房及其应用部位，赛璐珞厂房，黄磷制备 厂房及其应用部位，三乙基铝厂房，染化厂某些能自行 分解的重氮化合物生产，甲胺厂房，丙烯腈厂房 |  | 丙类 | 木器厂房、电子厂房、植物油精炼车间、纺织厂房 | 食用油仓库、毛皮制品仓库、润滑油仓库、重油储罐区、食用油、家电、服装仓库、蜡库
| 4.常温下受到水或空气中水蒸气 的作用能产生可燃气体并引起燃烧 或爆炸的物质 | 金属钾、钠、锂、钙、锶，氢化锂、 氢化钠，四氢化锂铝 | 1、活泼金属 | 4.金属钠、钾加工房及其应用部位，聚乙烯厂房的一 氯二乙基铝部位、三氯化磷厂房，多晶硅车间三氯氢硅 部位，五氧化二磷厂房 |  | 丁类 | 酚醛泡沫塑料加工厂、锅炉房 | 水泥刨花板仓库
| 5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及 遇有机物或硫黄等易燃的无机物，极 易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 | 5.氯酸钾、氯酸钠、过氧化钾、过氧化钠，硝酸铵（炸药主要成分） | 1、氯酸、 3、过氧 | 5.氯酸钠、氯酸钾厂房及其应用部位，过氧化氢厂房， 过氧化钠、过氧化钾厂房，次氯酸钙厂房 |  | 戊类 | 石棉加工车间、电动车库、仪表、器械或车辆装配车间 | 玻璃制品仓库
| 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有 机物接触时能引起燃烧或爆炸的物 质 | 6.赤磷，五硫化二磷，三硫化二磷 | 磷 | 6.赤磷制备厂房及其应用部位，五硫化二磷厂房及其 应用部位 7.洗涤剂厂房石蜡裂解部位，冰醋酸裂解厂房（在密闭设备内操 作温度不小于物质本 身自燃点的生产。 |  | 检查内容 | 1、厂房或防火分区生产危险按危险性较大；当产生易燃、可燃物的较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，按实际情况确定 2、危险性大占本面积的比例小于5%，按较小的部分确定。等大 3、丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，+措施时，较小。等大 4、丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，面积的比例不大于20%时，较小。等小 | 1、仓库，按大的确定 2、分区域布置，相互抵触或灭火方法不同的物品不允许存放在一起 3、丁戊类，按小的，丙类： 包装大于1/4，体积大于1/2，等小
乙类 | 闪点≥28°C至<60°C的液体 | 煤油，松节油，丁烯醇，异戊醇， 丁醚， 醋酸丁酯，硝酸戊酯，乙酰丙酮（对比甲类丙酮）， 环己胺，溶剂油，冰醋酸，樟脑油，蚁酸（乙酸） （油:季节没藏） 二甲苯类 | 1、丁戊己 2、最后+酸 | 闪点≥28°C至<60°C的油品和有机溶剂的提炼、回收、 洗涤部位及其泵房，松节油或松香蒸馏厂房及其应用部 位，醋酸酐精馏厂房，己内酰胺厂房，甲酚厂房（加分），氯丙 醇厂房（吕丙春），樟脑油提取部位，环氧氯丙烷（吕丙万）厂房，松针油精 制部位，煤油灌桶间
| 2.爆炸下限≥10%的气体 | 氨气，一氧化碳 |  | 2.一氧化碳压缩机室及净化部位，发生炉煤气或鼓风炉 煤气净化部位，氨压缩机房
| 不属于甲类的氧化剂 | 硝酸铜，铬酸，亚硝酸钾，重铬酸钠，铬酸钾，硝酸，硝酸汞，硝酸钴，发烟硫酸，漂白粉 | 1、（亚）硝酸+金属 | 3.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位，高锰酸钾厂房，重铬 酸钠(红钒钠)厂房
| 不属于甲类的易燃固体 | 硫黄大（对比丙类颗粒大的成型硫磺），镁粉，铝粉，赛璐珞板(片)（对比赛璐珞棉）， 樟脑（结合樟脑油），萘，生松香，硝化纤维漆布，硝化纤维色片（对比甲类硝化纤维胶片） |  | 4.樟脑或松香提炼厂房，硫黄回收厂房，焦化厂精萘厂 房
| 助燃气体 | 氧气，氟气液氯 |  | 5.氧气站，空分厂房
| 常温下与空气接触能缓慢氧化， 积热不散引起自燃的物品 | 漆布及其制品，油布及其制品，油纸及其制品，油绸及其制品（对比生产是丙类）（妻子有仇富） | 油、漆浸纸、布、绸 | 6.铝粉或镁粉厂房，金属制品抛光部位，煤粉厂房， 面粉厂的碾磨部位，活性炭制造及再生厂房，谷物筒仓 工作塔，亚麻厂的除尘器和过滤器室（对比丙类仓库） （美女脱光，谷物筒仓；面粉碾磨，活性炭厂；煤粉厂房，亚麻滤尘）
丙 | 闪点≥60°C的液体 | 动物油，植物油，沥青，蜡，润滑油，机油，重油，闪点≥60°C的柴油，糖醛，白兰地成品库 | 1、食用油 2、燃料油 | 闪点≥60°C的油品和有机液体的提炼、回收工段及 其抽送泵房，香料厂的松油醇部位和乙酸松油脂部位， 苯甲酸厂房，苯乙酮厂房，焦化厂焦油厂房，甘油、桐油的制备厂房，油浸变压器室，机器油或变压油灌桶间， 柴油灌桶间，润滑油再生部位，配电室(每台装油量>60kg 的设备)，沥青加工厂房，植物油加工厂的精炼部位
| 可燃固体 | 化学、人造纤维及其织物，纸张， 棉、毛、丝、麻及其织物，谷物，面粉（对比乙类车间）， 粒径≥2mm 的工业成型硫黄（对比乙类硫磺）小，天然橡胶及其制品，竹、木及其制品，中药材，电视 机、收录机等电子产品，计算机房已录数据的磁盘储存间，冷库中的鱼、肉间 | 1、日常用品 2、电子产品 | 2.煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储 仓，木工厂 房，竹、藤加工厂房，橡胶制品的压延、成 型和硫化厂房，针织品厂房，纺织、印染、化纤生产的 干燥部位，服装加工厂房，棉花加工和打包厂房，造纸 厂备料、干燥厂房，印染厂成品厂房，麻纺厂粗加工厂 房，谷物加工房，卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房，印 刷厂的印刷厂房，毛涤厂选毛厂房，电视机、收音机装 配厂房，显像管厂装配工段烧枪间，磁带装配厂房，集 成电路工厂的氧化扩散间、光刻间，泡沫塑料厂的发泡、 成型、印片压花部位，饲料加工厂房，畜(禽)屠宰、 分割及加工车间、鱼加工车间
丁 | 难燃烧物品 | 自熄性塑料及其制品，酚醛泡沫塑料及其制品，水泥刨花板 | 自熄性、水泥 | 1.金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理厂房 2.锅炉房，玻璃原料熔化厂房，灯丝烧拉部位，保温 瓶胆厂房，陶瓷制品的烘干、烧成厂房，蒸汽机车库， 石灰焙烧厂房，电石炉部位，耐火材料烧成部位，转炉 厂房，硫酸车间焙烧部位，电极煅烧工段配电室(每台 装油量≤60kg 的设备) 3.难燃铝塑料材料的加工厂房，酚醛泡沫塑料的加工 厂房，印染厂的漂炼部位，化纤厂后加工润湿部位 | 工厂需要烧火、高温部分
戊 | 不燃烧物品 | 钢材，铝材，玻璃及其制品，搪瓷制品， 陶瓷制品，不燃气体，玻璃棉，岩棉，陶瓷棉，硅酸铝纤维，矿棉，石膏及其无纸 制品，水泥，石，膨胀珍珠岩 | 不燃+棉，还是不燃 | 制砖车间，石棉加工车间，卷扬机室，不燃液体的泵 房和阀门室，不燃液体的净化处理工段，金属(镁合金 除外)冷加工车间，电动车库，钙镁磷肥车间(焙烧炉 除外)，造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段，仪表、器 械或车辆装配车间，氟利昂（不燃气体）厂房，水泥厂的轮窑厂房， 加气混凝土厂的材料准备、构件制作厂房 | 工厂冷部分
丙
计算厂房最大堆放量（重要）
| 液体 | 闪点：小于28度，0.004L/M3 * 容积，不超过100L 汽油、乙醚、丙酮 | 大于28度，0.02L/M3 * 容积，不超过200L 煤油、松节油、
| 气体 | 爆炸极限浓度：小于10%，1L/M3*容积，不超过25L 乙炔、氢、甲烷、乙烯、硫化氢 | 大于10%，5L/M3 * 容积 ，不超过50L 氨

## 建筑燃烧等级
建筑构件按其燃烧性能
| 材料燃 烧性能 | 构件 | 建筑的耐火等级 | 在空气中受到火烧或高温作用 | 举例
| A | 不 | 一级 | 不起火、不微燃、不炭化 | 钢材、混凝土、砖、石、砌块、石膏板
| B1 | 难 | 二级 | 难起火、难微燃、难炭化，当 火源移走后燃烧或微燃立即停止 | 沥青混凝土、 经阻燃处理后的木材、塑料、 水泥刨花板、 板条抹灰墙
| B2 | 可 | 三级 | 立即起火或微燃，且火源移走 后仍继续燃烧或微燃 | 木材、竹子、刨花板、保丽板、塑料
| B3 |  | 四级
耐火极限（以楼板的耐火极限为基准）
| 厂房/仓库 | 一级（1.5h）不 | 二级（1h）不 | 三级（0.75h）不 | 四级（0.5h）难
| 民用建筑 | 一级（1.5h）不 | 二级（1h）不 | 三级（0.5h）不 | 可
| 民用建筑构件燃烧性能+等级 | [6 empty] | 工业建筑构件燃烧性能+等级
| 构件名称 |  | 耐火等级 |  |  |  | 记忆方法 | 构件名称 |  | 耐火等级 |  |  |  | 记忆方法
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级
| 墙 | 防火墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 燃烧性能： 1、一二级除吊顶，都是不燃 2、三级除房间隔墙+屋顶承重构件+吊顶，为难燃，其余都是不燃 3、四级防火墙不燃、非承重墙+楼板+屋顶承重构件+吊顶+疏散楼梯为可燃，其余都是难燃 耐火等级： 1、所有防火墙都是3h 2、以楼板为基础。1.5-1-0.75-0.5 3、梁是支撑楼板的，所以全部+0.5（四级不变） 4、柱是支撑梁的，所以全部+1（四级不变） 5、柱和承重墙功能一样，所以数值一样 6、楼板=楼板=疏散楼梯，三级略低，其余一样 7、非承重外墙=疏散两侧隔墙 1-1 8、重要措施墙：2-2 9、房间隔墙最次 0.75 特殊情况： 1、木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑，其耐火等级应按四级确定 2、必须一级：一类高层建筑+地 下或半地下建筑(室) 3、必须不低于二级：单、多层重要公共建筑+二类高层 建筑 超过100m的超高层。楼板大于2h 实际不让用了。二层耐火等级的，多层厂房/仓库楼板用预应力钢筋混凝土，耐火极限不低于0.75h | 墙 | 防火墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 同民用建筑记忆，几点不同的： 1、非承重墙与房间隔墙合并，按房间隔墙计算 2、楼板3级，民用的0.5，工业的0.75 3、屋顶承重构件三级，0.5 特殊情况： 1、地上地下耐火各算各 2、各等级及时做了防火保护，不改变耐火等级 3、二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶，其耐火极限不限 4、甲乙类厂房、仓库、商店不下地下、半地下 实际不让用了。二层耐火等级的，多层厂房/仓库楼板用预应力钢筋混凝土，耐火极限不低于0.75h 甲乙类厂房与甲乙丙类仓库用防火墙4h 独立甲乙类厂房，300m2，3级耐火等级
|  | 承重墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 |  |  | 承重墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50
|  | 非承重外墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性 0.5 | 可燃性 |  |  | 楼梯间、前室的墙，电梯井的墙 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 0.50
|  | 楼梯间、前室的墙，电梯井的墙+1 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 0.50 |  |  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.25
|  | 疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |  |  | 非承重外墙 房间隔墙 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25
|  | 房间隔墙 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25 |  |  | 柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50
|  | 柱 ++1 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 |  |  | 粱 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50
|  | 粱 +0.5 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 |  |  | 楼板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 难燃性 0.50
|  | 楼板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.5 | 可燃性 |  |  | 屋顶承重构件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 | 可燃性
|  | 屋顶承重构件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 可燃性 0.50 | 可燃性 |  |  | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性
|  | 疏散楼梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.5 | 可燃性 |  |  | 吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性 0.25 | 难燃性 0.25 | 难燃性 0.15 | 可燃性
|  | 吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性 0.25 | 难燃性 0.25 | 难燃性 0.15 | 可燃性
|  | 李世民，抬着承重的墙，站在非承重墙上，在楼梯间遇见前妻，两人打架，掉进了电梯井，为抢房子，迅速跑回房间。看见一只猪，像挑梁小丑一样在楼板上跳，跳穿了书房楼下的屋顶和吊顶。猪坐在地上伤心哭，房难啊，上吊也难，屋尚可住 | [6 empty] | 要办一个非法的 厂，屋难、房难、上吊也难
综合能力
| 防火墙 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h（+1）
| 柱 | 一、二级耐火等级单层厂房（仓库）的柱，其耐火极限分别不应低于2.5h和2.0h（-0.5） |  |  |  |  | 建筑分类和耐火等级检查方法
| 屋顶承重构件 | 自喷保护的一级耐火等级单、多层厂房（仓库）的屋顶承重构件，其耐火极限不应低于1.0h（-0.5） |  |  |  |  | 钢结构防火涂料检查
| 楼板 | 1.二级耐火等级多层厂房（仓库）、住宅内采用预应力钢筋混凝土的楼板，其耐火极限不应低于0.75h（-0.25） 2.建筑高度大于100m的民用建筑，其楼板的耐火极限不应低于2.0h（+0.5） |  |  |  |  | （1）对比样品。与选用的样品对比，检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符
| 屋面板 | 1. 一、二级耐火等级厂房、仓库和民用建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h 2. 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料，当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时，防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层 | [8 empty] | 裸露、轻、装饰1.5以下—薄涂
| 房间隔墙 | 1. 二级耐火等级厂房（仓库）内的房间隔墙，当采用难燃性墙体时，其耐火极限应提高0.25h，即0.75 2. 二级耐火等级民用建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙，其耐火极限不应低于0.75h； 当房间的建筑面积不大于100㎡时，房间隔墙可采用耐火极限不低于0.5h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.3h的不燃性墙体 | [8 empty] | 隐蔽、高层全钢多层厂房全钢——厚涂
| 吊顶 | 1. 二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火极限不限 2. 三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶，应采用不燃材料，当采用难燃材料是，其耐火极限不应低于0.25h 3. 二、三级耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料 | [8 empty] | 露天——室外
| 非承重外墙 | 1、除甲乙类仓库、高层仓库，一、二级单多层厂房、仓库的非承重外墙，不燃，耐火极限不低于0.25h；难燃时，0.5h； 2、4层及以下，一二级的丁戊类厂房、仓库，当不燃时，不限。 |  |  |  |  | (2)检查涂层外观。目测涂层颜色及漏涂和裂缝情况，用0.75～1kg榔头轻击涂层检测其强度等，用1m直尺检测涂层平整度；检查防火涂层无开裂、脱落；用黑色平绒布轻擦薄涂型钢结构防火涂层表面5次，平绒布不变色；涂层与钢基材之间和各涂层之间，粘结牢固，无空鼓、脱层和松散等情况；薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝，其宽度不大于0.5mm。
| 其他 | 1. 预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限 2. 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板，当确需采用金属夹芯板材时，其芯材应为不燃材料，且耐火极限应符合规范有关规定 |  |  |  |  | (3)检查涂层厚度。现场选取至少5个不同的涂层部位，用测厚仪分别测量其厚度。厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m，并在5m范围内不再出现类似情况。
(4)检查膨胀倍数。薄型（膨胀型）钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5；超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10。
防火保护措施
| 二级耐火 散装粮食平房仓 |  | 可以采用无防火保护的金属承重构件
| 钢结构 （金属结构） |  | （1）采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆（优先采用）
（2）喷涂防火涂料
优点：施工机械化程度高、抗震性能好 缺点：耐火性能较差 ，比砖混结构还差，未加保护的钢结构在450-650°环境中持续12分钟即失去承载力 需要采取涂覆钢结构防火涂料
耐火等级与建筑分类的适应性
(1)厂房
| 最低耐火等级 |  | 名称
| 二级 |  | 高层厂房
甲、乙类厂房
使用或产生丙类液体的厂房
有火花、赤热表面、明火丁类厂房
储存贵重物品的建筑
锅炉房、油浸变压器室、高压配电装置室
| 三级 （单多丙，多丁戊、单甲三、单乙三、单丙五、单丁千、四煤炉） |  | 单多层丙类厂房
多层丁戊类厂房
独立的单层甲、乙类厂房（S≤300㎡）
使用或产生丙类液体的单层丙类厂房（S≤500㎡）
有火花、赤热表面、明火单层丁类厂房（S≤1000㎡）
燃煤锅炉房（总蒸发量≤4t/h）
（2）仓库
| 二级 |  | 高架仓库、高层仓库
甲类仓库，多层乙类仓库
储存可燃液体的多层丙类仓库
粮食筒仓
| 三级 |  | 单层乙类（丙类）仓库
储存可燃固体的多层丙类仓库
多层丁、戊类仓库
粮食平房仓
民用建筑
| 类型 |  | 耐火等级
| 一级 |  | 地下半地下 一类高层
| 二级 |  | 二类高层 单多层公共建筑
汽车库和修车库
| 一级 |  | 地下和半地下 高层汽车库 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库
| 一级 |  | Ⅰ类汽车库、修车库
| 二级 |  | Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库
| 三级 |  | Ⅳ类汽车库、修车库
厂房
类别 | 耐火等级 | 层数
甲 | 12 | 宜单层
乙级 | 1 | 不限
| 2 | 6层
丙 | 1 | 不限
| 2 | 不限
| 3 | 2
丁 | 12 | 不限
| 3 | 3
| 4 | 1
戊 | 12 | 不限
| 3 | 3
| 4 | 1
仓库
类别 | 耐火等级 |  | 层数
甲类 | 34 | 1 | 1
| 1256 | 12 | 1
乙类 | 1/3/4（固/液） | 12 | 3
| 1/3/4（固/液） | 3 | 1
| 2/5/6（气） | 12 | 5
| 2/5/6（气） | 3 | 1
丙 | 1 | 12 | 5
|  | 3 | 1
| 2 | 12 | ——
|  | 3 | 3
丁 | 1、2等级 |  | ——
| 3等级 |  | 3
| 4等级 |  | 1
戊 | 1、2等级 |  | ——
| 3等级 |  | 3
| 4等级 |  | 1
民用建筑
类型 | 类型2 | 耐火等级 | 内容 | 层数
住宅建筑 | 高 | 2 |  | 18
| 多层 | 3 |  | 9
|  | 4 |  | 3
一般公共 | 多层 | 3 |  | 5
|  | 4 |  | 2
特殊公共 | —— | 12 | 幼托老 | 3
| 单多 | 3 | 商展医疗教食菜幼托老、剧电礼 | 2
|  | 4 | 商展医疗教食菜幼托老 | 1

## 总平面布局
总平面布局
城市总体布局
全年最小频率上风侧，远离人多的地方 1)易燃易爆物品的工厂、仓库，甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区，可燃材料堆场等布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并位于城市（区域）全年最小频率风向的上风侧；与影剧院、会堂、体育馆、大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离 甲、乙、丙类液体储罐（区）尽量布置在地势较低的地带；当条件受限确需布置在地势较高的地带时，需设置可靠的安全防护设施，如加强防火堤设置，或者增设防护墙等
2、散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地布置在城市全年最小频率风向的上风侧，并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。
3、大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等，沿城市、河流布置时，布置在城市河流的下游，并采取防止液体流入河流的可靠措施。 4)汽车加油、加气站远离人员集中的场所和重要的公共建筑。一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站和CNG加气母站布置在城市建成区和中心区域以外的区域。输油、输送可燃气体干管上不得有违法修建建筑物、构筑物或堆放物质。 5)地下建筑（包括地铁、城市隧道等）与加油站的埋地油罐及其他用途的埋地可燃液体储罐保持足够的防火安全距离，其出口和风亭等设施与邻近建筑保持足够的防火安全距离。 6)汽车库、修车库、停车场远离易燃、可燃液体或可燃气体的生产装置区和储存区；汽车库与甲、乙类厂房、仓库分开建造。 7)装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头、车站布置在城市或港区的独立安全地段。装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头，与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的两倍，距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的一倍。 8)城市消防站的布置应结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局；街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要；街区道路中心线间距离一般在160m以内；市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于120m。
措施
1、对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区，拆除破旧房屋，建造一、二级耐火等级的建筑； 2、对一时不能拆除重建的，可划分占地面积不大于2500m2的分区，各分区之间留出不小于6m的通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙 3、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车道的区域，要结合本区域内城市给水管道的改建，增加给水管道管径和市政消火栓，或根据具体条件修建容量为100～200m3的消防蓄水池。 改造迁移变性质，除旧建新一二级。划区留道建火墙，改管增栓建水池
企业布局 |  | 石油化工企业 | 火力发电厂 | 钢铁冶金企业
一般要求：企业工程选址、总平面布局要在经城乡规划主管部门审批同意的建设工程用地红线范围内规划。周围环境，既要保证企业内厂(库)房本身的安全，又要保证相邻企事业单位和居住区的安全;厂(库)址的地形条件和当地的主导风向，并处理好与消防车道和水源的关系。 | 规划/选址 | 危险物品区：全年最小频率上风侧；避免窝风地带 | 厂址：地势较低的边缘地带； | 危险车间：全年最小频率上风侧；厂区边缘
安全防护设施：地形较高的边缘地带。
| 厂区出入口 | 不少于两个，不同方位 | 不少于两个，不同方位
|  | 危险品区：环形消防车道 | 危险品区：环形消防车道
| 消防站 | 全年最小频率风向下风侧 | 全年最小频率风向下风侧
| 围墙 |  | 点火油罐区围栅高度： | 煤气罐外壁与围墙间距：
|  |  | 围栅：1.5m | 1. 总容积≤20万m³;15m
|  |  | 围墙当做围栅：2.5m | 2. 总容积＞20万m³;18m
| 储罐间距 |  |  | 不小于2m
| 其他 |  |  | 高炉煤气、发生炉煤气、转炉煤气和铁合金电炉煤气的管道 不能埋地敷设 氧气管道与燃油管道、腐蚀性介质管道、电缆、电线 不得同沟敷设 动力电缆与可燃、助燃气体和燃油管道 不得同沟敷设

## 防火间距 消防车道
厂房6措施：1、高火墙距不限，甲4；2、等火墙距不限，二甲4；4、低火墙二甲乙6、4；5、高墙二，甲门窗， 甲乙6、4；6、丙戊525；3、单多戊—2m，高不变； 仓库4措施：无甲 1、高火墙占地小距不限；2、等高占地小距不限；3、单多戊—2m；4、双火枪，丙6，丁戊4； 甲类另算 民用6措施：1、高火墙距不限；2、等火墙距不限，二；3、高15下火墙距不限，二；4、低火墙435，二；5、高15开口甲门窗435，二；6、单多525
| 民用建筑 | [5 empty] | 备注 |  |  | 民用建筑（含木建筑）
| 建筑类别 |  | 高层民用建筑 | 裙房和其他民用建筑 |  |  | 1、A+B1+B2，一二级，B=0，三级，B=1，四级 B=3 单多—单多：A=6 高层—高层：A=13 2、高—单多。6—7—9基础上，分别加3—4—5 裙房之间按照6m |  |  | 建筑类别 |  | 高层民用建筑 | 裙房和其他民用建筑
|  |  | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | [5 empty] | 一、二级 | 一、二级 | 三级 | 木结构 | 四级
| 高层民用建筑 | 一、二级 | 13 | 9 | 11 | 14 |  |  |  | 高层民用建筑 | 一、二级 | 13 | 9 | 11 | —— | 14
| 裙房和其他民用建筑 | 一、二级 | 9 | 6 | 7 | 9 |  |  |  | 裙房和其他民用建筑 | 一、二级 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 三级 | 11 | 7 | 8 | 10 |  |  |  |  | 三级 |  |  | 8 | 9 | 10
[11 empty] | 木结构 |  |  |  | 10 | 11
|  | 四级 | 14 | 9 | 10 | 12 |  |  |  |  | 四级 |  |  |  |  | 12
特殊情况：
少25% 1、外突出不燃 2、一般窗户不正对 3、面积之和小于等于5% 单多525 | 1、相邻两座单、多层建筑，当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐，每面外墙上无防 火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的 5%时，其防火间距可按本表规定减少 25%。
不限 情况一、高外侧防火墙 情况二： 1、高外侧防火墙且高出15m 2、低耐火一二级 高个超短裙15m，矮子要加盖子 | 2)两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙，或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面 15m 及以下范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限
不限 1、两座等高均耐火一二级 2、一座外侧防火墙+其房顶1h | 3)相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低 于 1.00h 时，其防火间距可不限。
高层（一座或两座）4m 单多3.5 1、低一二耐火+ 2、外侧防火墙+ 3、其房顶1h+ 4、房顶无开孔 | 4)相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，屋顶的耐火极限不低于 1.00h，屋顶无 天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时，其防火间距不应小于 3.5m;对于高层建筑，不应小于 4m。
高层（一座或两座）4m 单多3.5 1、低一二耐火+其房顶1h+无开孔 2、高开窗甲级/防火分隔/防火卷帘 | 5)相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗，相邻较高一面外墙高出较 低一座建筑的屋面 15m 及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗，或设置符合规定的防火分隔水 幕或防火卷帘时，其防火间距不应小于 3.5m;对于高层建筑，不应小于 4m。
超过100m（不含）不能缩减！！
现代建筑，按表执行 耐火等级不满4级，按4级计算
工业建筑间与民用建筑的防火间距
|  |  | 甲类 厂房 | 乙类厂房(仓库) |  |  | 丙、丁、戊类厂房(仓库) |  |  |  | 民用建筑 |  |  |  |  | 备注
1、A+B1+B2 2、见高层，A=13 见甲A=12 三级：B=2，四级：B=4 3、民用建筑裙房多层=丙丁戊厂房计算 4、固定值：
|  |  | 单、 多层 | 单、多层 |  | 高层 | 单、多层 |  |  | 高层 | 裙房，单、多 层 |  |  | 高层
|  |  | 一、 二层 | 一、 二级 | 三级 | 一、二 级 | 一、 二级 | 三级 | 四级 | 一、二 级 | 一 、 二 级 | 三 级 | 四 级 | 一 类 | 二 类
甲类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 25 |  |  | 50
乙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 17 | 16 | 15
| 高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13
丙 | 单多层 | 一二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 25 | 20
| 高层 | 一二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 15
丁戊厂房 | 单多层 | 一二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13
|  | 三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15
|  | 四级 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18
| 高层 | 一二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13
距离从严原则
特殊：（厂房）
1、乙(甲)类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜(不应)小于 50m; 大于等于50m（50比30重） 甲乙类厂房 重要公共建筑
2、乙(甲)类厂房与明火或散发火花地点的，防火间距不宜(不应)小于 30m 大于等于30m 甲乙类厂房 明火或散发火花地点（其中，明火奇葩：锅炉房—甲乙类厂房/仓库是明火，锅炉房—丙丁戊厂房/仓库是丁类二项，散发火花地点：飞火的烟囱、室外砂轮、电焊、气焊、气割
3、单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库（单多高）的防火间距可按本表的规定减少 2m 减少2m 单多层 戊类厂房仓库
4、单多层戊类厂房与民用建筑（单多高/公共+住宅）的防火间距 可将戊类厂房等同民用建筑，按民用建筑的规定执行 视 同民用与民用间距 单多戊类厂房与民用
5、为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房（食堂/浴室/更衣室/宿舍）应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于 6m 丙丁戊配套服务（跳完拉丁舞也洗澡吃饭睡觉，很牛）
类似于下同民用
6、不限：高+低，高的邻面为防火墙（除甲类厂房，不小于4m）（大学生铠甲对决小学生，直接ko低手，无悬念。放牌子展览4m）
7、不限：两座，同高+都一二等级+防火墙及楼顶1h（除甲类厂房，不小于4m）（同班同学都是一二名，其中一个穿铠甲+天线头盔，对方直接ko，无悬念；放牌子展览4m）
9、两座厂房+都是1、2级+低外墙防火墙且楼顶1h，甲乙类厂房6m，丙丁戊4m（大学12名，小学12名，小学生铠甲+天线头盔，比跳拉丁舞4m，硬来6m）
10、两座厂房+都是1、2级+高墙门窗设甲级防火门/窗或者防火分隔水幕或防火卷帘，甲乙类厂房6m，丙丁戊4m（大学12名、小学12名，大学生防弹背心/水帘洞，比跳拉丁舞4m，硬来6m）
8、减25%：两座丙丁戊+不燃外墙+不燃/难燃屋檐+普通门洞窗5%以内+不正对（比拉丁舞，不如鹅舞）丙戊525
11、发电厂内的主变压器的油量可按单台确定
12、耐火等级低于四级的既有厂房，其耐火等级可按四级确定。
13、单多层戊类厂房/仓库之间，按照民用再减2m。高层不能减
14、埋地罐 不限 厂房外附设有化学易燃物品设备：总容量不大于 15m3 的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面 4.0m 范围内的外墙为 防火墙时，其防火间距不限 （穿铠甲，用4块饼干钓鱼，直接ko）
15、厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5m，围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求
仓库
| 甲类厂房 | 甲类仓库 |  |  | 甲类仓库
厂外铁路 | 40 | 30 |  | 高层民用建筑/重要建筑 | 50
场内铁路 | 30 | 20 |  | 甲类 | 20
厂外道路 | 20 | 15 |  |  | 520，我爱你
厂内道路（主） | 10 | 10 |  | 高层仓库 | 13
厂内道路（次） | 5 | 5
记录 | 4321减半 | 不按套路出牌，最大30
特殊（仓库）
1、单层、多层戊类仓库之间的防火间距，可按本表减少 2m。 （甲乙类按表格，无放宽）
2、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时，防火间距可以减小，但丙类不应小于 6m;丁、戊类不应小 于 4m （甲乙类按表格，无放宽）（双枪老太婆，一支枪溜大饼，一支枪死顶乌龟）
3、不限：两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，且总占地面积不大于规范规定的最大允许占地面积 规定时，其防火间距不限 （占地面积合规）
4、不限：两座仓库 高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任 一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于 1.00h，且总占地面积不大于规范规定的最大允许占地面积 规定时 （占地面积合规）
5、除乙类第 6 项物品(常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品，油/漆布)外的乙类仓库， 与民用建筑之间的防火间距不宜小于 25m， 与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m 与铁路公路，同甲类仓库，如上表
综合能力
防火间距的测量
一般要求 | 对防火间距实地进行测量时，应沿建筑周围选择相对较近处测量间距，测量值的允许负偏差不得大于规定值的5% 。
1)建筑-建筑 相邻建筑外墙的最近水平距离计算，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，从其凸出部分外缘算起 2）建筑-储罐、建筑-堆场 建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离 3）储罐—储罐、储罐—堆场 相邻两储罐外壁的最近水平距离 4）堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离 5)变压器-变压器、变-建储堆 6）道/铁路—建筑物、储罐或堆场 为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离
不足时
1)改变建筑物的生产或使用性质，尽量减少建筑物的火灾危险性；改变房屋部分结构的耐火性能，提高建筑物的耐火等级。 （改性改部 提等级） 2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量；调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。（调工调量调性能） 3)将建筑物的普通外墙改为防火墙。（改火墙） 4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。（拆旧） 5)设置独立的防火墙等。（建新防火墙） 调工调量调性能，改性改部改火墙，拆旧建新提等级
消防车道
消防车通道设置要求 | [5 empty] | 环形车道
建筑类型 | 消防车道的设置要求 | [5 empty] | 建筑类型 | 消防车道的设置要求
高层民用建筑 | 1）应设置环形消防车道，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道 |  |  |  |  | 民用 | 单多公共建筑 | ＞3000座的体育馆 ＞2000座的会堂 占地面积＞3000m2 的商店建筑、展览建筑
| 2）高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑，消防车道可设置在沿建筑的一个长边，但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面 | [5 empty] | 高层公共建筑 | 均应设置
单、多层公共建筑 | 超过3000个座位的体育馆，超过2000个座位的会堂，占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道 |  |  |  |  | 厂房 | 单多厂房 | 占地面积＞3000m2的甲、乙、丙类厂房
厂房、仓库建筑 | 厂房、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道， 确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道 | [5 empty] | 高层厂房 | 均应设置
[6 empty] | 仓库 |  | 占地面积＞1500m2的乙、丙类仓库
[6 empty] | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库， 除Ⅳ类汽车库和修车库，环形有困难时，可沿建一个长边和另一边； 其他类型建筑物确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道。 | [6 empty] | 名称 | 棉、麻、毛、化纤（t） | 秸秆、 芦苇 | 木材 （m³） | 甲、乙、丙类液体储罐 | 液化石油气储罐 | 可燃气体储罐
[6 empty] | 储量大于下表规定的堆场、储罐区  对液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区和占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，还需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道 | [8 empty] | （t） |  | （m³） | （m³） | （m³）
[13 empty] | 储量 | 1000 | 5000 | 5000 | 1500 | 500 | 30000
穿过建筑的消防车道
（1）有封闭内院或天井的建筑物，当内院或天井的短边长度大于24m时宜设置进入内院或天井的消防车道；当该建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其间距不宜大于80m。
（2）在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧，不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施
（3）当建筑物沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时，可沿建筑四周设置环形消防车道。
转弯半径 | 消防车类别 | 转弯半径（m）
| 普通消防车 | 9 |  |  | 检查方法
| 登高车 | 12
| 特种车 | 16-20 |  |  | 文件检查 | 查阅消防设计说明、总平面图、消防车通道流线图等资料，了解建筑物的性质、高度、沿街长度和规模，确定是否需要设置消防车通道。
[5 empty] | 现场检查 | 1)沿消防车道全程查看消防车道的路面情况，消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不得设置妨碍消防车作业的树木、架空管线等障碍物；消防车道利用交通道路时，合用道路必须满足消防车通行与停靠的要求。
回车场 | 类型 | 面积（m2） |  |  |  | 2)选择车道路面相对较窄部位以及车道4.0m净空高度内两侧突出物的最近距离处进行测量，将最小宽度确定为消防车道宽度。宽度测量值的允许负偏差不大于规定值的5%，且不影响正常使用。
| 一般回车场 | 12m×12m |  |  |  | 3)选择消防车道正上方距车道相对较低的突出物进行测量，将突出物与车道的垂直高度确定为消防车道净高，高度测量值的允许负偏差不大于规定值的5%。
| 高层建筑的回车场 | 15m×15m |  |  |  | 4)不规则回车场以消防车可以利用场地的内接正方形为回车场地或根据实际设置情况进行消防车通行试验，满足消防车回车的要求。
| 重型消防车使用的回车场 | 18m×18m |  |  |  | 5)查阅施工记录、消防车通行试验报告，核查消防车道设计承受荷载。当消防车道设置在建筑红线外时，还应查验是否取得权属单位的同意，以确保消防车道的正常使用。
消防车道参数 | 名称 | 要求
| 净宽度 | 应≥4.0m
| 净空高度 | 应≥4.0m
| 坡度 | 宜≤8%
消防登高操作面
（1）高层建筑至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面，该范围内裙房的进深不大于4m，且在该范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口，便于消防员尽快安全到达着火层。
对于建筑高度不大于50m的建筑，消防车登高面可间隔布置，间隔的距离不宜大于30m
消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。当建筑屋顶或高架桥等兼作消防车登高操作场地时，屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。 对于建筑高度超过100m的建筑，还需考虑大型消防车辆灭火救援作业的需求。例如，对于举升高度为112m、车长19m、展开支腿跨度为8m、车重75t的消防车，一般情况下，灭火救援场地的平面尺寸不小于20m×10m，场地的承载力不小于10kg/cm2，转弯半径不小于18m。 | [5 empty] | 检查方法
文件检查：通过查阅消防设计文件、总平面图和消防车道流线图等资料，了解建筑高度、规模、使用性质等，确定是否需要设置消防车登高操作场地，并开展现场检查。 现场检查： 1)沿消防车道全程查看消防车登高操作场地路面情况，检查消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不得设置妨碍消防车操作的架空高压电线、树木、车库出入口等障碍。 2)沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度，场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离等数据。长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。 3)查阅施工记录、消防车登高操作试验报告，核查消防车登高场地设计承受荷载。当消防车登高场地设置在建筑红线外时，还应查验是否取得权属单位的同意，确保消防登高场地正常使用。
| 场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙 |  | 5m≤L≤10m 注意等号 裙房算外墙
| 场地的坡度 |  | ≤3%
| 场地的长度和宽度 | 建筑高度≤50m | 不小于15m和10m
|  | 建筑高度＞50m | 不小于20m和10m

## 平面布置
设备用房
设备名称 | 位置（原则：有爆炸危险的与人多分开，不能一墙之隔不能一层楼版） 人员密集场所 3个 | 楼层 | 疏散门 （4个） | 防火分隔（2+1.5盒子） | 分隔上的门 （除消控室乙，其他都是甲） | 其他要求-燃料
锅炉房（燃油/燃气）、 变压器室（油浸变压器.不是干式，没有限制） （双胞胎，多选时都要选择） | 外 1、设置在建筑外的专用房间内（最好） 贴邻 2、贴邻民用建筑 时，专用房间的耐火等级不应低于二级+防火墙分隔+不应贴邻人员密集 场所 内 3、布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。（隔开人员密集） | 1、首层或地下一层的靠外墙部位（1，-1） 2、锅炉房放宽： ——常(负)压燃油（泄危小）或燃气锅炉，可设置在地下二层或屋顶上。(-2) ——屋顶上的常(负)压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不小于 6m。（单多民用建筑最小间距） ——（除锅炉外，其他有燃气的均可）采用相对密度(与空气密度的比值)不小于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下，积聚不散。甲烷（天然气主要成分）比空气清，小于0.75，可以在地下使用 | 直通室外或安全出口（疏散楼梯间） | 耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙(变压器室之间)和 1.50h 的不燃性楼板（2+1.5） | 甲级防火门、窗 （甲） 直通室外不用防火门 | 1、锅炉房储油间：燃油锅炉房用丙类液体（闪点大于60的柴油）作燃料。总储存量不得大于 1m3，且应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔，如开门甲级防火门。（建规：3+甲）（人防2.5+1.5） 2、锅炉房+变压器室：火灾报警装置、独立的通风系统和与灭火设施。建筑内其他部位有自动喷水灭火系统时，也要设。 3、油浸变压器的总容量不大于 1260kV·A，单台容量不大于 630kV·A 4、变压器室防流散设施：油浸变压器、多油开关室、高压电容器室，设置防止油品流散的设施;对于油浸变压器，应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。 5、自报+自灭 6、防爆泄压设施。 7、独立通风。燃气6/12；燃油3/6
柴油发电机房（油） | 内 3、布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。（隔开人员密集） | 首层及地下一、二层（1，-1，-2） | 不要求 | 耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙(变压器室之间)和 1.50h 的不燃性楼板（2+1.5） | 甲级防火门、窗 （甲） 直通室外不用防火门 | 1、锅炉房储油间：燃油锅炉房用丙类液体作燃料（闪点大于60的柴油）。总储存量不得大于 1m3，且应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔，如开门甲级防火门。（3） 2、火灾报警装置、独立的通风系统和与灭火设施。建筑内其他部位有自动喷水灭火系统时，也要设
消防控制室 | 单独建造时，耐火等级一、二级 | 首层或地下一层的靠外墙部位（1，-1） 远离电磁干扰及产生影响的设备； 严禁无关电线、水管过 | 直通室外或安全出口（疏散楼梯间） | 耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙(变压器室之间)和 1.50h 的不燃性楼板（2+1.5） | 甲级：通风、空调机房和变配电室开向建筑内 乙级：消防控制室和其他设备房间 | 1、严禁与消控室无关电器线路、管道过 2、不应附近设置电磁干扰较强的
消防水泵房/ |  | -2层（含）以上， 不能放-3层且-10m（不含）以下。否则灭火不方便不应设置在地下室内地面与室外出入口地坪 高差大于 10m 的楼层内 |  |  | 消防水 泵房的门应采用甲级防火门。
人员密集性场所（公共建筑） 人多
名称 | 要求（210盒子+乙级门，地下另外参考人防标准：215盒子）
| 层级与耐火等级（楼层23-32-41） | 门 | 面积 | 其他
观众厅、会议厅、多功能厅 （3厅） | 1、在地下或半地下时，宜在地下一层，不得在地下三层及以下楼层。（最低-2） 2、耐火等级一二级，首层、二层或三层 （1、2、3）靠外墙，方便疏散和跳楼 3、三级耐火等级的建筑内时，不得布置在三层及以上楼层（1、2） 4、有条件的：在四层及以上楼层时，1、2级 | 在四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 m²，且一个厅、室 的疏散门不少于 2 个 | 4层以上400m2 | 当设置在高层建筑内时，应设置火灾自动报警系统和自动喷水等灭火系统
歌舞娱乐放映游艺场所（疯人） | 1、地下： 不应布置在地下二层及以下楼层（最低-1）， 地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于 10m， 一个厅、室的建筑面积不应大于 200 m 地上 2、宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位（1、2、3） 3、4 层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不应大于 200 m² | 其他部分 地下+地上4层及以上 出口：一个厅室出口不小于2个，当面积50m2，人数15人，可设一个。501501 防火分隔：2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板（2+1h：乙级门） | 地上四层以上200m2 地下 200 m² 设自喷也不增加 | 不宜布置在袋形走道的两侧或尽端 实在设9m 其他楼层：地下+4层及以上 消防设施：应双自+防排烟设施
电影院、剧场、礼堂 （高雅欣赏处）包含上面的3厅 | 楼层： 1、在地下或半地下时，宜在地下一层，不得在地下三层及以下楼层。（-2层） 2、耐火等级一二级，首层、二层或三层 （1、2、3层） 3、三级耐火等级的建筑内时，不得布置在三层及以上楼层（1、2层）， 4、在四层及以上楼层时，有条件。 | 1、合建时，1 个独立的安全出口和疏散楼梯，借道 2、采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门分隔（2+1+甲级门） 3、当设置在高层建筑内时，在四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于 400 m²，且一个厅、室的疏散门不少于 2 个 | 4层以上400m2 地下： 建规—500——双自1000 人防—1000—双自1000 | 高层：双自
商店、展览建筑 （消费处） | 1、在地下或半地下时，宜在地下一层，不得在地下三层及以下楼层。（-2），没说10m 2、三级耐火等级，1、2，独栋2层 3、四级耐火等级，1 独栋1层 |  |  | 甲乙类不下地经营、储存、展示
3542（3级耐火等级，最多5层，4级最多2层）
特殊场所 人身体特殊（可以在4及耐火等级1层或者）
| 楼层 | 口 | 分隔（2+1h）
老年人建筑及儿童活动场所 | 1、不应设置地下、半地下（老弱病残不下地） 2、设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层（最多3层）独栋3层 3、三级耐火等级的建筑的首层、二层（最多2层）独栋2层 4、四级耐火等级建筑的首层（只能1层）独栋1层 | 合建时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯（单多层时，宜设置），免得上面的人来抢楼梯 | 耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体墙和 1.00h 的楼板隔开，墙上开设的门应为乙级防火门。 （2+1，乙级门）
医院和疗养院的住院部分 | 1、不应设置地下、半地下 老弱病残不下地 2、三级耐火等级的建筑的首层、二层（最多2层） 3、四级耐火等级建筑的首层（只能1层） （一二级没说，向上不限） |  | 相邻护理单元，不低于 2.00h 的防火隔墙分隔 ，乙级防火门，常开防火门。 （2+1+走道常开乙级）
教学建筑、食堂、菜市场 | 1、三级耐火等级的建筑的首层、二层（最多2层） 2、四级耐火等级建筑的首层（只能1层） （一二级没说，向上不限）
住宅建筑及设置商业服务网点的住宅建筑
住宅部分与 非住宅部分 分隔 （严格完全分开） | 1、应采用耐火极限不低于 2.00h（含商业服务网点，单多层+高层）(高层 3.00，不包括商业服务网点)且无 门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h(高层 2.00，不包括商业服务网点) 的不燃性楼板完全分隔 住宅包括商业服务网点的住宅的多层+高层：2+1.5， 公共建筑（含住宅）：多层：2+1.5，高层3+2 2、商业服务网点（2层总面积不大于300m2） （1）每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙，每个分隔单元任一层建筑面积大于 200 m²时，该层应设置 2 个安全出口或疏散门； （2）每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或 尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离： 多层、其他建筑、袋型走道：一、二级 22，三级 20，四级 15m)，室内楼梯的距离可 按其水平投影长度的 1.50 倍计算。
安全出口与 疏散楼梯 | 住宅部分与 非住宅部分 分隔： 1、安全疏散、防火分区和室内消防设置，各算各； 2、与外部消防车道、防火间距，按照建筑整体设计 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置; 为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯或安全出口。
工业建筑附属用房布置
| 厂房 | 仓库
员工宿舍 | 严禁设置 | 严禁设置
办公室、休 息室 | 甲、乙类厂房内， 贴邻 （1）耐火等级不低于二级； （2）耐火等级为3h的防爆墙隔开； （3）设置独立的安全 出口。 丙类厂房(丙、丁类仓库)内设置: 丁戊类厂房没提，就可以 （1）耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙 和 1.00h 的楼板隔开;（2.5+1+乙级） （2）至少设置 1 个独立安全出口; （3）如隔墙上需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。 | 甲、乙类仓库， 严禁设置、并不得贴邻建造 丙、丁类仓库（丙类厂房)内设置: （1）采用耐火极限不低于 2.50h 的防火隔墙 和 1.00h 的楼板隔开;（2.5+1+乙级） （2）设置独立安全出口; （3）如隔墙上需开设相互连通的门，应采用乙级防火门。
中间仓库 | 甲、乙类中间仓库: （1）储量不宜超过一昼夜的需要量; （2）靠外墙布置。 甲、乙、丙类仓库:用防火墙实体墙（4）和耐火极限不低于 1.50h 的楼板隔开（4+1.5） 丁、戊类仓库:采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板隔开。（2+1）按人对待 中间仓库，耐火等级（就高）和面积（仓库+厂房面积和，不大于一个厂房防火分区）要同时符合仓库
中间储罐 | 1、丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容量不大于 5m3（民用建筑1m3）5饼 2、应采用耐火极 限不低于 3.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔，房间门应为甲级防火门。（3+1.5+甲）
变电站、配电站的布置
甲、乙类厂房 不应设置在内或贴邻建造 | 1、10kV及以下的站 2、仅向与其贴邻的甲、乙类厂房供电，而不向其他厂房供电时， 3、可在厂房的一面外墙贴邻建造，并用无门、窗、洞口的防火墙隔开。 | 1、对于乙类厂房的配电站，为观察设备、仪表运转情况而需要设观察窗时， 2、允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作并且不能开启的甲级防火窗。
爆炸性气体、粉尘环境的危险区域 | 不应设置
建规范中涉及2h隔墙+甲的情况
甲A踢爆影院隔间
项目 | 耐火极限 | 备注条文号（建规）
电梯机房与开门 | 2h+甲级门 | 7.3.6
爆炸性厂房开门设门斗 | 2h+甲级门 | 3.6.10
合建影剧院与建筑物分隔 | 2h+甲级门 | 5.4.7
病房避难间 | 2h+甲级门 | 5.5.2
楼板耐火极限为2.00h情况
楼板儿潮气住伤（商）
项 目 | 耐火极限 | 备注
高度大于100m民用建筑楼板 | 2.00h | 5.1.4条
地下或半地下商店分隔为不大于20000m2的区域之间的楼板 | 2.00h | 5.3.5条
高层住宅与非住宅（除商业服务网点）之间的楼板 | 2.00h | 5.4.10条
汽车库与上部老弱病残建筑的楼板 | 2.00h | 《汽规》4.1.4条
平面特殊布置对比汇总
设施 | 锅炉房、变压器 | 柴油发电机房 | 会议厅、 多功能 | 剧场影院礼堂 | 歌舞娱乐放映 | 中庭
自动灭火 | 设与其适应灭火设施，其他设自喷√ | 设与其适应灭火设施，其他设自喷√ | 高层内√ | 高层内√ | √（一二三层，300m2）、 √（其他楼层 | 高层中庭回廊√
自动报警 | √ | √ | 高层内√ | 高层内√ | √ | 高层中庭回廊√
防排烟 | 燃油或燃气锅炉房，设通风设施 | × | √（>100m2且常有人停留） | √（>100m2且常有人停留） | √（一二三层，100m2）、 √（其他楼层） | √
单纯隔墙，不讲楼板，不提开门
出处 | 3.0h隔墙 | 2.0h隔墙 | 1.5h隔墙
《建规》6.2.1 | 剧场舞台与观众厅之间的隔墙3h | 舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室与其他部位分隔。 | 舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙，乙级门；
电影放映室卷片室与其他部位分隔
《建规》7.3.6 |  | 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间隔墙，甲级门
解释：【建规】5.1.2与3.2.1：电梯井的墙一级二级耐火极限不低于2.0h，三级1.5h，四级0.5h。【汽规】3.0.2防火隔墙一二三级2.0h，无电梯井的墙的规定。
| 3.0h防火墙+2.0h楼板，火2盒子 | 3.0h隔墙， | 3.0h防爆墙 | 3.0h防火（隔）墙+
1.5h楼板
| 汽库、修库与其他分开【汽规5.1.7】 | 可爆的甲乙厂的分控室贴建 |  | 【建规】6.4.14；3h防火隔墙，避难走道
【建规3.6.9】
建规 | 地下半地下商场营业厅大于2万m2分隔5.3.5 | 锅炉房内储油间与锅炉房分隔5.4.12 | 办公室、休息室与甲乙类厂房贴建，分隔3.3.5 | 厂房内丙类液体中间储罐房间与其他部位隔开 3.3.7
|  | 315盒子 |  | 315盒子
建规 | 除商业网点外，高层住宅与非住分隔，14版新5.4.10 |  |  | 甲乙丙类中间仓库与其他部位隔开，3.3.6，火15盒子4+1.5
| 2.5h隔墙+1.0h楼板，251盒子 | 2.0h隔墙 | 2.0h隔墙+
1.5h楼板
215盒子
建规 | 办公室休息室设在丙类厂房内，隔开3.3.5 | 剧场、影院、礼堂与其他区域隔开 | 除商业网点外，多层住宅与非住部分分隔5.4.10
甲门5.4.7
建规 | 办公室休息室设在丙丁类仓库内，隔开3.3.9 | 避难区与设备间分隔5.5.23 | 多高层住宅与商业网点分隔5.4.11
| 2.0h隔墙+1.5h楼板 | 2.0h隔墙+1.0h楼板 | 1.0h隔墙+0.5h楼板，105盒子 | 1h防火隔墙
| 215盒子 | 210盒子
人防规范【甲级门】 | 消防控制室、消防水泵房，防烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风空调机房、可燃物均值大于30kg/m2房间，人规4.2.4 | 丁戊类中间仓库与其他部位隔开【建规3.3.6】 |  | 中庭： 1h防火隔墙、1h耐隔+完整防火玻璃、 1h完整防火玻璃+自喷冷却 3h防火卷帘 甲级防火门
建规 | 锅炉房、变压器【5.4.12】 | 歌舞娱乐放映游艺，【5.4.9 】乙级门
建规 | 消防控制室、灭火设备室、消防水泵房、通风空调机房、变配电室（甲级门）【6.2.7】 | 医疗建筑内手术室手术部产房重症监护室贵重装备室储藏间实验室胶片室，幼托儿童游乐厅老年建筑与其他隔开，乙级门窗【6.2.2】 | 丁戊厂房内通风机房
【6.2.7】
防火墙和防火隔墙
相同点：防火、隔烟、不燃
|  | 不同点 | 防火墙 | 防护隔墙
功能
|  | 耐火极限 | 防火分区 | 防火分隔
|  | 位置 | 4h、3h | 1h/2h/2.5h/3h
|  | 技术要求 | 建筑内外均可 | 建筑内部

## 防火分区、防烟分区
厂房防火分区规定
火灾危险性、厂房耐火等级、最多允许层数、面积
生产的火 灾危险性类别 | 厂房的耐 火等级 | 最多允 许层数 | 每个防火分区的最大允许建筑面积/m² |  |  |  | 备注
|  |  | 单层 厂房 | 多层 厂房 | 高层 厂房 | 地下或半地下厂房 (包括地下或半地下室)
甲 | 一级 | 宜单层 | 4000 | 3000 |  |  | 1、厂房 内的操作平台、检修平台，当使用人数少于 10 人时，其面积可不计入所在防火分区的建筑面积内； 2、甲乙丙厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加 1.0 倍 3、丁、戊 类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限 4、厂房内局部设置自动 灭火系统时，其防火分区的增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算 甲乙丙、局部增一倍 丁戊上不限 操作台少10人可不限 甲厂房三四非卷帘
| 二级 | 宜单层 | 3000 | 2000
乙 | 一级 | 不限 | 5000 | 4000 | 2000
| 二级 | 6 | 4000 | 3000 | 1500
丙 | 一级 | 不限 | 不限 | 6000 | 3000 | 500
| 二级 | 不限 | 8000 | 4000 | 2000
| 三级 | 2 | 3000 | 2000
丁 | 一二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 4000 | 1000
| 三级 | 3 | 4000 | 2000
| 四级 | 1 | 1000
戊 | 一二级 | 不限 | 不限 | 不限 | 6000 | 1000
| 三级 | 3 | 5000 | 3000
| 四级 | 1 | 1500
民用建筑
名称 | 耐火 等级 | 防火分区的最大 允许建筑面积/m² | 备注 | 说明： | 放宽（+自喷） | 再次放宽 （一二耐火等级+营业厅/展览厅+自喷+自报+不燃/难燃） | 超2w的地下商场
高层民用建筑 | 一、二 级 | 1500 | 对于体育馆、剧场的观众厅，防火分 区的最大允许建筑面积可适当增加 | 1、当建筑内设置自动灭火系统时，防火分区最大允许建筑面积可按规定增加 1.0 倍;局部设置时， 防火分区的增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。 2、裙房与高层建筑主体之间设置防火墙，墙上开口部位采用甲级防火门分隔时，裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。（防火墙隔开的，主体与裙房各管各） | 1500*2=3000 | 4000 | 1、防火墙+无门窗洞口（3+2）
单、多层民用建 筑 | 一、二 级 | 2500 |  |  | 2500*2=5000 | 单层或者多层仅首层 10000 | 2、在2w以内防火区域，再继续分防护分区分（中国—西南—四川）
| 三级 | 1200 |  |  | 1200*2=2400 |  | 3、要连通：（4通） 下沉式广场敞开空间、 防火隔间、 防烟楼梯隔间、（唯一使用甲级防火门的防烟楼梯间，防火作用更重于防烟） 避难走道
| 四级 | 600 |  |  | 600*2=1200
地下或半地下 建筑(室) | 一级 | 500 | 设备用房的防火分区最大允许建筑 面积不应大于 1000 m² |  | 500*2=1000（设备房1000*2=2000） | 2000
地下隧道1500
适合李氏公式
仓库层数和面积
存储物火灾危险性类别 | 类别 | 耐火等级 （112，4*123） | 层数 | 单层 |  | 多层 |  | 高层 |  | 地下
|  |  | 最多允许层数（11，31，2*51，03） | 占地 | 防火分区 | 占地 | 防火分区 | 占地 | 防火分区 | 防火分区
甲 | 34 | 1 | 1 | 180（幺爸儿） | 60
| 1256 | 12 | 1 | 750（气我） | 150
乙类 | 134 | 12 | 3 | 2000（二舅） | 500 | 900 | 300
|  | 3 | 1 | 500（我） | 250
| 256 | 12 | 5 | 2800（二爸无妻要我领我） | 700 | 1500 | 500
|  | 3 | 1 | 900（就） | 300
丙 | 1 | 12 | 5 | 4000（是要我二八无妻） | 1000 | 2800 | 700 |  |  | 150 | 150
|  | 3 | 1 | 1200 | 400
| 2 | 12 | 不限 | 6000 | 1500 | 4800（牛要我四爸要幺儿） | 1200 | 4000（是要撒） | 1000 | 300 | 300
|  | 3 | 3 | 2100（是要幺儿） | 700 | 1200 | 400
丁 |  | 12 | 不限 | 不限 | 3000 | 不限 | 1500 | 4800 | 1200 | 500
|  | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 1500 | 500
|  | 4 | 1 | 2100 | 700 | —— | ——
戊 |  | 12 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 2000 | 6000 | 1500 | 1000
|  | 3 | 3 | 3000 | 1000 | 2100 | 700
|  | 4 | 1 | 2100 | 700 | —— | ——
仓库分区防火墙，甲乙不开门和窗，丙戊开口限64，地下占地不大上，自喷去冷扩1倍
1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口
2、丙、丁、戊类仓库，在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位，需采用与防火墙等效的措施进行分隔，如甲级防火门、防火卷帘，开口部位的宽度一般控制在不大于 6.0m，高度最好控制在 4.0m 以下，以保证该部位分隔的有效性
3、地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）的最大允许占地面积，不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积
4、仓库内设置自动灭火系统时，除冷库的防火分区外，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区 的最大允许建筑面积可按上表的规定增加 1.0 倍
李氏公式：假设一个防火分区内，未设置双自的建筑面积为 A，局部设置自动灭火系统的建筑面积 为 B，总建筑面积 S1=A+B，规范规定该防火分区允许最大建筑面积为 S，若 A+B/2≤S 成立，则符合规范 的规定，否则不符合规范规定。 A——不设自喷的面积； B——设自喷的面积 S——规范规定的最大允许面积 2 个极端情况： A=0，表示： B=0，表示：
防烟分区面积划分
空间净空高度 | 最大允许面积 | 长边最长允许长度
3m及以下 | 500 | 24
3-6m含 | 1000 | 36
6-9m含 | 2000 | 60，自然通风好75m
9m以上 | 防火分区允许面积（一个防火分区面积）

## 疏散宽度、距离
疏散宽度=人数*百人疏散指标/100=人员密度*面积*百人疏散指标/100
人员密度 | [8 empty] | 百人疏散指标（人/m2） | [5 empty] | 疏散宽度 | [6 empty] | 场景：工厂失火，大家疏散
商场人员密度 | [8 empty] | 厂房（门口走楼外） | [5 empty] | 各个建筑最小净宽度 | [6 empty] | 记忆宫殿记忆法
地下-2 | 地下-1 | 地上1、2 | 地上3 | 地上4及以上 | 商家的灯300瓦 |  |  |  | 12层 | 3层 | 4层 | 总共几层 |  |  | 最小净宽度 |  | 疏散门 | 安全出口 | 疏散走道 | 疏散楼梯 | 首层外门 |  | 表头：门口走楼外
0.56 | 0.6 | 0.43-0.6 | 0.39-0.54 | 0.3-0.42 | 专业的市场才能30%，否则不变 |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  | 单多层公共 |  | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | —— | 单多层公共 | 老公公 | 911 | 老公公躲弹打911
蜗牛 | 牛 | 是撒，牛 | 我是3舅 | 2就是3 |  |  |  |  | 高层民用建筑 | [5 empty] | 高层公建 | 其他 | 0.9 | 0.9 | 1.3-1.4 | 1.2 | 1.2 | 高层公建其他 | 栏杆 | 3422 | 高速公路手提鸡鸭
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 医院 | 0.9 | 0.9 | 1.4-1.5 | 1.3 | 1.3 | 高层公建医院 | 医院 | 4533 | 加医院+1
办公场所 |  |  | 会议室 | [5 empty] | 体育馆 | [5 empty] | 厂房 |  | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 厂房 | 工人 | 412 | 工人湿衣儿
普通办公室 | 绘图室 | 研究室 | 有会议桌 | 无会议桌 | [6 empty] | 3k-5k | 3k-10k | 10k-20k | 本级不足下层界限，按下层计算。 比如：3500， 得出=12.95 按照5k.0.45/100=21.5 则，就高选择21.5m | 营业厅、观众厅、展览厅剧场、 电影院、礼堂、体育馆 |  | 1.4 | —— | —— | —— | —— | 营业厅、观众厅、展览厅剧场、 电影院、礼堂、体育馆 | 栏杆 | 14 | 电影院人多，影视剧
4m2/人 | 6m2/人 | 5m2/人 | 1.8m2/人 | 0.8m2/人 |  |  |  |  | 门/走道 | 平坡 | 0.43 | 0.37 | 0.32
[10 empty] | 阶梯 | 0.5 | 0.43 | 0.37 |  | 特殊情况：
歌舞娱乐游戏放映场所 | [8 empty] | 楼梯 |  | 0.5 | 0.43 | 0.37 |  | 办公室门洞：宽*长度=1*2.1，不带门框
观众放映 | 其他 | [13 empty] | 人不多的公共建筑：门口0.9m；走楼1.1m；低于18m的住宅一侧有栏杆的楼梯。1.0m
1m2/人 | 0.5m2/人 | [7 empty] | 剧院/影院/礼堂 | [5 empty] | 人很多的厅：外1.4m，小巷子：3m
[11 empty] | 小于2.5k | 小于1.2k |  |  | 人员密集的公共场所，如营业厅、观众厅、礼堂、电影院、剧场和体育馆的观众厅，公共娱乐场 所中的出入大厅、舞厅，候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大
展览厅 | [10 empty] | 12级 | 3级
0.75人/m2 | [8 empty] | 门/走道 | 平坡 | 0.65 | 0.85
[10 empty] | 阶梯 | 0.75 | 1
体育馆、展览馆、会堂、电影院 |  | 其他有固定位子的 | 用于疏散宽度的计算， 不用于疏散门数量的计算 | [5 empty] | 楼梯 |  | 0.75 | 1
位子的数量 |  | 1.1倍位子数量
[7 empty] | 11.25 |  | 木结构（门口走楼外）
餐饮 | [8 empty] | 地上1、2层 | 地上3层 | 总共几层
等级 | 餐厅 | 饮食店 | 食堂 | [5 empty] | 0.75 | 1 | 总共几层
1 | 1.3 | 1.3 | 1.1
2 | 1.1 | 1.1 | 0.85
3 | 1 | [7 empty] | 其他建筑（门口走楼外）
100以上餐厨比：餐厅是1:1.1，食堂是1:1 | [9 empty] | 总共几层 | 12级 | 3级 | 4级
[9 empty] | 地上 | 12层 | 0.65 | 0.75 | 1 | 地上地下 独立核算
疏散距离 | [9 empty] | 3层 | 0.75 | 1 | ——
公共建筑第二段 | [9 empty] | 4层 | 1 | 1.25 | ——
小孩子与老人，到歌舞游乐场所玩，到医院躲弹，先住到高楼病房，等高楼的医生来看病。送到学校躲弹，高层继续教育。随后去住高宾馆，看高展览。其他躲弹继续，最后到高层 | 位于两个安全出口之间的疏散门 |  |  | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 |  |  | 特殊 | 有自喷250， 敞开+55 没门-52， 先乘后加减， 有加就不减。 下楼跑室外 不行先乙门 无门4层15m | 地下 | 10m以下含 | 0.75 | —— | ——
| 耐火等级 |  |  | 耐火等级 |  |  | 增加25%：建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可增加25%。（内外都适用） 增加5m：建筑内开向敞开式外廊的房间，疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加 5m 减5m，安全出口没有门 减2m，安全出口没有门，袋行走道 通室外; 1、楼梯下来直接通室外 2、设置乙级防火门，形成防烟楼梯间前室或者形成扩大的楼梯间 3、4层以内的 ，不超过15m就ok，不设门 |  |  | 10m以上 | 1 | —— | ——
| 一二级别 | 三级 | 四级 | 一二级别 | 三级 | 四级
托儿所、幼儿园、 老年人照料设施 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 |  |  | 地下半地下：
歌舞娱乐放映游艺场所 | 25 | 20 | 15 | 9 |  |  |  |  | 人员密集的厅、 歌舞娱乐放映游艺场所 |  |  | 1
医疗单多层（含病房） | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10
医疗高层病房部分 | 24 |  |  | 12 |  |  |  |  | 商场：，注意区分人员密度
医疗高层其他部分 | 30 |  |  | 15 |  |  |  |  | 地下： 不分楼层/耐火等级 |  | 1
教学单多层 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 10 |  |  | 地上： |  | 参考其他表格 ，具体看总共几层
教学高层 | 30 |  |  | 15
高层旅馆、高层展览建筑 | 30 |  |  | 15
其他单多层(地铁) | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15
其他高层 | 40 |  |  | 20
45
公共建筑第一段
相当于袋型走道的布置
小孩子与老人，到歌舞游乐场所玩，到医院躲弹，先住到高楼病房，等高楼的医生来看病。送到学校躲弹，高层继续教育。随后去住高宾馆，看高展览。其他躲弹继续，最后到高层 | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门
耐火等级
| 一二级别 | 三级 | 四级 | 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅—营长多观战 特殊：5厅 30 不能直通室外，+10m走道，不是距离！！ 有自喷250， 因此最多：30*1.25+10*1.25
托儿所、幼儿园、 老年人照料设施 | 20 | 15 | 10
歌舞娱乐放映游艺场所 | 9
医疗单多层 | 20 | 15 | 10
医疗病房部分 | 12
医疗其他部分 | 15
教学单多层 | 22 | 20 | 10
教学高层 | 15
高层旅馆、展览建筑 | 15
其他单多层 | 22 | 20 | 15
其他高层 | 20
住宅建筑第二段 |  |  |  | 同其他公共建筑
| 位于两个安全出口之间的疏散门 |  |  | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 |  |  | 1.25 +5 -5-2 楼梯，1.5倍水平投影距离
| 耐火等级 |  |  | 耐火等级
| 一二级别 | 三级 | 四级 | 一二级别 | 三级 | 四级
单多层 | 40 | 35 | 25 | 22 | 20 | 15
高层 | 40 |  |  | 20
厂房内任一点到安全出口的距离（第一+二段）
类型 | 耐火 | 单层 | 多层 | 高层 | 地下 |  | 有自喷也不管用！！
甲 | 12 | 30(适中要求) | 25 |  |  | 3025
乙 | 12 | 75 | 50 | 30 |  | 7553
丙 | 12 | 80 | 60 | 40 | 30 | 8643
| 3 | 60 | 40 |  |  | 6040
丁 | 12 |  |  | 50 | 45
| 3 | 60 | 50
| 4 | 50
戊 | 12 |  |  | 75 | 60
| 3 | 100 | 75
| 4 | 60

## 疏散出口疏散楼梯
门的开启方向：疏散方向
房间的门 | 外开 |  |  |  |  | 555
首层外门 | 外开
首层楼梯间的门 | 外开
中间层楼梯间的门 | 内开
地下楼梯间的门 | 内开
通向屋面的门或窗应向外开启 | 外开
一个安全出口
厂房
厂房类型 | 每层最大面积含 | 且最少人数
甲类 | 100 | 5
乙类 | 150 | 10
丙类 | 250 | 15
丁戊类 | 300 | 20
地下或半地下 | 400 | 30
仓库
占地面积小于等于300m2 | 防火分区100m2 | 地下半地下面积100m2
住宅
高度含 | 单元面积 | 或L2最大距离
27 | 650 | 15
27-54 | 650 | 10
公共
除幼儿园、托儿所的单层/多层首层，建筑面积小于等于50m2，且人数不大于15人；50+15
局部高出建筑，耐火等级一、二级；疏散楼梯少于2部；顶层升到最多2层；每层最多200；人数之和小于等于50；高出部分可设与下部连通的疏散楼梯，另一通道直通屋顶，借道
其他多层
耐火等级 | 最多层数 | 最大面积 | 人数要求
1、2级 | 3 | 200 | 第2、3层人数不大于50人 | 12-3-200-50
3级 | 3 | 200 | 第2、3层人数不大于25人 | 3-3-200-25
4级 | 2 | 200 | 第3层人数不大于15人 | 4-2-200-15
一个疏散门
| 场所 | 最大面积含
两个安全出口间、袋形走道两侧 | 托儿所、幼儿园、老年人建筑 | 50
| 医疗建筑、教学建筑 | 75
| 其他 | 120
袋形走道尽端（除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑） | 50m2+门宽0.9m
200m2+L1 15m+门宽 1.4m
地上+地下不区分 | 歌舞娱乐游艺放映场所 | 50m2+15人
地上+地下 | 设备间 | 200m2+15人
| 其他 | 50+15人
大于2个 | 剧院+电影院+礼堂的观众厅 | 250人/个，超过2000，按400人/个计算
| 体育馆 | 400-700人计算
楼梯类型选择
建筑类型 | 建筑高度（特殊要求） | 敞开 | 封闭 | 防烟 | 室外
厂房 | 甲乙丙多层 |  | ✔ |  | ✔ |  |  | 设置消防电梯 | 设置防烟楼梯间 | 结果
| 高层 |  | ✔ |  | ✔ |  | 住宅建筑 | 大于33m | 大于33m | 同
| h＞32m 且任一层人数超过 10 人 |  |  | ✔ | ✔ |  | 公共建筑 | 1类高层 大于32m二类高层 | 1类高层 大于32m二类高层 | 同
高层仓库 |  |  | ✔ |  |  |  | 地下或半地下建筑（室） | 1、地上部分设置消防电梯的建筑 2、埋深大于10m，且建筑总面积大于3k平（已设+深又大） | 1、埋深大于10m 2、地下3层及以上（深+深） | 区别
高层公共 | 一类 |  |  | ✔ |  |  | 高层厂房/仓库 | 建筑高度大于32m，且设电梯（高+梯） | 建筑高度大于32m，且多余10人 （高人多） | 区别
| 大于32m二类 |  |  | ✔
| 裙房 |  | ✔
| 小于等于32m二类 |  | ✔
多层公共（除与敞开式外廊直接相连接的楼梯间） 商图会展歌医旅，+6 | 医疗、旅馆、类似功能 |  | ✔
设置歌舞娱乐放映游艺场所的
商店、图书馆、展览、会议中心及类似功能
6层及以上其他
住宅 | 大于33m |  |  | ✔
| 21-33m（含），户门乙级可敞开 |  | ✔
| 小于21m（含）， 与电梯井相邻应封闭， 户门乙级可敞开 | ✔
地下半地下 | 室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 的 |  |  | ✔
| 地下3层 |  |  | ✔
| 其他 |  | ✔
|  | 小住（21m） 乙级+开敞 | 高仓，高厂甲乙丙 高公公：小32，就穿裙子 弹多，商图会展歌医旅,6+ 2133除开户 其他地下 | 厂房321 大高公公32及以上 民女33岁 地下310 | 主要用全是厂房 实际防火都能用，无限制
老年人照料设施疏散楼梯 | 敞开式外廊直接相连
| 不能相连的 | 封闭楼梯间
| 大于24m | 防烟楼梯间
| 大于32m | 增加连廊 居室与公共活动场所的 | 疏散楼梯； 安全出口 室外避难场所
辅助设备配备
部位 | 应急照明 | 应急广播 | 消火栓 | 专线电话 | 消防软管
避难层 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
避难走道 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
病房楼避难间 | ✔ | ✔ |  | ✔

## 装修保温材料
装修
歌舞娱乐游艺放映场所
| 顶 | 墙 | 地 | 双自不降级
地下 | A | A | B1
高层 | A | B1 | B1
多层 | A | B1 | B1
除去注的
场所 | 加自灭 | 加双自
单多层民建 | 除顶棚外降一级 | 都降一级
高层民建 | 不降 | 除顶棚外降一级
地下民建 | 不降 | 不降
单层、多层丙丁戊 | 不降 | 除顶棚外降一级
仓库 | 不降 | 不降
人员密集型场所 | 内保温 | A
| 外保温 | A
外墙
内保温
场景 | 等级 | 其他要求 | 人活脸，看内在 要优秀A 实在不行退一步，但要双低不大10
人员密集场所 | A
其他场所 | B1 | 1、低烟、低毒。不用聚氨 2、大于10mm
外保温
无空腔复合保温结构体——夹心饼干
人员密集场所 | A |  | 夹心饼干A好吃 实在不行用12,两边合起来100分， 背景也要硬
其他场所 | B1,B2 | 1、墙体不燃， 2、两侧厚度不小于50mm
无空腔外墙保温—基层墙体、装饰层之间无空腔
建筑场所 | 建筑高度 | A级保温材料 | B1级保温材料 | B2级保温材料 | 无空腔事最多 人多不讲价 两类都一样， 24-100 27-50 对角线上隔+半 下一只用隔
人员密集场所的建筑 |  | 应采用 | 不允许 | 不允许
住宅 | 大于100 | 应采用 | 不允许 | 不允许
| 27—100 | 宜采用 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h | 不允许
| 小于等于27 | 宜采用 | 可采用，每层设置防火隔离带 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h
公共建筑出去人员密集建筑 | 大于50 | 应采用 | 不允许 | 不允许
| 24-50 | 宜采用 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h | 不允许
| 小于等于24 | 宜采用 | 可采用，每层设置防火隔离带 | 可采用 （1）每层设防火隔离 （2）外墙门、窗0.5h
防火隔离带：1、A级不燃材料；2、高度300mm
有空腔的建筑外墙保温系统
场所 | 建筑高度（h） | A级保温材料 | B1级保温材料 | 有空腔，好打发 人非人，24m为分界，小加隔
人员密集场所 | —— | 应采用 | 不允许
非人员密集场所 | h＞24m | 应采用 | 不允许
| H≤24m | 宜采用 | 可采用，每层设置防火隔离带
外墙外保温防护层
1、针对B1、B2不燃材料 2、采用不燃材料A 3、厚度：第一层15mm，其他层5mm |  | 防护5-15
屋面外保温材料
屋面板耐火极限 | 保温材料 | 防护层要求 | 屋外面101
≥1.00h | 不应低于B2级 | 不燃材料、厚度≥10mm
＜1.00h | 不应低于B1级
不限？ | A | 不限？
装饰层
大于50 | A
小于等于50 | B1
屋面与外墙均用B1,B2的保温材料，需要设置防火隔离带 1、借助女儿墙的500mm不燃部分，作为分隔 2、平屋面外延500mm不燃部分，作为分隔 3、平屋面内延500mm不燃部分，作为分隔 |  |  | 横与竖三方面500分
电器穿越与敷设
不穿越 | B1,B2
确需穿越 | B1,B2 | 金属+周围用不燃材料

## 装修
场所 | 位置
| 顶棚 | 墙面 | 地面 | 其他
消防控制室 | A | A | B1 | B1
疏散走道和安全出口 | A | B1 | B1 | B1
无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、 防烟楼梯间 | A | A | A
挡烟垂壁 | A
变形缝 | A(两侧基材) |  | B1（表面）
消火栓门 | 不被遮挡，与四周墙颜色有明显区别
配电箱 | B1(安装基材)
灯具和灯饰 | B1(安装基材隔热、散热措施)
B1，采用B2/B3时做阻燃处理
饰物 | B3,不应靠近火源或热源
场所 | 位置
| 顶棚 | 墙面 | 地面 | 其他
歌舞娱乐放映游艺场所(12耐火等级+4层及以上) | A | B1 | B1 | B1
歌舞娱乐放映游艺场所（地下1层） | A | B1 | A | B1
共享空间（中庭、走马廊、敞开楼梯、自动扶梯） | A | A | B1 | B1
无窗房间（除地下建筑外 | 提高一级（ A 级除外）
图书室、资料室、档案室和存放文物的房间 | A | A | B1 | B1
特殊贵重设备用房（大中型电子计算机房、中央控制室、电话机房） | A | B1 | B1 | B1
设备机房 | A | A | A | A
建筑内的厨房 | A | A | A | B1
使用明火的餐厅和科研实验室 | 提高一级（ A 级除外）
消防设施、疏散指示标志 | 不阻挡，不妨碍

## 供水系统
高位消防水箱容量/最不利点压力
设计压力有20L/S的场所 |  | 一类高层公共 | 多层公共、 二类高层公共 0.07 | 一类高层住宅 0.07 | 二类高层住宅 0.07 | 多层住宅 0.07 | 工业 0.1 | 商店
1、低压给水系统适用场所之一，室外消火栓设计流量小于等于20L/S，且小于等于54m | 一般 | 36(0.1) | 18 | 18 | 12 | 6
2、单台消防水泵，系统设计流量不大于20L/S，压力不大于0.5MPA | 大于100 | 50(0.15) |  | 36
3、泵组安装流量计和压力表接口。系统设计流量大于20L/S，压力大于0.5MPA，否则，只需要留接口 | 大于150 | 100(0.15)
4、室外管网布置要求，高度小于54，且室外设计流量小于20L/s，枝状 | 小于等于25L/S | [5 empty] | 12
5、室外管网布置要求，高度小于54，且室外设计流量大于20L/s，管网 | 大于25L/S | [5 empty] | 18
6、室内管网布置要求，室外设计流量大于20L/S，且室内消火栓不超10个 | 1～3万m2 | [6 empty] | 36
7、需设置消防水箱，建筑高度大于50m，或者室外设计流量大于20L/s | 大于3万m2 | [6 empty] | 50
商店与其他建筑取值不一致，取大值

## 设计流量
室外
耐火等级 | 建筑物名称及类别 |  |  | 1500 | 1500-3000 | 3000-5000 | 5000-20000 | 20000-50000 | 50000
一二级 | 工业 | 厂房 | 甲乙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 35
|  |  | 丙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 40
|  |  | 丁戊 | 15 |  |  |  |  | 20
|  | 仓库 | 甲乙 | 15 |  | 25 |  | -----
|  |  | 丙 | 15 |  | 25 |  | 35 | 45
|  |  | 丁戊 | 15 |  |  |  |  | 20
| 民用 | 住宅 |  | 15
|  | 公共 | 单多 | 15 |  |  | 25 | 30 | 40
|  |  | 高层 | - |  |  | 25 | 30 | 40
|  | 地下（含地铁） 人防 |  | 15 |  |  | 20 | 25 | 30
三级 | 工业 | 乙丙 |  | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | -
|  | 丁戊 |  | 15 |  |  | 20 | 25 | 35
| 单多民用 |  |  | 15 |  | 20 | 25 | 30 | -
四级 | 丁戊 |  |  | 15 |  | 20 | 25 | - | -
| 单多民用 |  |  | 15 |  | 20 | 25 | - | -

## 自喷系统及适用火灾危险等级
需要设自喷的场景
1. 高层民用建筑 |  |  | 2、单多层民用建筑 | 3、厂房和生产部位 | 4.仓库 |  | 5、汽车库、修车库 |  | 6、人民防空工程
（1） 一类高层公共建筑（除游泳池、溜冰场外）及其地下、半地下室； （2）二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部； （3）高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所； （4）建筑高度大于 100m 的住宅建筑。 |  |  | （1）特等、甲等剧场，超过 1500 个座位的其他等级的剧场，超过 2000 个座位的会堂或礼堂，超 过 3000 个座位的体育馆，超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等； （2）任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m 2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医 院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部； （3）设置送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2 的办公建筑等； （4）藏书量超过 50 万册的图书馆； （5）大、中型幼儿园，总建筑面积大于 500m2 的老年人建筑 （6）总建筑面积大于 500m2 的地下或半地下店； （7）设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外），设置 在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m 2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所（除游泳场所外） | （1）不小于 50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间，不小于 5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛选部位； （2）占地面积大于 1500m²或总建筑面积大于 3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房； （3）占地面积大于 1500m²的木器厂房； （4） 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位； （5）高层乙、丙类厂房； （6）建筑面积大于 500m²的地下或半地下丙类厂房。 | （1）每座占地面积大于 1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库； 注：单层占地面积不大于 2000m²的棉花库房，可不设置。 （2）每座占地面积大于 600m²的火柴仓库； （3）邮政建筑内建筑面积大于 500m²的空邮袋库； （4）可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库； （5）设计温度高于 0℃的高架冷库，设计温度高于 0℃且每个防火分区建筑面积大于 1500m²的非高架冷库； （6）总建筑面积大于 500m²的可燃物品地下仓库； （7）每座占地面积大于 1500m²或总建筑面积大于 3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库 |  | 应设置自喷 除敞开式汽车库、屋面停车场外 （1）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库； （2）停车数超过 10 辆的地下停车库； （3）机械式汽车库 （4）采用专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库； （5）Ⅰ类修车库。 泡沫-水喷淋灭火系统 （1）Ⅰ类地下汽车库； （2）Ⅰ类修车库 （3）停车数超过 100 辆室内无车道且无人员停留的机械式汽车库 低于 4℃时间较短的非寒冷或寒冷地区，可采用湿式自动喷水灭火系统，但应采用防冻措施 |  | （1）除丁、戊类物品库房和自行车外，建筑面积大于 500 ㎡丙类库房和其他建筑面积大于 1000㎡的人防工程； （2）大于 800 个座位的电影院和礼堂的观众厅，且吊顶下表面至观众席室内地面高度不大于 8m 时；舞台使用面积大于 200 ㎡时；观众厅与舞台之间的台口宜设置防火幕或水幕分隔； （3）符合本规范第 4.4.3 条第 2 款规定的防火卷帘； （4）歌舞娱乐放映游艺场所； （5）建筑面积大于 500 ㎡的地下商店和和展览厅； （6）燃油或燃气锅炉房和装机总容量大于 300kW 柴油发电机房
自喷类型
类型 |  | 准工作状态 | 工作原理 | 适用范围 | 系统组成
闭式 | 湿式 | 系统管道内充满用于 启动系统有压水 | 闭式喷头爆裂开启，喷水 | 4-7度 | 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成
|  | 早期抑制快速响应喷头 的自动喷水灭火系统 是湿式系统 |  | 1.最大净空不超13.5m 且储物高不超12.0m，仓库Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似 2. 最大净空不超 12.0m 且储物高不超过 10.5m，储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似
|  | 仓库型特殊应用喷头 的自动喷水灭火系统 |  | 1.最大净空不超12.0m 且储物高度不超10.5m，仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所； 2.最大净空不超7.5m 且储物高不过 6.0m，储物类别：袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所
| 干式 | 系统管道内充满用于 启动系统有压气体 | 闭式喷头爆裂开启，先喷气，再喷水 | 4-7度 | 闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备、以及供水设施等组成
| 预作用 | 系统管道内不充水或 冲以有压气体 | 火灾自动报警系统打开雨淋阀，系统充水变为湿式系统，继续发展则闭式喷头爆裂喷水 单连锁—自报直接控制 双连锁—自报+空压支管上的气压压力开关 | 极限温度外； 严禁漏水； 严禁误喷的场所； 喷水后必须及时停止喷水的场所，采用重复启闭的预作用 | 闭式喷头、预作用报警阀组（雨淋+湿式）、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备、 火灾自动报警系统和供水设施等组成
| 防护冷却系统 |  | 发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火 玻璃墙等防火分隔的闭式系统。 |  | 由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成，与湿式系统基本一致
开式 | 雨淋 | 系统通过开式喷头与 大气相通 | 火灾自动报警系统或传动管打开雨 淋阀，开式喷头同时喷水 | 火灾水平蔓延速度快，需大面积喷水、快速灭火的特别危险场所； 室内净高超过一定高度且必须迅速扑救初期火灾；8m以上 属于严重危险级Ⅱ级的场所 | 开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、火灾自动报警系统或传动管系统、供水与配水管道以及供水设施等组成
| 水幕 |  | 不直接灭火，用于防火分隔或冷却分隔物
火灾危险级别划分 |  |  |  |  | 民用建筑和厂房采用湿式系统的设计基本参数 |  |  |  | 同一配水支管上的喷头间距与相邻配水支管的间距
| 危险等级 | 设置场所举例 |  |  | 净空高 | 喷水强度 | 作用面积 | 备注 | 喷水强度 ／[L／（min·m²）] | 正方形布置的边长 ／m | 矩形或平行四边形 布置的长边边长／ m | 一只喷头的最大保 护面积／m² | 喷头与端墙的最大 距离／
轻 |  | 住宅建筑、幼儿园、老年人建筑、 建筑高度为 24m 及以下的旅馆、办公楼； 仅在走道设置闭式系统的建筑等—老幼住在24楼以下的旅馆进行办公，走道关起来不让走 |  |  | <=8 | 4 | 160 | 1、仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统，其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定（是多少就是多少，不一定160） 2、在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所，系统的喷水强度应按表规定值的 1.3 倍确定（有部分无效） 3、干式系统、雨淋系统的作用面积按表规定值的 1.3 倍确定 4、系统最不利点处喷头的工作压力不应低于 0.05MPa | 4 | 4.4 | 4.5 | 20 | 2.2
中 | 一 | 1．高层民用建筑：旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔) 2、公共建筑(含单、多、高层)：医院、疗养院；图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)；影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场；火车站和飞机场及码头的建筑；总建筑面积小于 5000m²的商场、总建筑面积小于 1000m²的地下商场 3、文化遗产建筑：木结构古建筑、国家文物保护单位等 4．工业建筑：食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等；冷藏库、钢屋架等建筑构件（不燃、难燃） |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 3.6 | 4 | 12.5 | 1.8
| 二 | 1) 民用建筑：书库、舞台（葡萄架除外）、汽车停车场、总建筑面积 5000m2及以上的商场，总建筑面积 1000m2 及以上的地下商场、净空高度不超过8m，物品高度不超过 3.5m 的超市 大屋前上停车比武术，受伤晕一圈倒下。 2) 工业建筑：棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒（啤酒除外）、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 3.4 | 3.6 | 11.5 | 1.7
严重 | 一 | 印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、 净空高度不超过8m、物品高度超过 3.5m 的自选商场等 |  |  |  | 12 | 260 |  | 12 | 3 | 3.6 | 9 | 1.5
| 二 | 易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂、油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、 摄影棚、舞台葡萄架下部 商场8-12m，货物3.5m |  |  |  | 16
大于8m的民用与工业建筑湿式系统设计参数
[7 empty] | 最大净空高度 | 喷水强度 | 作用面积 | 喷头间距
[5 empty] | 民用 | 中庭、体育馆、航站楼 | 8m-12m | 12 | 160 | 1.8m-3.0m
[7 empty] | 12m-18m | 15
[6 empty] | 影剧院、音乐厅、会展中心 | 8m-12m | 15
[7 empty] | 12m-18m | 20
[5 empty] | 厂房 | 制衣制鞋、玩具、木器、电子生产车间 | 8m-12m | 15
[6 empty] | 棉纺厂、麻纺厂、泡沫塑料生产车间 |  | 20
民用建筑最大净空高度12-18m，应采用非仓库型特殊应用喷头
火灾危险级别划分-仓库 | [5 empty] | 仓库——湿式自动喷水灭火系统设计参数要点
仓库 | 一 |  |  |  |  | 货架储物高度大于 7.5m 时 | 设置货架内置洒水喷头 | 喷头作用面积不小于 200 ㎡ | 时间不应小于 2h | 喷水强度： Ⅰ级不应低于18(L/min﹒㎡)， Ⅱ级不应低于 20L/min﹒㎡)， Ⅲ级不应低于 22
| 二 |  |  |  |  | 货架内置洒水喷头的设置 | 1、Ⅰ级、Ⅱ级每 3.0m洒水喷头，Ⅲ级每 1.5m~3.0m 设，且最高不超 3.0m 2、K=80 的标准覆盖，工作压力不小于 0.20MPa； K=115 喷头，工作压力不应小于 0.10MPa 3、间距2-3m 4、2 层及以上货架内置洒水喷头时，应交错布置
| 三 |  |  |  |  | 堆垛时，仓库危险级Ⅲ级作用面积不应小于 240 ㎡，持续喷水时间不应小于 2h
不同类型系统设计参数及参数修正
1、干式系统和雨淋系统 干式系统的作用面积应按对应值的 1.3 倍确定 雨淋系统每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于规范表 5.0.1 中的作用面积 2.预作用系统 单连锁，面积按照表格确定 双连锁，面积按照表格1.3倍 3、仅走道上安装单排闭式喷头，作用面积按最大疏散距离确定 4、装有网格、栅板，喷水强度规定值的 1.3 倍 5. 自喷持续喷水时间不小于 1h 确定 6.有压气体检测管道是否严密的预作用系统（报警阀后的系统是否漏水），配水管道内的气压值不宜小于 0.03MPa，且不宜大于 0.05MPa 7.防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙 （1）设置高度为 4m~8m 时，应采用快速响应洒水喷头 （2）设置高度不超过 4m 时，喷水强度不应小于 0.5L/（s.m）；当超过 4m 时，每增加 1m，喷水强度应增加 0.1L/（s.m） （3）喷头间距应为 1.8m~2.4m；喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于 0.3m （4）持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求
局部应用系统设计基本参数 （1）局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过 8m 的民用建筑中，为局部设置且保护区域总建筑面积不超过 1000m2 的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。 （2）局部应用系统应采用快速响应洒水喷头，喷水强度应符合规范第 5.0.1 条的规定，持续喷水时间不应低于 0.5h。 （3）局部应用系统保护区内的房间和走道均应布置喷头。 （5）采用扩大覆盖面积洒水喷头的系统，作用面积内开放喷头数量应按不少于 6 只确定 （4）采用标准覆盖面积洒水喷头的系统，喷头布置应符合轻危险级或中危险级Ⅰ级场所的有关规定，作用面积内开放的喷头数量应符合下表的规定。
保护区域总面积和最大厅室建筑面积 |  |  | 开放喷头数量
超过300m2 或最大厅室建筑面积超过200m2 |  |  | 10
不超过 300m |  |  | 最大厅室喷头数+2； 少于 5 只取 5 只，多于 8 只取 8 只
208

## 自报联动信号
火灾探测器选择
点型
分类 | 适用场所 |  | 不适宜场所
感烟 | 大部分场所 1）对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热； 2）对火灾发展迅速，可产生大量热、烟和火焰辐射的场所； 3）饭店、旅馆、教学楼、办公楼、商场、计算机房、电影放映室 4）楼梯。走道、车库、书库、档案馆 |  | （1）不宜选择点式离子感烟探测器：相对湿度经常大于 95％；气流速度大于 5m/s；有大量粉尘、水雾滞留；产生腐蚀性气体；有烟滞留；产生醇类、醚类、酮类等有机物质。 （2）不宜选择点型光电感烟火灾探测器：有大量粉尘、水雾滞留；产生蒸汽和油雾；高海拔地区；有烟滞留等
感温 | （1）相对湿度经常大于 95％；无烟火灾；有大量粉尘；吸烟室等有烟或蒸汽滞留的场所；厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所； （2）需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧； |  | （1）可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所，不宜选择点型感温火灾探测器； （2）温度在 0℃以下的场所，不宜选择定温探测器； （3）温度变化较大的场所，不宜选择具有差温特性的探测器
火焰 | （1）火灾时有强烈的火焰辐射； （2）可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾； （3）需要对火焰做出快速反应 |  | （1）在火焰出现前有浓烟扩散；镜头易被污染；探测器的“视线”易被油雾、烟雾、水雾和冰雪遮挡；可燃物是金属和无机物；易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射 （2）有高温物体的场所，不宜选择单波段红外火焰探测器； （3）有阳光、明火作业，易受 X 射线、弧光和闪电等影响场所，不宜选择紫外火焰探测器
气体 | 1）燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所；其他散发可燃气体和可燃蒸汽的场所，宜选择可燃气体探测器。 2）对火灾初期有阴燃阶段，且需要早期探测的场所，宜增设一氧化碳火灾探测器。 3）顶棚下方有热屏障的场所；在棚顶上无法安装其他点型火灾探测器的场所；需多信号复合报警可选点型一氧化碳探测器
线性
分类 | 适用场所 |  | 不适宜场所
红外光束感烟 | 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间 |  | （1）有大量粉尘、水雾滞留； （2）可能产生蒸汽和油雾；在正常情况下有烟滞留； （3）固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所
吸气式感烟 | 高速气流的场所；点型探测器不适宜的大空间上方、建筑高度超过 12m 的场所；低温场所；隐蔽探测的场所；早期探测的重要场所，人员不宜进入的场所 |  | 灰尘大的场所，不应选择没有过滤网和管路自清洗的吸气感烟探测器
缆式线性感温 | （1）电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架； （2）不易安装点型探测器的夹层、闷顶； （3）各种皮带输送装置；
线型光纤感温 | （1）除液化石油气外的石油储罐； （2）易燃易爆场所； （3）地下空间、公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道、城市交通隧道
连锁
系统名称 |  | 触发信号 | 控制信号
自喷 | 湿式和干式系统 | 压力开关动作信号 （湿式和干式系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响） | 启动喷淋泵
预作用系统
雨淋系统
水幕系统
消火栓系统 |  | 系统出水干管上的低压压力开关 高位消防水箱出水管上的流量开关 报警阀压力开关 | 启动消火栓泵
排烟系统 |  | 排烟风机入口处总管上设置的 280℃排烟防火阀动作 | 关闭排烟风机
联动
常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
系统名称 |  | 联动触发信号 | 联动控制信号 | 联动反馈信号
自喷 | 湿式和干式系统 | 报警阀压力开关的动作信号+ 该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号 | 启动喷淋泵 | 水流指示器动作信号 信号阀动作信号 压力开关动作信号 喷淋消防泵的启停信号
| 预作用系统 | 单连锁系统：两只及以上独立的感烟或一只感烟火灾探测器+一只手动火灾报警按钮 双连锁系统：单连锁信号+补气干管上的压力开关，共同作用开启雨淋阀 | 开启预作用阀组 开启快速排气阀前电力阀 | 水流指示器动作信号 信号阀动作信号 压力开关动作信号 喷淋消防泵的启停信号 有压气体管道气压状态信号 快速排气阀前电动阀动作信号
|  | 报警阀压力开关的动作信号与 该报警阀防护区域内任一火灾 探测器或手动报警按钮的报警信号 | 启动喷淋泵
| 雨淋系统 | 传动启动的不考虑，只考虑电动启动的 同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器 或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 开启雨淋阀组 | 水流指示器动作信号、 压力开关动作信号、 雨淋阀组 和雨淋消防泵的 启停信号
|  | 报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护 区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报 警信号 | 启动喷淋泵
| 水幕系统防火卷帘的保护 | 防护卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警 区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮 的报警信号 | 开启水幕系统 控制阀组 | 压力开关动作信号、 水幕系统相关 控制阀组和消防 泵的启停信号
|  | 报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护 区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报 警信号 | 启动喷淋泵
| 水幕系统防火分隔 | 报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火 灾报警信号 | 开启水幕系统 控制阀组
|  | 报警阀压力开关的动作信号与该报警阀防护 区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报 警信号 | 启动喷淋泵
消火栓 系统 |  | 消火栓按钮的动作信号 火灾探测器或手动报警 按钮的报警信号 | 启动消火栓泵 | 消火栓泵启动信 号
气体灭 火系统 |  | 感烟火灾探测器、 其他类型火灾探 测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号，一个 | 启动设置在该防护区内的火灾声光报警器 | 气体灭火控制器 直接连接的火灾 探测器的报警信 号
|  | 同一防护区域内与首次报警 的火灾探测器或手动火灾报 警按钮相邻的感温火灾探测 器、火焰探测器或手动火灾报 警按钮的报警信号 | 关闭防护区域的送排风机及送排风阀门 停止通风和空气调节系统 关闭该防护区域的电动防火阀 启动防护区域开口 封闭装置，包括关闭门、窗， 启动气体灭火装置 启动入口处表示气体喷洒的火灾 声光警报器 | 选择阀的动作信 号 压力开关的动 作信号
防烟系统 |  | 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾 探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警 按钮的报警信号 | 开启送风口+ 启动加压送风机 | 送风口、排烟口、 排烟窗或排烟阀 的开启和关闭信 号，防烟、排烟风 机启停信号，电动 防火阀关闭动作 信号
|  | 同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两 只独立的感烟火灾探测器的报警信号 | 降落电动挡烟垂壁
排烟系统 |  | 同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器报警 信号或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按 钮的报警信号 | 开启排烟口、排烟窗或排烟阀， 停止该防烟分区的空气调节系统
|  | 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号 280度排烟防火阀关闭 | 启动排烟风机 风机停止 手动关闭，在消控室总线控制操作
防火门系 统 |  | 防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 关闭常开防火门 | 疏散通道上各防 火门的开启、关闭 及故障状态信号
防火卷帘 |  | mmp
电梯 |  |  | 所有电梯停于首层或电梯转换层 | 电梯运行状态信息和 停于首层或转换层的 反馈信号
火灾警报和 消防应急广 播系统 |  | 同一报警区域内两只独立的火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警 信号 | 确认火灾后启动建筑内所有火灾声光警报器 启动全楼消防应急广播 | 消防应急广播分区的 工作状态
消防应急照 明和疏散指 示系统 |  | 同一报警区域内两只独立的火灾探测器或 一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼消防应急照明和疏散指示系统

## 灭火系统类型对照
| 系统 | 灭火机理 |  | 适用范围 | 不适用范围 | 工作原理 | 分类 | 设计参数 | 组件
| 水喷雾 | 表面冷却 窒息 乳化 稀释 | 冷却窒息全都有 乳化浸湿水与细 抑制干粉同七氟 辐射阻隔细和泡 最后还有隔离粉 | 灭火 1、固体A 2、可燃液体B：丙类液体和饮料酒，如燃油锅炉、发电机油箱、丙类液体输油管 3、 电气E：离心雾化喷头水雾电绝缘性，油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层 冷却 1、可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置和装卸设施的防护冷却 2、 化工装置及管道，如加热器、反应器、蒸馏塔等的防护冷却。 典型设置场所 1、建筑内的燃油、燃气锅炉房，可燃油油浸电力变压器室，充可燃油的高压电容器和多油开关室，自备发电机房。 2、单台容量在40MW 及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器， 单台容量在90MW 及以上的电厂可燃油油浸电力变压器，单台容量在125 MW 及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器。 3、 输送机皮带、电缆、液氨储罐。 4、甲B 、乙、丙类液体储罐，全压力、半冷冻式液化烃储罐，全冷冻式液化烃储罐 | 不适用水 1. 过氧化物：氧化钾、过氧化钠、过氧化钡、过氧化镁等。遇水剧烈反应 2. 遇水燃烧物质：钾、钠、碳化钙、碳化铝、碳化钠、碳化钾等放出热量和产生可燃气体 爆炸或破坏的场所 1. 高温密闭的容器内或空间 2. 表面处于高温可燃液体，可飞溅 | 开式系统 | 本质是把雨淋系统的喷头，换成水喷雾喷头， 是开式系统 雨淋阀启动方式： 电动：感烟/感温/缆式探测器 传动管：适合于防爆场所 闭式喷头连接雨淋阀。 液体传动：闭式系统充满水；管—最高点或最末端自动排气阀； 气体传动：管网里充满气体，管—最低点冷凝器和气水分离器 | 工作压力 灭火:0.35mpa 冷却:0.2mpa,甲b，乙丙液体储罐0.15mpa 响应时间：信号—最不利点出水雾时间 灭火：60s 防护冷却：液化石油气生产、储存装置或装卸60s。其他300s；有“冷”120s 持续时间：见表3-4-1 保护面积 1、规则外表面面积。 2、最小规则形体的外表面面积确 3、 变压器扣除底面积油箱外表面面积，散热器的外表面面积和储油柜（ 油枕）及集油坑的投影面积。 4、分层敷设电缆包容电缆的最小规则形体的外表面积 5、输送机皮带按上行皮带的上表面积 6、开口可燃液体容器按液面积 7、室内保护对象，室内面积或表面面积确定。 | 水雾喷头 类型：离心雾化——灭火；撞击型——冷却 工作压力：灭火:0.35mpa；冷却:0.2mpa,甲b，乙丙液体储罐0.15mpa 粒度：0.3-1mm；数量：1%，5只，每种 布置:平面布置正方形/菱形，在有效射程之内；变压器周围，不应上面，水雾锥相交没有距离要求；储罐0.7m；球罐喷头面向球心，径线相接，纬线相交，体积大于1k，都相交，赤道环管间距离不大于3.6m；电缆，水平或垂直，都按平面保护；输送机皮带，上行皮带的上表面面积，分大于100m 管道 雨淋阀前管道和阀后管道两部分 阀后管道—系统管道，内外热镀锌钢管，且管道上不设置其他用水设施。 工作压力1.6 MPa， 沟槽式连接件（ 卡箍）连接，或螺纹、法兰连接。镀锌管道不得采用电焊、气焊挖孔、热煨弯或其他破坏镀锌层的操作 管径 镀锌钢管不应小于25 mm; 不锈钢管或铜管不应小于20mm。 最低处或水容易聚集放水阀或排污口
| 细水雾 | 吸热冷却 窒息 辐射热阻隔 浸湿 （乳化） |  | 1. 可燃固体A 类封闭空间内的可燃固体表面火灾，纸张、木材、纺织品、塑料泡沫、橡胶。 2. 可燃液体 B 类相对封闭空间内的可燃液体火灾，正庚烷或汽油等低闪点。 比水喷雾强，甲乙丙液都可以 可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。 3、电气火灾E类，电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。 烟雾消除效果好！！ 选型：全淹没的开式系统：液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库以及采用密集柜存储的图书库、资料库和档案库。局部应用的开式系统：油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹妊设备及其排烟罩和排烟管道部位。 闭式系统：采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库。 泵组式系统。难设泵房或消防供电不满足系统要求的 可选瓶组，但闭式系统不应采用瓶组系统。 | 不能遇水 活性金属，如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀、钚；金属醇盐，如甲醇钠等；金属氨基化合物，如氨基钠等。碳化物，如碳化钙等；卤化物，如氯化甲酰、氯化铝等； 氢化物，如氢化铝锂等；卤氧化物，如三溴氧化磷；硅烷，如三氯一氟甲烷；硫化物，如五硫化二磷等； 氰酸盐，如甲基氰酸盐等 可燃气体火灾，液化天然气等低温液化气体的火灾。 可燃固体深位火 | 开式系统，见图。自动控制，火灾，报警控制器收到两个独立的火灾报警信号，自动启动系统控制阀组和消防水泵并向系统管网供水，水雾喷头喷岀细水雾，实施灭火。 闭式系统 见图 宜泵组式， 困难的用瓶组式，用开示系统，闭式不采用瓶组式否则，水不够用 | 工作压力：低压系统不大于1.20 MPa ；中压系统大于1.2—3.45 MPa ；高压系统大于3.45 Mpa 应用方式：全淹没应用方式、局部应用方式 动作方式：开式系统，全淹没和局部应用。闭式系统又可以分为湿式、干式和预作用三种形式。 雾化介质： 单流体系统；单个管道；双流体系统，水和雾化介质分管在喷头处混合 供水方式：泵组式，用泵组（ 或稳压装置）用于高、中和低压系统。瓶组式用储水容器储水、储气容器适用于中、高压系统。瓶组与泵组结合，高、中和低压系统。 | 喷头压力 1.2mpa 闭式，面积不宜小于140m2, 每套泵组喷头不应超过100 只。 全淹开式系统单个容积泵组不大于3000m3，瓶组系统不宜超过260m3, 且瓶组系统所保护的防护区不宜超过4个。 1、分区危险性相同或相近时，容积最大分区的参数 2、当各分区的火灾危险性存在较大差异时， 系统的设计参数应分别按各自分区的参数确 开式系统的相应时间：30s；全淹没瓶组，同时启动，不超过2s | 水源（ 储水池、储水箱、储水瓶）+供水装置（ 泵组推动或瓶组推动）+系统管网+控制阀组+细水雾喷头+火灾自动报警及联动控制系统。对水要求高。泵组水质符合《生活饮用水卫生标准》。瓶组水质不应低于《瓶( 桶）装饮用纯净水卫生标准》，补水水源要一致。 喷头：选择：基本同水喷雾系统，粉尘+防尘帽；电器火灾，不用撞击式； 布置：闭式—与顶75—150；开式—电缆隧道/夹层上部；数量：1%，5只，每种（自喷是：1%，10只） 控制阀组： 选择：中低压—雨淋，高压分配阀 设置： 开式系统，按保护对象一个防护分区，一个分区控制阀，在阀上/阀后设泄放实验阀；闭式系统，按照防火分区或者楼层设分区控制阀，且带开关锁定或指示，常开状态。设置防火分区附件，便于检修。 动作信号反馈装置：分区控制阀吴相关组件时，需要在阀后安装，指示分区控制阀的工作状态反馈消防控制室 过滤装置：系统控制阀前、雨淋阀后设置每个喷头供水侧喷头过滤网；多头喷头过流大于1.2或单头，大2，不设置
| 泡沫 | 窒息 辐射热阻隔 吸热冷却 |  | 适用场合 提炼、加工生产甲、乙、丙类液体的炼油厂、化工厂、油田、油库，为铁路油槽车装卸油品的鹤管栈桥、码头、飞机库、机场及燃油锅炉房、大型汽车库等。 系统选择 ( 1 ) 甲、乙、丙液体储罐区选用低倍数 ( 2 ) 甲、乙、丙液体储罐区固定式、半固定式或移动式 规定： 低倍数泡符合相关国家标准；油罐中倍数宜为固定式 。 储罐区泡沫： 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐，液上、液下或半液下； 水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用固定顶储罐，液上或半液下；外浮顶和内浮顶储罐应选用液上；非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18 m 的固定顶储罐以及水溶性液体不得泡沫炮主要灭火设施；高度大于7 m 或直径大于9 m 的固定顶储罐，不得选泡沫枪为主要灭火设施；油罐中倍数泡沫灭火系统应选用液上喷射系统 系统适用场所： ( 1 ) 全淹没高倍：1) 封闭空间2) 有阻止流失的固定围墙或其他围挡 ( 2 ) 全淹没式中倍：1) 小型封闭空间2) 有阻止流失的固定围墙或其他围挡小场所。 ( 3 ) 局部应用高倍：1) 不完全封闭的 A 类与 B 类2) 天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区 。 ( 4 ) 局部应用中倍数：1) 不完全封闭的 A 类；2) 限定位置的流散 B 类火灾场所。 3) 固定位置不大于100㎡的流淌 B 类 ( 5 ) 移动式高倍：1) 难以确定或难以接近；2) 流淌的 B 类火灾场所。3) 需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间 。 ( 6 ) 移动式中倍：1) 难以确定或难以接近的较小；2) 流散的 B 类；3) 不大于100㎡的流淌 B 类 系统选择 1.甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。 2.丙类固定顶与内浮顶油罐，单罐容量小于 10000m³的甲、乙类固定顶与内浮顶油罐，当选中倍数泡沫灭火系统时，宜为固定式 |  |  | 喷射方式： 液上：不受油污染、可用廉价的普通蛋白泡沫，可用固定式、半固定式和移动式 液下：固定式和半固定式 半液下： 系统结构 1、固定式系。 2 . 半固定式：固定的泡沫产生器与部分连接管道 3 . 移动式系统 发泡倍数 1、低倍数小于20的泡沫灭火系统。甲、乙、丙类液体储罐及石油化工装置首选 2 . 中倍数 20〜200倍数，多用作辅助灭火设施 。 3 . 高倍大于200的，可用于矿井。高大净空高的空间、围偃区 系统形式： 1. 全淹没系统；2. 局部应用系统；3. 移动系统 泡沫—水喷淋系统、泡沫喷雾系统 | 低倍数 混合液设计用量=罐内用量+该罐辅助泡沫枪用量+管道剩余量三者之和最大的储罐定 。 辅助泡沫枪、泡沫炮不小于240L/分。4l/s pq4，或者8l/s 泡沫混合液流量大于或等于 100L／s 时，系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能 泡沫消火栓的间距不应大于 60m（同场景消防栓） 时间：将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不应大于5min。 保护面积：固定顶—横截面；内外浮顶环形面积 混合液供给时间/强度：非水溶液上固定、半固定30分钟；非水溶固定液下半液下5L,时间40分钟；非水溶浮顶12.5L,供给时间30分钟。内浮顶单个泡沫产生器保护周长不大于24m 外浮顶泡沫堰板设计： 喷射口在罐壁顶部，密封或挡雨板上，泡沫堰板应高出密封 0.2m；喷射口在金属挡雨板下，泡沫堰板高度不应小于 0.3m 泡沫堰板与罐壁的间距不应小于 0.6m；泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于 0.6m 泡沫水喷系统—泡沫混合液供给时间不小于 10min；泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于60min。雨淋和预作用系统应同时具备自动、手动、应急机械手动启动功能。泡沫液管线超过 15m，泡沫液应充满管线。 泡沫—水雨淋系统：应在每个雨淋阀出口管路上设压力开关，但喷头数小于 10 个的单区系统可不设雨淋阀和压力开关 闭式泡沫—水喷淋：作用面积应为 465m2 ，供给强度不应小于 6.5L/(min.m 2 ），系统输送的泡沫混合液应在 8L/s 至最大设计流量，闭式洒水喷头，保护面积不应大于 12m2 泡沫喷雾系统：主要保护油浸电力变压器、非水溶性液体等 高倍数、中倍数 泡沫淹没深度以下窗口网孔不大于3.15 mm 高倍数淹没深度 1 ) A 类，不应小于最高高度的1.1倍，且最高点以上0.6m 。 2 ) B 类，汽油、煤油、柴油或苯类火高于起火部位2m ;其他B类火灾的泡沫淹没深度应试验确定 A 类，中倍数：1) 覆盖时间不应大于 2 min 。2 ) 厚度宜由试验确定。3 ) 供给时间不小于 12 min。 流散 B 类或不大于100㎡的流淌B类，中倍数 1 ) 沸点不低于45℃的非水溶性，供给强度应大于4L/(min·㎡)。2 ) 室内大于10min 。3 ) 室外大于15min。 泡沫—水喷淋系统 泡沫喷雾系统 | 消防泵 泡沫液泵应耐受时长不低于10min的空载运转。 泡沫比例混合器 ) 环泵式： 适用：建有独立泡沫消防泵站的场所，储罐规格较单一的甲、乙、丙类液体储罐区 1、水池水位不宜高，确保出口背压为零或负压。但当其进口）压力为0.7~0.9MPa 时，出口背压可为0.02〜0.03MPa ( 2 ) 入口不高于泡沫液储罐最低液面1m，影响到泡沫混合比的精度。 ( 3 ) 岀口压力大于零时，吸液管上应设有防止水倒流入泡沫液储罐的措施。 ( 4 ) 并联安装1 个备用泡沫比例混合器。 压力式 适用：低倍数，集中控制流量不变的全淹没高倍数和局部应用高倍数 分类：无囊式和囊式：无囊一次性的，用过后，液体被污染了，不能重复使用；有囊可以重复使用 一体的独立装置，适用于全厂统一采用高压或稳高压消防给水系统的石油化工企业，分散设置独立泡沫站的石油化工生产装置区 。以采用压力比例混合装置时，应考虑囊或储罐内壁材料是否与水成膜泡沫液相适宜 。（腐蚀性）例混合器的单罐容积不宜大于 10m³ 平衡式： 平衡式泡沫比例混合器的适用范围较广，目前工程中采用较多。尤其是设置若干个独立泡沫站的大型甲、乙、丙类液体储罐区，有单独的泡沫液泵 管线式： 用于移动式泡沫灭火系统，与泡沫炮、泡沫枪、泡沫产生器装配为一体。简易的环泵式 泡沫产生装置： 低倍：横式和竖式 高背压：液下 高倍 中倍
| 干粉 | 化学抑制 隔离 冷却 窒息 |  | 灭火剂类型 1、普通，BC干粉，碳酸氢钠/钾为主要原料，B类、C类、E类 2、专用途：为D类专用，石墨类、氯化钠 3、多专用：ABC，磷酸盐类，A类、B类、C类、E类 BC 与 ABC 不兼容 ， BC与蛋白泡沫或者化学泡沫不兼容 火焰蔓延迅速的易燃液体；它造价低、占地小、不冻结，对于无水及寒冷的我国北方尤为适宜 。 1.非水溶性及水溶性可燃、易燃液体的火灾 2.天然气和石油气等可燃气体火灾 3.一般带电设备的火灾 E | 1、气体：扩散性很强的气体，如氢气、乙炔气体，干粉喷射后难以稀释整个空间的气体， 2、精密仪器仪表会留下残渣，用干粉灭火不适宜 硝化纤维 、炸药等无空气仍能迅速氧化 钾 、钠、镁、钛、铅等活泼金属及其氢化物 |  | 灭火剂类型：BC、ABC、D 应用方式 1、全淹没用于较小的封闭空间、燃烧表面不易确定且不会复燃的场合，如油泵房等类场合。 2. 局部应用仅保护某一局部、设备、室外火灾危险场所等时，可选 择局部应用干粉灭火系统，例如用于保护甲、乙、丙类液体的敞顶罐或槽，不怕粉末污染的电气设备 设计情况 1. 设计型设计计算确定的系统，用于较大的保护场所或有特殊要求 2. 预制型成套干粉灭火设备，只需选型，不必设计计算。不是很大且无特殊要求系统保护情况 1. 组合分配，用一套系统同时保护多个保护对象。 2 . 单元独立，每个保护对象应单独设置一套系统保护 驱动气体储存 1. 储气式，将驱动气体（氮气、二氧化碳）单独储存，灭火时，再将驱动气体充入干粉储罐，实施灭火。干粉灭火系统大多采用。 2. 储压式，驱动气体与干粉同储于一个容器内，灭火时直接启动干粉储罐。要求驱动气体不泄漏。 3 . 燃气式，是在发生火灾时点燃燃气发生器内的固体燃料，通过燃烧生成的燃气压力来驱动干粉 | 与二氧化碳类似 全淹没 1、开口：喷放时不能自动关闭的口，其总面积不大于15% ,且不设底面。(气体3%) 2、耐火极限：门窗的不小于0.50h , 吊顶不小于 0.25 h; 3、压力：围护结构及门窗的允许压力不小于1200 Pa 。 局部应用 1、空气流速不大于 2 m/s ，采取挡风措施。（气体3m） 2、不应有遮挡物。 3、可燃液体液面至容器缘口的距离不小于 150 mm 。 组合分配 储存量：最多的一个防护区或保护对象的储存量。 数量：不超过8个， 备用量：大于5个（不含）时，或48h内不能恢复。 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于 0.65kg/m³。喷射时间不应大于 30s,设泄压口，外墙上，高度净高的 2/3 局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于 30s；室外或有复燃危险不应小于 60s 预制 储存量不大于 150 kg 。 管道长度不大于 20 m 。 工作压力不大于 2.5 MPa 。 数量： 一个防护区或保护对象宜用一套护，最多不得超过4套，同时启动时差不大于 2 s | 储存容器 设计压力：1.6MPa 或2.5MPa压力级； 装量系数：不大于 0.85， 增压时间：不大于30 s 。 温度： -20 〜 50℃（二氧化碳是-10-50度） 驱动气体 二氧化碳含水不大于 0.015 %， 其他不大于 0.006 %, 惰性气体，宜选用氮气 储存装置间 应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散通道 耐火等级不应低于二级 宜保持干燥和良好通风， 应设应急照明 驱动气体管道 连接牢固，每 安装一段就应吹扫一次，保证管内干净。 在减压阀前，要经过过滤网。 灌装：按规定的品种和数量，在晴天操作应一次装完，密封 喷头 工作压力：（0.5 〜 7 ) x 104Pa 。 间距：不大于2.25m，与墙的距离不大于1m， 保护容积：不大于14m³
| 气体 | 窒息 冷却 化学抑制（七氟丙烷） |  |  |  | 图3-6-4 组成 灭火剂储存装置：储罐相关 启动分配装置：选择阀相关 输送释放装置：管网、喷头 监控装置：探测器相关 启动方式：启动报警火灾声、光信号；人员应撤离现场；联动指令，关闭风机、防火阀等联动设备，经过一段时间延时后，释放灭火剂，实施灭火 手动：灭火控制器—手动状态。人员确认火灾，按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”，即可启动灭火装置。无论处自动或者手动，按下任何紧急启动按钮都可启动 自动控制：感烟和感温‘两路信号；一个探测器+手报，否则只报警。气体要谨慎 应急机械启动：手动关闭联动设备—切断电源；打开对应保护区选择阀；成组或逐 个打开对应保护区储瓶组上的容器阀，即刻实施灭火（先选后容） | 灭火剂分类： 二氧化碳：管网起点压力，高压5.17 Mpa常压，常见的瓶组 ，低压2.07 Mpa储罐（-18℃～-20℃） 七氟丙烷剂：卤代烷灭火剂，有毒性 惰性气体：洁净气体灭火系统。IG-01 ( 氩气）灭火系统、IG-1 0 0 ( 氮气）灭火系统、IG-5 5 ( 氩气、氮气）灭火系统、IG-541( 氩气、氮气、二氧化碳） 结构特点： 无管网（预制灭火系统）：柜式和悬挂式 管网： 组合分配系统：同时保护，不能同时灭火。前者灭火剂设计用量是按最大的一个防护区或保护对象确定。选择阀、容器阀等的控制，定向释放灭火剂 单元独立系统。同时保护，同时灭火。 应用方式：全淹没、局部应用 加压方式：自压式、内储压、外储压 | 防护区：单个封闭空间；同一区间的吊顶层和地板下可合并；管网：一套面积不大于800 m2 , 且容积3600 m3; 预制：面积不大于500 m2 , 且容积不大于1600 m3。 耐火：围护结构及门窗不低于0.50 h，吊顶不低于0.25 h。全淹没（一般为0.5h ) 时间：30分钟 探测时间+延时时间+释放时间+浸渍时间。延时时间为30 s , 释放灭火的表面火灾不大于1分, 固体深位不大于7 分。 耐压：围护结构允许压强，不低于1200 Pa。 泄压口：全封闭应泄压口，七氟丙烷灭应位于净高的2/3。设在外墙，能手动和自动关闭。未设密封的可不设泄压口，泄压孔。 温度：最低环境温度不应低于-10℃ 安全要求：疏散通道和安全岀口，30s 撤离；应急照明、疏散指示、声音报警器，可增设闪光报警器。永久性标志牌。喷放指示灯信号，应保持到通风换气后，手动解除。机械排风装置，排风口下部并直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5 次。经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，布设金属箱体等，应设防静电接地 预制：充压压力不大于2.5 MPa。 有气体灭火系统的场所，宜配置空气呼吸器。手动控制与应急操作，设防止误操作的提示与措施 除二氧化碳的其他气体系统设计 1、有爆炸危险的，采用惰化设计浓度；无爆炸危险的的，采用灭火设计浓度。几种混合，按最大的。 2、两个或以上采用组合分配时，一个系统所保护的防护区不超过8 个。 3、组合分配储存量，按储存量最大确定。储存量=设计用量+ 储存容器剩余量+管网剩余量 4、备用量：72h 内不能重新充装恢复工作的，100%备用 5、设计温度应采用20℃ 6、管网：不用四通分流 7、喷头：保护高度0.3-6.5m; 安装高度小于1.5 m 时，保护半径不大于4.5 m ;喷头安装高度不小于1 .5 m 时，保护半径不大于7.5 m。贴近顶棚，最大不大于0.5 8、预制，一个防护区装数量不宜超过10 台。多台响应时间不超过2s，两台间不超过10m | 除去二氧化碳之外的其他气体系统设计 管网：自动控制、手动控制和机械应急操作，3种，30s延时 预制：自动控制、手动控制自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。从安全方面考虑。2种，不设机械， 手动控制装置和手动与自动转换装置 在防护区疏散出口门，高度为中心点距地面1.5 m。机械应急操作 装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门
气体 | 二氧化碳 | 窒息（主要） 冷却（其次） |  | 1、C 可切断气源的气体火灾， 2、B 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾， 3、A 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾， 4、E 电气火灾 | 硝化纤维、火药等含氧化剂 钾、钠、镁、钛、锆 氢化钾、氢化钠 |  |  | 全淹没 1、对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，不能关闭的开口，面积不大于3% ，且开口不设在底面。 2、耐火极限：门窗的不小于0.50h , 吊顶不小于 0.25 h; 3、压力：围护结构及门窗的允许压力不小于1200 Pa 。 4、设计浓度：不小于灭火浓度的1.7 倍，并不得低于34%：系统计算：W=K b （0.2A+0.7V） 5、时间：喷放不大于1 min。固体深位喷放不大于7 min , 在前2 min 内使二氧化碳的浓度达到30%。 局部应用 1、空气流速不大于3 m/s ，采取挡风措施。 2、不应有遮挡物。 3、可燃液体液面至容器缘口的距离不小于 150 mm 。厚度 4、平直的表面采用面积法；不规则采用体积法。局部应用喷射时间不小于0.5 min。燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体，喷射时间不小于1.5 min。 组合分配 储存量：最多的一个防护区或保护对象的储存量。 备用量：大于5个（含）时，或48h内不能恢复。 | 储罐： 储存压力：5.17 MPa， 材质：储存装置为无缝钢质容器， 组成：容器阀+连接软管+钢瓶，耐压值22.05 MPa。 高压系统储存装置规格有32 L 、40 L、 45 L 、 50 L 、 82.5 L 工作压力不小于15 MPa，设泄压装置，动作压力应为（ 19 ± 0.95 ) MPa ; 环境温度应为0~49℃ 低压系统设计压力不小于2.5 MPa，绝热措施。两套泄压装置， 动作压力应为( 2.38 ± 0.12 )MPa; 高压报警2.2 MPa，低压报警1.8 MPa 环境温度宜为-23~49℃ 损失量达到其初始充装的10% 时，应能发出声光报警信号并及时补充 排风口高度不大于0.5 m ，通向室外 容器阀：也叫平头阀。差动式和膜片式。启动方式有：手动启动、气动启动、电磁启动、电暴启动 手气爆次 选择阀：电动、气动、机械。电机气 高压不小于12 MPa, 低压不小于2.5 MPa。选择阀应容器阀动作之前打开或同时打开 压力开关：选择阀前后 安全阀：储存容器的容器阀上和 组合分配系统的集流管 管道：小于80mm的用螺纹，大于80用法兰连接（水系统，100mm）
| 七氟丙烷 | 降低氧气浓度（化学抑制） 吸热降温（冷却） |  | 1、E 电气火灾、 2、B 液体表面火灾或可熔化的固体火灾、A固体表面火灾 3、C 灭火前可切断气源的气体火灾。 | 含氧化剂 如硝化纤维、硝酸钠 活泼金属，如钾、钠、镁、钛、锆、铀等； 金属氢化物，如氢化钾、氢化钠等； 能自行分解的， 如过氧化氢、联胺等 |  |  | 1、浓度： 设计浓度不小于灭火浓度的1.3 倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1 倍。 固体表面灭火浓度为5.8% , 图书、档案、票据和文物资料库等灭火设计浓度采用10%。纸 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用9%。油电 通信机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用8%。计算机 防护区实际应用浓度不应大于灭火设计浓度的1.1 倍。 2、时间： 喷放时间：在通信机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8 s ; 在其他防护区，不大于10 s。 浸渍时间：木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20 分钟; 通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾，应采用5 min ; 其他固体表面火灾，宜采用1 0 min; 气体和液体火灾，不小于1 min。 用氮气增压输送， 氮气的含水量不应大于0.006%。
| IG541 | 降低氧浓度（物理灭火剂）窒息 |  | 1、E 电气火灾、 2、B 液体表面火灾或可熔化的固体火灾、A固体表面火灾 3、C 灭火前可切断气源的气体火灾。 |  |  |  | 设计浓度：不小于灭火浓度的1.3 倍，惰化1.1 倍。固体表面灭火浓度为28.1% 。 当喷放至设计用量的95% 时，喷放时间48s-60s 灭火浸渍 1、木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20 min。 2、通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾， 宜采用10min。 3、其他固体表面火灾，宜采用10 min。
油罐的分类

## 灭火器
灭火器类型
第一位：类、组、特征代号，灭火器用“M”表示。 第二位：灭火剂代号，F—干粉灭火剂（BC干粉可省略）；T—二氧化碳灭火剂 第三位：型式号，手提式（包括手轮式可省略）S、推车式 T、鸭嘴式 Z、舟车式 Z、背负式 B 五种
充装瓶 灭火剂 | 水基型 s | MS/Q（清水型） | L
LMS/T（CO 2 为推动力）
MST（推车式）
| 干粉 F | MF（手提式 BC 类） | KG
MF/ABC（手提式 ABC 类）
MFT（推车式 BC 类）
MFT/ABC（推车式 ABC 类）
MFZ（贮压式）
| 二氧化碳灭火器 T | MT（手提式 CO 2 ） | KG
MTT（推车式 CO 2 ）
| 泡沫灭火器 P | MP（手提式） | L
MP/AR（A 类火抗溶型）
MPT（推车式）
MPT/AR
MPZ（舟车式）
| 洁净气体灭火器 | J（有 IG541，七氟丙烷等多种 | KG
灭火器适应火灾危险性场所
| 严重 |  |  | 中 | 轻
| 1.县级及以上的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 2.设备贵重或可燃物多的实验室 3.广播电台、电视台的演播室、道具间和发射塔楼 4.专用电子计算机房 5.城镇及以上的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房 6.客房数在 50 间以上的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅、厨房 7.体育场（馆）、电影院、剧院、会堂、礼堂的舞台及后台部位 8.住院床位在 50 张及以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室 9.建筑面积在 2000 ㎡及以上的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅 10.民用机场的候机厅、安检厅及空管中心、雷达机房 11.超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼 12.电影、电视摄影棚 13.建筑面积在 1000 ㎡及以上的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面 14.建筑面积在 200 ㎡及以上的公共娱乐场所 15.老人住宿床位在 50 张及以上的养老院 16.幼儿住宿床位在 50 张及以上的托儿所、幼儿园 17.学生住宿床位在 100 张及以上的学校集体宿舍 18.县级及以上的党政机关办公大楼的会议室 19.建筑面积在 500 ㎡及以上的车站和码头的候车（船）室、行李房 20.城市地下铁道、地下观光隧道 21.汽车加油站、加气站 22.机动车交易市场（包括旧机动车交易市场）及其展销厅 23.民用液化气、天然气灌装站、换瓶站、调压站 |  |  | 1.县级以下的文物保护单位、档案馆、博物馆的库房、展览室、阅览室 2.一般的实验室 3.广播电台电视台的会议室、资料室 4.设有集中空调、电子计算机、复印机等设备的办公室 5.城镇以下的邮政信函和包裹分检房、邮袋库、通信枢纽及其电信机房 6.客房数在 50 间以下的旅馆、饭店的公共活动用房、多功能厅和厨房 7.体育场（馆）、电影院、剧院、会堂、礼堂的观众厅 8.住院床位在 50 张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室 9.建筑面积在 2000 ㎡以下的图书馆、展览馆的珍藏室、阅览室、书库、展览厅 10.民用机场的检票厅、行李厅 11.二类高层建筑的写字楼、公寓楼 12.高级住宅、别墅 13.建筑面积在 1000 ㎡以下的经营易燃易爆化学物品的商场、商店的库房及铺面 14.建筑面积在 200 ㎡以下的公共娱乐场所 15.老人住宿床位在 50 张以下的养老院 16.幼儿住宿床位在 50 张以下的托儿所、幼儿园 17.学生住宿床位在 100 张以下的学校集体宿舍 18.县级以下的党政机关办公大楼的会议室 19.学校教室、教研室 20.建筑面积在 500 ㎡以下的车站和码头的候车（船）室、行李房 21.百货楼、超市、综合商场的库房、铺面 22.民用燃油、燃气锅炉房 23.民用的油浸变压器室和高、低压配电室 | 1.日常用品小卖店及经营难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料商店 2.未设集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室 3.旅馆、饭店的客房 4.普通住宅 5.各类建筑物中以难燃烧或非燃烧的建筑构件分隔的并主要存贮难燃烧或非燃烧材料的辅助房间
1680

## 计算题汇总
1、李氏公式 设自喷判断防火分区方法 | 李氏公式：假设一个防火分区内，未设置双自的建筑面积为 A，局部设置自动灭火系统的建筑面积 为 B，总建筑面积 S1=A+B，规范规定该防火分区允许最大建筑面积为 S，若 A+B/2≤S 成立，则符合规范 的规定，否则不符合规范规定。 A——不设自喷的面积； B——设自喷的面积 S——规范规定的最大允许面积 2 个极端情况： A=0，表示： B=0，表示
2、疏散宽度 | 疏散宽度=人数*百人疏散指标/100 其中，人数=人员密度*建筑面积 人员密度是记忆，或者单位人员占用面积的倒数。 百人疏散宽度指标，是需要记忆 取值，看包括楼层，最多人数
3、泄压面积计算 | 6步走 1、计算长径比：L*(W+H)2/4WH 2、与3的比较。一般0-3，3-6, 6-9 ，9-12，分别平均划分为1、2、3、4个区域，把L平均划分 3、带入验算，再次与3相比较。原来的L\W\H,位置均不变动。ok 4、带入公式：S=10CV2/3 5、查出值，计算V值 6、乘以分段数
4、消防用水计算
5、二氧化碳全淹没系统计算 | 氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍，并不得低于 34％。 W=K b （0.2A+0.7V） 折算面积 A=A v +30A 0 防护区净容积 V=V v -V g A v ——防护区总面积 A 0 ——开口总面积（门窗空洞） V v ——防护区容积 V g ——防护区内非燃体和难燃体总体积